5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 |  | 自评得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用符合国家现行标准要求的成品水箱 | 4 |  |  |  |
| 2 | 采取保证储水不变质的措施 | 5 |  |  |  |
| 3 | 未设置生活饮用水储水设施直接得分 | 9 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 9 |  | 9 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 是否使用成品水箱 |  |
| 成品水箱的技术参数 |  |
| 成品水箱是否符合标准 |  |

请对保证储水不变质的措施进行简要说明：

1.对水箱的水管网布置成环状，以增加很多支流，加大水流速度，防止水体滞留变质。 2.合理确定水箱的容积 3.储水池的进出管采取相对的方向

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；

2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；

3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。

实际提交材料：

给排水设计说明