5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	空气污染物
	/
	√

	
	5.1.2
	避免室内空气污染
	/
	√

	
	5.1.3
	给排水系统合规
	/
	√

	
	5.1.4
	室内声环境
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明
	/
	√

	
	5.1.6
	暖通设计参数
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能
	/
	√

	
	5.1.8
	室内热环境调节
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库CO监测
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	空气污染物浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	装修材料安全
	8
	8

	
	5.2.3
	水质安全
	8
	8

	
	5.2.4
	饮用水储水卫生
	9
	9

	
	5.2.5
	给排水管线标识
	8
	8

	
	5.2.6
	室内噪声级
	8
	8

	
	5.2.7
	构件隔声性能
	10
	10

	
	5.2.8
	天然采光
	12
	12

	
	5.2.9
	室内热湿环境
	8
	8

	
	5.2.10
	自然通风优化
	8
	8

	
	5.2.11
	可调节遮阳设施
	9
	9

	合计
	100.0
	100.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 

机构或建筑物出入口处应摆放或张贴醒目的禁止吸烟标识，可托以支架摆放在地面上或者贴在墙上。
规范文字视不同场所而定，并增加本单位落款。
1.室内外禁止吸烟场所：本场所室内外全面禁止吸烟（含电子烟），落款为本单位的全称或规范简称。
2.室内区域禁止吸烟场所：本场所室内全面禁止吸烟（含电子烟），吸烟请至室外吸烟区（标注室外吸烟区的位置），落款为本单位的全称或规范简称。
尺寸及格式：尺寸一般为60cm*90cm；中文字体为“方正大黑”，英文及数字字体为“Times New Roman”，文字颜色为黑色，图形颜色为红色、黑色、黄色。
​
​
在室外吸烟区张贴吸烟危害的警语，建议配以警示图形或海报。警语文字范例如下：
1. 吸烟可导致多种恶性肿瘤。
2. 吸烟可导致慢性阻塞性肺疾病、青少年哮喘，增加呼吸道感染的发病和肺结核患病及死亡风险。
3. 吸烟可导致冠心病、脑卒中和外周动脉疾病，可导致2型糖尿病，并增加其并发症的发生风险。
4. 二手烟可导致恶性肿瘤、呼吸系统疾病等多种疾病。
5. 戒烟越早越好，任何时候戒烟都对健康有益处。搜索“中国戒烟平台”微信小程序可获取本地戒烟门诊信息。
​
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸及其设计说明.doc


5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸及其设计说明.doc


5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：是，(否；

饮用水储水设施每半年清洗   2  次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	生活饮用水储水设施包括饮用水供水系统储水设施、集中生活热水储水设施、储有生活用水的消防储水设施、冷却用水储水设施、。水池、水箱等储水设施的设计与运行管理应符合现行国家标准的要求。选用构造内自带水封的便器（坐便器、蹲便器、小便器）满足现行国家标准和现行行业标准。



非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：(是，□否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
实际提交材料：

	


5.1.4 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定： 1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB50118 中的低限要求； 2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB50118 中的低限要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

主要功能房间室内噪声值列表：
	构件
	构造参数

	普通教室之间楼板
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

	
	参照构造做法
	地毯+20厚水泥砂浆+100厚钢筋混凝土

	
	参照构造简图
	[image: image1] 

	
	数据来源
	《建筑隔声与吸声构造》08J931

	
	计权规范化撞击声压级
	52

	
	标准限值
	低限:<75,高要求:<65

	
	结论
	满足高要求

	阅览室与上层房间之间楼板
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

	
	参照构造做法
	地毯+20厚水泥砂浆+100厚钢筋混凝土

	
	参照构造简图
	[image: image2] 

	
	数据来源
	《建筑隔声与吸声构造》08J931

	
	计权规范化撞击声压级
	52

	
	标准限值
	低限:<65,高要求:<55

	
	结论
	满足高要求


 
由于门窗隔声特性复杂，不适宜参照匀质墙体进行公式计算各频率下隔声量，本项目参考相关声学资料中相近构造的门窗的空气声隔声量进行计算
      表5.3 门窗空气声隔声性能计算详表                            单位：dB
	构件
	计算过程参数

	教学用房的门
	构造名称
	单层实体门,保温门（多功能门）

	
	参照构造
	CA型平开钢制高隔声量隔声门
门框内灌注水泥砂浆，框扇间两道密封胶条，门扇上有一道密封胶条

	
	隔声量来源
	检测数据

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	38.0
	49.0
	52.0
	56.0
	61.0

	
	不利偏差
	2.0
	0.0
	4.0
	3.0
	0.0

	
	计权隔声量
	56

	
	频谱修正量
	-2.0

	
	隔声性能
	54

	
	限值
	低限:≥20,高要求:≥25

	
	结论
	满足高要求

	产生噪声房间的门
	构造名称
	单层实体门

	
	参照构造
	CA型平开钢制高隔声量隔声门
门框内灌注水泥砂浆，框扇间两道密封胶条，门扇上有一道密封胶条

	
	隔声量来源
	检测数据

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	38.0
	49.0
	52.0
	56.0
	61.0

	
	不利偏差
	2.0
	0.0
	4.0
	3.0
	0.0

	
	计权隔声量
	56

	
	频谱修正量
	-2.0

	
	隔声性能
	54

	
	限值
	低限:≥25,高要求:≥30

	
	结论
	满足高要求

	教学用房的其他外窗
	构造名称
	12A钢铝单框双玻窗（平均）

	
	参照构造
	双层玻璃中空玻璃
6+1.52PVB+6+16A+4+1.14PVB+4

	
	隔声量来源
	检测数据

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	29.0
	49.0
	54.0
	59.0
	68.0

	
	不利偏差
	9.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	计权隔声量
	54

	
	频谱修正量
	-11.0

	
	隔声性能
	43

	
	限值
	低限:≥25,高要求:≥30

	
	结论
	满足高要求


 
本项目围护结构隔声结果如下表所示：
表7.1构件空气声隔声性能结果统计                       单位：dB
	构件
	单值评价量+频谱修正量
	标准限值
	结论

	教学用房外墙
	51
	低限:≥45,高要求:≥50
	满足高要求

	普通教室间隔墙
	57
	低限:>45,高要求:>50
	满足高要求

	阅览室的隔墙
	57
	低限:>50
	满足高要求

	普通教室与产生噪声房间之间隔墙
	57
	低限:>50
	满足高要求

	普通教室间楼板
	57
	低限:>45,高要求:>50
	满足高要求

	阅览室楼板
	57
	低限:>50
	满足高要求

	普通教室与产生噪声房间之间楼板
	57
	低限:>50
	满足高要求

	教学用房的门
	54
	低限:≥20,高要求:≥25
	满足高要求

	产生噪声房间的门
	54
	低限:≥25,高要求:≥30
	满足高要求

	教学用房的其他外窗
	43
	低限:≥25,高要求:≥30
	满足高要求


 表7.2楼板撞击声隔声性能统计                           单位：dB
	构件
	计权规范化撞击声压级
	标准限值
	结论

	普通教室之间楼板
	52
	低限:<75,高要求:<65
	满足高要求

	阅览室与上层房间之间楼板
	52
	低限:<65,高要求:<55
	满足高要求


 
​
 表5.2墙板空气声隔声性能计算详表                             单位：dB
	构件
	计算过程参数

	教学用房外墙
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

	
	参照构造
	双排50系列轻钢龙骨(错列布置) 双面双层12厚标准纸面石膏板 墙内填50厚玻璃棉

	
	面密度(kg/㎡)
	605

	
	隔声量来源
	《建筑隔声与吸声构造》08J931

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	--
	--
	--
	--
	--

	
	不利偏差
	--
	--
	--
	--
	--

	
	计权隔声量
	60

	
	频谱修正量
	-9.0

	
	隔声性能
	51

	
	限值
	低限:≥45,高要求:≥50

	
	结论
	满足高要求

	普通教室间隔墙
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm

	
	参照构造
	双排50系列轻钢龙骨(错列布置) 双面双层12厚标准纸面石膏板 墙内填50厚玻璃棉

	
	面密度(kg/㎡)
	344

	
	隔声量来源
	《建筑隔声与吸声构造》08J931

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	--
	--
	--
	--
	--

	
	不利偏差
	--
	--
	--
	--
	--

	
	计权隔声量
	60

	
	频谱修正量
	-3.0

	
	隔声性能
	57

	
	限值
	低限:>45,高要求:>50

	
	结论
	满足高要求

	阅览室的隔墙
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm

	
	参照构造
	双排50系列轻钢龙骨(错列布置) 双面双层12厚标准纸面石膏板 墙内填50厚玻璃棉

	
	面密度(kg/㎡)
	344

	
	隔声量来源
	《建筑隔声与吸声构造》08J931

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	--
	--
	--
	--
	--

	
	不利偏差
	--
	--
	--
	--
	--

	
	计权隔声量
	60

	
	频谱修正量
	-3.0

	
	隔声性能
	57

	
	限值
	低限:>50

	
	结论
	满足高要求

	普通教室与产生噪声房间之间隔墙
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm

	
	参照构造
	双排50系列轻钢龙骨(错列布置) 双面双层12厚标准纸面石膏板 墙内填50厚玻璃棉

	
	面密度(kg/㎡)
	344

	
	隔声量来源
	《建筑隔声与吸声构造》08J931

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	--
	--
	--
	--
	--

	
	不利偏差
	--
	--
	--
	--
	--

	
	计权隔声量
	60

	
	频谱修正量
	-3.0

	
	隔声性能
	57

	
	限值
	低限:>50

	
	结论
	满足高要求

	普通教室间楼板
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

	
	参照构造
	双排50系列轻钢龙骨(错列布置) 双面双层12厚标准纸面石膏板 墙内填50厚玻璃棉

	
	面密度(kg/㎡)
	368

	
	隔声量来源
	《建筑隔声与吸声构造》08J931

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	--
	--
	--
	--
	--

	
	不利偏差
	--
	--
	--
	--
	--

	
	计权隔声量
	60

	
	频谱修正量
	-3.0

	
	隔声性能
	57

	
	限值
	低限:>45,高要求:>50

	
	结论
	满足高要求

	阅览室楼板
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

	
	参照构造
	双排50系列轻钢龙骨(错列布置) 双面双层12厚标准纸面石膏板 墙内填50厚玻璃棉

	
	面密度(kg/㎡)
	368

	
	隔声量来源
	《建筑隔声与吸声构造》08J931

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	--
	--
	--
	--
	--

	
	不利偏差
	--
	--
	--
	--
	--

	
	计权隔声量
	60

	
	频谱修正量
	-3.0

	
	隔声性能
	57

	
	限值
	低限:>50

	
	结论
	满足高要求

	普通教室与产生噪声房间之间楼板
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

	
	参照构造
	双排50系列轻钢龙骨(错列布置) 双面双层12厚标准纸面石膏板 墙内填50厚玻璃棉

	
	面密度(kg/㎡)
	368

	
	隔声量来源
	《建筑隔声与吸声构造》08J931

	
	倍频程中心频率
	125 Hz
	250 Hz
	500 Hz
	1000 Hz
	2000 Hz

	
	分频隔声量
	--
	--
	--
	--
	--

	
	不利偏差
	--
	--
	--
	--
	--

	
	计权隔声量
	60

	
	频谱修正量
	-3.0

	
	隔声性能
	57

	
	限值
	低限:>50

	
	结论
	满足高要求


 
​
	围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工图，应包含建筑围护结构的构造说明、施工大样； 

2 ）噪声分析报告、室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间） 

3 ）主要构件隔声性能检测报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告。 

  

实际提交材料： 

	主要构件隔声性能分析报告：3建筑设计/ 建筑构件隔声设计报告书（改造后）.doc
建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸及其设计说明.doc
主要构件隔声性能检测报告：3建筑设计/ 建筑构件隔声设计报告书（改造后）.doc


5.1.5建筑照明应符合下列规定：1照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定；2人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GBT20145规定的无危险类照明产品；3选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GBT31831的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光
（UGR/GR）
	照度均匀度
（U0）
	一般显色指数
（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


人员长期停留的场所采用符合规定的无危险类照明产品：☑是，☐否；
LED照明产品的光输出波形的波动深度满足标准的规定：☑是，☐否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）与建筑照明相关的电气竣工图及说明；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	


5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内设计参数：
​
1 房间冷负荷汇总表(按楼层)
	楼层
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	1001[宾馆-3星级餐厅]
	379.61
	17
	116789
	90761
	26027
	46.10
	14130
	307.66

	
	1002[办公-普通办公室]
	84.29
	17
	36465
	28993
	7471
	11.64
	4340
	432.58

	
	1003[房间011]
	53.66
	17
	4424
	4034
	389
	1.24
	209
	82.44

	
	1004[库房]
	50.68
	18
	27771
	20406
	7365
	12.92
	2681
	547.96

	
	1005[后勤-卫生间]
	20.89
	18
	6198
	4755
	1443
	2.12
	842
	296.78

	
	1006[后勤-卫生间]
	20.87
	18
	6257
	4815
	1442
	2.12
	841
	299.81

	
	X001[房间003]
	117.18
	18
	191121
	152395
	38726
	61.95
	26975
	1630.96

	
	X003[房间030]
	29.77
	18
	8627
	6570
	2057
	3.02
	1200
	289.80

	
	X019[房间026]
	136.81
	18
	11107
	9119
	1989
	3.75
	1870
	81.19

	
	X025[房间008]
	422.99
	9
	64177
	52721
	11456
	21.59
	10773
	151.72

	
	X026[房间009]
	18.11
	18
	5573
	4322
	1251
	1.84
	730
	307.80

	
	X027[房间007]
	271.69
	18
	48125
	40227
	7898
	14.88
	7427
	177.13

	
	整层
	1606.55
	18
	525835
	418321
	107514
	183.17
	72019
	327.31

	2层
	2001[办公-普通办公室]
	14.86
	18
	4341
	3314
	1027
	1.51
	599
	292.16

	
	2002[办公-普通办公室]
	122.78
	14
	79401
	65216
	14185
	23.94
	5892
	646.68

	
	2003[办公-走廊]
	114.68
	18
	15619
	11183
	4436
	8.94
	733
	136.19

	
	2005[办公-普通办公室]
	14.84
	18
	4286
	3261
	1026
	1.51
	598
	288.77

	
	2006[办公-普通办公室]
	98.68
	18
	31289
	24471
	6818
	10.01
	3978
	317.07

	
	2007[办公-走廊]
	178.27
	18
	25906
	19011
	6896
	13.89
	1140
	145.32

	
	2008[办公-普通办公室]
	68.64
	18
	20360
	15617
	4743
	6.96
	2767
	296.60

	
	2009[办公-普通办公室]
	14.83
	18
	4431
	3406
	1024
	1.50
	598
	298.80

	
	2010[办公-普通办公室]
	15.95
	18
	4753
	3651
	1102
	1.62
	643
	298.07

	
	2011[办公-普通办公室]
	37.51
	18
	11468
	8877
	2592
	3.80
	1512
	305.75

	
	2012[办公-普通办公室]
	14.73
	18
	4413
	3395
	1018
	1.49
	594
	299.54

	
	2013[后勤-卫生间]
	12.21
	18
	3864
	3020
	844
	1.24
	492
	316.33

	
	2014[办公-走廊]
	76.51
	18
	9692
	6732
	2959
	5.96
	489
	126.67

	
	2015[办公-普通办公室]
	13.68
	18
	3951
	3006
	945
	1.39
	552
	288.77

	
	2016[后勤-卫生间]
	13.10
	18
	3994
	3088
	905
	1.33
	528
	304.75

	
	2017[办公-走廊]
	38.38
	18
	5027
	3542
	1485
	2.99
	245
	130.97

	
	X002[房间004]
	37.28
	18
	11342
	8766
	2575
	3.78
	1502
	304.27

	
	X016[房间017]
	231.95
	18
	18407
	15753
	2654
	8.61
	1483
	79.35

	
	整层
	1118.90
	17
	259989
	202756
	57233
	100.47
	24345
	232.36

	建筑
	2725.45
	18
	784378
	619630
	164747
	283.64
	96363
	287.80


​
​
​
1 房间热负荷汇总表(按楼层)
	楼层
	房间
	面积
	室温
	围护
结构
	新风
	冷风
渗透
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷
	指标

	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡

	1层
	1001[宾馆-3星级餐厅]
	878
	22
	34786
	22053
	0
	0
	0
	56839
	64.7

	
	1002[办公-普通办公室]
	157
	25
	11052
	4188
	0
	0
	0
	15241
	97.1

	
	1003[房间011]
	54
	20
	3632
	1315
	0
	0
	0
	4947
	92.2

	
	1004[库房]
	151
	25
	8265
	3590
	0
	0
	0
	11855
	78.7

	
	1005[后勤-卫生间]
	21
	25
	2395
	582
	0
	0
	0
	2976
	142.5

	
	1006[后勤-卫生间]
	21
	25
	1050
	581
	0
	0
	0
	1631
	78.2

	
	X001[房间003]
	1227
	25
	55835
	32481
	0
	0
	0
	88316
	71.9

	
	X003[房间030]
	30
	25
	1977
	829
	0
	0
	0
	2806
	94.3

	
	X019[房间026]
	137
	22
	7380
	3535
	0
	0
	0
	10915
	79.8

	
	X025[房间008]
	788
	22
	23300
	20363
	0
	0
	0
	43663
	55.4

	
	X026[房间009]
	18
	25
	2160
	504
	0
	0
	0
	2664
	147.1

	
	X027[房间007]
	543
	22
	23010
	14038
	0
	0
	0
	37048
	68.2

	
	合计
	4025
	 
	174843
	104058
	0
	0
	 
	278902
	69.3

	2层
	2001[办公-普通办公室]
	15
	25
	1109
	414
	0
	0
	0
	1522
	102.5

	
	2002[办公-普通办公室]
	270
	25
	17305
	6635
	0
	0
	0
	23940
	88.6

	
	2003[办公-走廊]
	115
	16
	5875
	2502
	0
	0
	0
	8378
	73.1

	
	2005[办公-普通办公室]
	15
	25
	457
	413
	0
	0
	0
	870
	58.6

	
	2006[办公-普通办公室]
	99
	25
	5666
	2748
	0
	0
	0
	8413
	85.3

	
	2007[办公-走廊]
	178
	16
	13191
	3890
	0
	0
	0
	17081
	95.8

	
	2008[办公-普通办公室]
	69
	25
	6077
	1911
	0
	0
	0
	7988
	116.4

	
	2009[办公-普通办公室]
	15
	25
	724
	413
	0
	0
	0
	1137
	76.7

	
	2010[办公-普通办公室]
	16
	25
	758
	444
	0
	0
	0
	1202
	75.4

	
	2011[办公-普通办公室]
	38
	25
	2391
	1044
	0
	0
	0
	3435
	91.6

	
	2012[办公-普通办公室]
	15
	25
	739
	410
	0
	0
	0
	1150
	78.0

	
	2013[后勤-卫生间]
	12
	25
	933
	340
	0
	0
	0
	1273
	104.2

	
	2014[办公-走廊]
	77
	16
	1200
	1669
	0
	0
	0
	2869
	37.5

	
	2015[办公-普通办公室]
	14
	25
	421
	381
	0
	0
	0
	802
	58.6

	
	2016[后勤-卫生间]
	13
	25
	1336
	365
	0
	0
	0
	1700
	129.8

	
	2017[办公-走廊]
	38
	16
	2311
	837
	0
	0
	0
	3149
	82.0

	
	X002[房间004]
	37
	25
	2331
	1038
	0
	0
	0
	3369
	90.4

	
	X016[房间017]
	232
	18
	6012
	5372
	0
	0
	0
	11384
	49.1

	
	合计
	1266
	 
	68836
	30826
	0
	0
	 
	99663
	78.7

	总计
	5291
	 
	243680
	134885
	0
	0
	 
	378564
	71.5


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。
​
​
​
3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
 
实际提交材料：
	


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	外墙外保温：90厚挤塑聚苯板+180厚剪力墙结构/130厚岩棉板+180厚剪力墙结构
屋顶保温：100厚挤塑聚苯板+120厚钢筋混凝土板
外窗：65系列断桥铝三玻两腔节能门窗(5Low-E+12A+5+12A+5)


围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	 
	 
	 

	屋面
	 
	 
	 

	外窗
	 
	 
	 

	其他
	 
	 
	 


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	 
	 
	 

	
	空调房间
	 
	 
	 

	东外墙
	自然通风房间
	 
	 
	 

	
	空调房间
	 
	 
	 

	西外墙
	自然通风房间
	 
	 
	 

	
	空调房间
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图、说明及节点大样；
2）节能计算书、围护结构防结露验算报告、围护结构隔热性能验算报告、围护结构内部冷凝验算报告；建筑围护结构隔热性能计算书。
实际提交材料：
	围护结构隔热性能计算书：3建筑设计/ 材料结算.docx
建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸及其设计说明.doc
建筑节能计算书：3建筑设计/ 节能设计报告(改造后).doc


5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为  4950平方米 ，热环境可独立调节的面积为  4950平方米     ，比例为  100%     
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	


5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值
	低于10%
	3
	 6

	
	
	低于20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	6 

	合计
	12
	12 


2 评价要点
本项目为     类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛
mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC
mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合

	
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	

	办公空间 
	 0.08
	 
	0.15
	 
	 0.10
	 
	 
	 
	 300
	 
	是

	 健身空间
	0.07​ 
	 
	0.18 
	 
	0.08 
	 
	 
	 
	350 
	 
	是

	 餐饮空间
	 0.09
	 
	 0.14
	 
	 0.11
	 
	 
	 
	 400
	 
	是

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	 

	室内PM10年均浓度
	 


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明：
	        由于不良通风和大量含有有害物质的建筑材料的使用，使得室内空气污染物的浓度增高，造成室内空气品质恶化，因此研究不同新风量和不同污染源情况下室内污染物浓度的分布对改善室内空气品质有着很重要的指导意义。
       从暖通空调专业的角度出发，改善室内空气品质的措施和方法主要有以下几方面
1．除源:既从选择材料、设备、装置等方面来控制室内污染;
消除控制室内污染源无疑是提高室内空气品质的最好方法之一。减少室内污染源，就要注重建筑材料的使用:使用低挥发性有机物的材料,家具装修尽量用非毒性油漆或低挥发性有机物的油漆,减少吸烟和室内燃烧过程,减少各种气雾剂、化妆品的使用等。对已存在的室内污染源可以通过降低污染物的扩散直接得到纠正，如要控制石棉，将其严密封闭即可，要控制胶合板所散发的甲醛可在其表面涂一层甲醛吸收层即可。可以在污染源比较集中的地域或房间采用局部排风或过滤吸附的方法,防止污染物的扩散,从而达到减少室内污染物浓度的目的。
2．自净:即将室内空气通过过滤、吸收、吸附、分解等方法除去污染物又送回到室内。
净化装置不仅可以消除可吸入颗粒物,而且可以消除有害气体。按照作用原理,净化分为吸附型和光催化型两种,即使用吸附作用原理的净化空气装置和使用光催化材料的净化空气装置。
3．通风:即用新鲜的室外空气对室内空气进行稀释后排走;
通风就是室内外空气的互换，互换速率越高,降低室内污染物浓度的效果往往越好，但有时也把室外的污染物带入室内。在运用室内通风换气来改善室内空气品质时需要注意以下几方面:
发挥新风效应，既要注意新风的量，更要注意新风的质。引入低污染的新风，同时减少或者消除新风处理、传递和扩散过程中的污染。为此要做到以下几点:合理选择新风取风口的位置;加强新风过滤，改变通常只做粗效过滤的概念﹔提倡新风直接入室，缩短新风年龄，减少途径污染，入室新风年龄越小，途径污染越少，新风品质越好，对人的有益作用越大。
合理的气流组织，即合理布置送排风口，充分将新鲜空气送入工作区，减少送风死角，以提高室内的换气效果，充分稀释室内污染物的浓度，从而提高室内空气品质。对集中式全空气系统，应当设计独立的新风系统;对大空间，可以设置岗位送新风系统;在高大型公共建筑中可以采用置换通风，置换通风是具有较高换气率的气流组织形式，它的通风换气效率可达到50%——100%110，它将清洁新鲜的空气直接送入人体活动区，避免污浊空气的再利用，保证工.作区的空气清洁;对半集中式的风机盘管系统，除新风直接送入房间外，应增设集中排风，这样才能有效发挥新风效应;对分散式的分体式空调房间采用双向新风换气机有利于改善室内空气品质，向时有利于节能。

​​
​

​

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、装修竣工图及说明文件，装修材料使用说明（选择与用量）；
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告；
3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸及其设计说明.doc


5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	 8

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
	装饰装修材料
	有害物限量

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


 
请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	        鉴于室内装饰装修材料含有的有害物质超过限量，对人体健康和人身安全造成严重影响。为保障人体健康和人身安全，应该、加强室内装饰装修材料污染的控制，​
​       由国家质检总局颁布的《室内装饰装修材料有害物质限量》十项强制性国家标准,这十项标准涉及了人造板、内墙涂料、溶剂型木器涂料、胶粘剂、聚氯乙烯卷材地板等室内装饰装修材料，对这些材料中的氨、甲醛、苯、铅、汞、砷等有害物质的含量作了明确限制。项目也在坚决执行

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：
	工程材料决算清单：7结构建材/ 材料结算.docx


 
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	6

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	6  


2 评价要点

	用水类型
	水质

	直饮水
	符合《饮用净水水质标准》CJ 94

(符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	符合《游泳池水质标准》CJ 244

	采暖空调系统用水
	符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921

符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明：
	符合《饮用净水水质标准》CJ 94、《生活热水水质标准》CJ/T 521、《采暖空调系统水质》GB/T 29044、《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921




3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸及说明文件；
2）水处理设备竣工图及运营使用情况；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料：

	


5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	4 

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	5 

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	9 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是

	成品水箱的技术参数
	 

	成品水箱是否符合标准
	 ​是


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 1、水箱的水管网应该尽量布置成环状，这样可以增加很多支流，加大水的流动速度，防止水体滞留变质;
2、合理确定水箱的容积，不能随意加大，水箱的体积越大，存储的水就会越多，会加剧水体滞留导致水体变质;
3、应当定期对水箱采取灭菌措施，这样可以在一定程度上防止水体滞留变质;
4、储水池的进出管，应采取相对方向进出，如果设置相对方向进出存在一定的困难性，可以采取导流措施，如此一来可以保证水流新鲜;
如果水在水箱中停留时间过长，当水中的余氯量耗尽后，水中的有害微生物会生长繁殖，造成水的腐败变质，污染水质。如过水箱的容积过大，或者进出水管道设置不合理，导致出现死水区，会造成水在水池中停留时间过长，从而产生细菌。如果消防供水系统与生活供水系统共用水箱时设计不当，也有可能造成水体滞留变质。

​
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	  8


2 评价要点

请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	在管道上设色环标识，两个标识之间的最小距离不大于10m；所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位均设置标识；标识由系统名称、流向组成等，设置的标识字体、大小、颜色应方便辨识，且为永久性标识，避免标识随时间褪色、剥落、损坏。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
实际提交材料：

	


5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	室内噪声级 
	达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 
	4 
	 12

	2 
	
	达到高要求标准限值 
	8 
	


2 评价要点 

请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施 ： 

	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。 

  室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。 

围护结构降噪措施：内墙为 200 厚钢筋混凝土墙。楼板为 100 厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用 200 厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用 5+12A+5 +12A+5 ，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板 。 


主要功能房间室内噪声值列表 ： 

表7.1构件空气声隔声性能结果统计                       单位：dB
	构件
	单值评价量+频谱修正量
	标准限值
	结论

	教学用房外墙
	51
	低限:≥45,高要求:≥50
	满足高要求

	普通教室间隔墙
	57
	低限:>45,高要求:>50
	满足高要求

	阅览室的隔墙
	57
	低限:>50
	满足高要求

	普通教室与产生噪声房间之间隔墙
	57
	低限:>50
	满足高要求

	普通教室间楼板
	57
	低限:>45,高要求:>50
	满足高要求

	阅览室楼板
	57
	低限:>50
	满足高要求

	普通教室与产生噪声房间之间楼板
	57
	低限:>50
	满足高要求

	教学用房的门
	54
	低限:≥20,高要求:≥25
	满足高要求

	产生噪声房间的门
	54
	低限:≥25,高要求:≥30
	满足高要求

	教学用房的其他外窗
	43
	低限:≥25,高要求:≥30
	满足高要求


 
表7.2楼板撞击声隔声性能统计                           单位：dB
	构件
	计权规范化撞击声压级
	标准限值
	结论

	普通教室之间楼板
	52
	低限:<75,高要求:<65
	满足高要求

	阅览室与上层房间之间楼板
	52
	低限:<65,高要求:<55
	满足高要求


 
​
3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑竣工图、建筑围护结构的构造说明、施工大样； 

2 ） 构件隔声性能检测报告； 

3 ） 噪声分析报告，（室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等）； 

4 ） 室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）。 

  

实际提交材料： 

	室内噪声分析报告：3建筑设计/ 室内噪声分析报告/
建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸及其设计说明.doc
主要构件隔声性能检测报告：3建筑设计/ 建筑构件隔声设计报告书（改造后）.doc


5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	构件及相邻房间之间的空气声隔声性能
	高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	 8

	
	
	高要求标准限值
	5
	

	2
	楼板的撞击声隔声性能
	低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	 8

	
	
	高要求标准限值
	5
	

	3
	商业建筑无噪声敏感房间
	不参评
	 非商业建筑

	合计
	10
	 10


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。
​
​表6.1 楼板撞击声隔声性能                                单位：dB
	构件
	构造参数

	普通教室之间楼板
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

	
	参照构造做法
	地毯+20厚水泥砂浆+100厚钢筋混凝土

	
	参照构造简图
	[image: image3] 

	
	数据来源
	《建筑隔声与吸声构造》08J931

	
	计权规范化撞击声压级
	52

	
	标准限值
	低限:<75,高要求:<65

	
	结论
	满足高要求

	阅览室与上层房间之间楼板
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

	
	参照构造做法
	地毯+20厚水泥砂浆+100厚钢筋混凝土

	
	参照构造简图
	[image: image4] 

	
	数据来源
	《建筑隔声与吸声构造》08J931

	
	计权规范化撞击声压级
	52

	
	标准限值
	低限:<65,高要求:<55

	
	结论
	满足高要求


​
​ 
​        表7.3 围护结构隔声性能评价结果                       单位：dB
	检查项
	评价依据
	结论
	得分

	空气声隔声
	控制项：
5.1.4  主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限要求。
	满足
	--

	
	评分项：
5.2.7  构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分。
	满足高要求
	5

	撞击声隔声
	控制项：
5.1.4  主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限要求。
	满足
	--

	
	评分项：
5.2.7  楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分。
	满足高要求
	5


 
​
主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表
​
​
1.1 构件空气声隔声
构件隔声性能与构造的材料和做法息息相关。构件采用的工程材料和构造做法决定了构件的面密度，而面密度直接决定了墙体的隔声性能。对于轻质隔声墙板来说，虽然面密度较低，但构造中空气层、填充的吸声材料等因素都会使得构件隔声性能大大提升。

表5.1    最不利房间围护结构材料清单

	构件
	材料
	厚度(mm)
	密度(kg/m3)
	面密度(kg/m2)
	总面密度(kg/m2)

	外墙
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	605

	
	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	29
	1
	

	
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	

	
	钢筋混凝土
	200
	2500
	500
	

	
	石灰砂浆
	20
	1600
	32
	

	隔墙
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	344

	
	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	1450
	276
	

	
	石灰砂浆
	20
	1600
	32
	

	屋顶
	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	2300
	92
	517

	
	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	29
	1
	

	
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	

	
	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	700
	56
	

	
	钢筋混凝土
	120
	2500
	300
	

	
	石灰砂浆
	20
	1600
	32
	

	楼板
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	368

	
	钢筋混凝土
	120
	2500
	300
	

	
	石灰砂浆
	20
	1600
	32
	

	挑空楼板
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	409

	
	钢筋混凝土
	120
	2500
	300
	

	
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	

	
	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	29
	1
	

	
	水泥砂浆
	20
	1800
	36
	


 
表5.2 墙板空气声隔声量

	外墙构造-1
	隔声量(dB)
	倍频程中心频率(Hz)

	
	
	125
	250
	500
	1000
	2000

	
	
	46.0
	49.4
	52.7
	56.0
	59.3

	
	面密度(kg/㎡)
	604.6

	
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

	
	参照构造
	双排50系列轻钢龙骨(错列布置) 双面双层12厚标准纸面石膏板 墙内填50厚玻璃棉

	
	隔声量来源
	《建筑隔声与吸声构造》08J931


 
由于门窗隔声特性复杂，不适宜参照匀质墙体进行公式计算各频率下隔声量，本项目参考相关声学资料中相近构造的门窗的空气声隔声量进行计算。详见下表：

表5.3 门窗空气声隔声量

	外窗(C1815)
	隔声量(dB)
	倍频程中心频率(Hz)

	
	
	125
	250
	500
	1000
	2000

	
	
	29.0
	49.0
	54.0
	59.0
	68.0

	
	构造
	12A钢铝单框双玻窗（平均）

	
	参照构造
	6+1.52PVB+6+16A+4+1.14PVB+4

	
	隔声量来源
	检测数据

	外门(M1715)
	隔声量(dB)
	倍频程中心频率(Hz)

	
	
	125
	250
	500
	1000
	2000

	
	
	38.0
	49.0
	52.0
	56.0
	61.0

	
	构造
	保温门（多功能门）

	
	参照构造
	门框内灌注水泥砂浆，框扇间两道密封胶条，门扇上有一道密封胶条

	
	隔声量来源
	检测数据


 
​
表5.8 室外环境噪声通过单面组合墙传到室内的噪声级
	外围护结构
	室外噪声级(dB,A)
	隔声量(dB)
	传到室内噪声级(dB,A)

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	外墙1
	55
	45
	62
	62
	＜5
	＜5

	外墙2
	55
	45
	61
	61
	＜5
	＜5

	外墙3+外门(M1715)+外门(M1715)
	55
	45
	27
	27
	28
	18

	外墙4+外窗(C1815)+外窗(C1815)+外窗(C1815)
	55
	45
	24
	24
	31
	21

	外墙5+外窗(C1815)+外窗(C1815)+外窗(C1815)+外窗(C1815)
	55
	45
	24
	24
	31
	21

	外墙6+外窗(C1815)+外窗(C1815)+外窗(C1815)
	55
	45
	24
	24
	31
	21

	外墙7+外窗(C1815)+外窗(C1815)+外窗(C1815)
	55
	45
	24
	24
	31
	21

	外墙8+外窗(C1815)+外窗(C1815)+外窗(C1815)
	55
	45
	24
	24
	31
	21

	外墙9
	55
	45
	62
	62
	＜5
	＜5


 
         表6.1 楼板撞击声隔声性能                                单位：dB
	构件
	构造参数

	普通教室之间楼板
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

	
	参照构造做法
	地毯+20厚水泥砂浆+100厚钢筋混凝土

	
	参照构造简图
	[image: image5] 

	
	数据来源
	《建筑隔声与吸声构造》08J931

	
	计权规范化撞击声压级
	52

	
	标准限值
	低限:<75,高要求:<65

	
	结论
	满足高要求

	阅览室与上层房间之间楼板
	构造做法
	水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

	
	参照构造做法
	地毯+20厚水泥砂浆+100厚钢筋混凝土

	
	参照构造简图
	[image: image6] 

	
	数据来源
	《建筑隔声与吸声构造》08J931

	
	计权规范化撞击声压级
	52

	
	标准限值
	低限:<65,高要求:<55

	
	结论
	满足高要求


 
​​
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型
2）围护结构隔声性能检测和分析报告：其中门、窗应提供所选门窗隔声性能型式检验报告；外墙、隔墙以及楼板应提供隔声性能计算分析报告或者现场检验报告。
 
实际提交材料：
	主要构件隔声性能分析报告：3建筑设计/ 建筑构件隔声设计报告书（改造后）.doc
建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸及其设计说明.doc
主要构件隔声性能检测报告：3建筑设计/ 建筑构件隔声设计报告书（改造后）.doc


5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	9
	 

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	3
	 9

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	3
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	3
	

	3
	主要功能房间有眩光控制措施
	3
	 3

	合计
	12
	 12


2 评价要点
概述改善室内防眩光采用的措施。
	本项目主要功能房间采用下列措施控制不舒适眩光：
1、作业区域避免直射阳光。
2、室内人员的视觉背景不为窗口。
3、采用室内遮挡措施。
4、窗结构的内表面或窗周围的内墙面采用浅色饰面。


采光达标统计
1. 房间模拟结果
本项目为居住建筑、图书馆建筑、学校建筑、办公建筑，根据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013要求，需计算建筑内主要功能房间的平均采光系数，计算结果见下表： 
	楼层
	房间编号
	房间类型
	采光等级
	采光类型
	房间面积
	采光系数C(%)
	采光系数
标准值(%)
	结论

	1
	1001
	餐厅
	V
	侧面
	392.96
	0.90
	0.90
	满足

	
	1002
	餐厅
	V
	侧面
	258.12
	1.36
	0.90
	满足

	
	1003
	餐厅
	V
	侧面
	229.42
	1.46
	0.90
	满足

	
	1004
	阅览室
	III
	侧面
	143.54
	3.11
	2.70
	满足

	
	1006
	卧室
	IV
	侧面
	87.86
	2.11
	1.80
	满足

	
	1007
	专用教室
	III
	侧面
	82.89
	3.21
	2.70
	满足

	
	1010
	餐厅
	V
	侧面
	50.87
	2.19
	0.90
	满足

	
	1014
	楼梯间
	V
	侧面
	21.58
	1.10
	0.90
	满足

	
	1023
	卧室
	IV
	侧面
	68.66
	3.28
	1.80
	满足

	
	1026
	专用教室
	III
	侧面
	52.48
	2.85
	2.70
	满足

	
	1028
	卫生间
	V
	侧面
	7.92
	0.25
	0.90
	不满足

	
	1040
	过道
	V
	侧面
	30.66
	0.08
	0.90
	不满足

	
	1047
	走道
	V
	侧面
	94.46
	4.27
	0.90
	满足

	2
	2001
	普通教室
	III
	混合
	229.44
	2.17
	1.80
	满足

	
	2001
	过道
	V
	顶部
	30.65
	5.63
	0.45
	满足

	
	2002
	餐厅
	V
	混合
	356.39
	4.29
	0.45
	满足

	
	2003
	餐厅
	V
	混合
	350.97
	3.94
	0.45
	满足

	
	2004
	普通教室
	III
	混合
	258.15
	2.09
	1.80
	满足

	
	2006
	专用教室
	III
	混合
	220.81
	14.77
	1.80
	过亮不宜

	
	2007
	专用教室
	III
	混合
	232.01
	3.15
	1.80
	满足

	
	2008
	专用教室
	III
	混合
	115.06
	11.45
	1.80
	过亮不宜

	
	2010
	卧室
	IV
	侧面
	87.86
	2.86
	1.80
	满足

	
	2013
	会议室
	III
	侧面
	25.96
	2.76
	2.70
	满足

	
	2014
	楼梯间
	V
	混合
	21.61
	10.26
	0.45
	过亮不宜

	
	2015
	卫生间
	V
	侧面
	17.96
	0.08
	0.90
	不满足

	
	2016
	办公室
	III
	侧面
	14.76
	1.30
	2.70
	不满足

	
	2017
	办公室
	III
	侧面
	14.75
	1.46
	2.70
	不满足

	
	2018
	办公室
	III
	侧面
	14.75
	1.25
	2.70
	不满足

	
	2019
	办公室
	III
	侧面
	14.70
	1.51
	2.70
	不满足

	
	2020
	办公室
	III
	侧面
	14.31
	0.43
	2.70
	不满足

	
	2022
	卧室
	IV
	侧面
	68.64
	4.92
	1.80
	满足

	
	2024
	餐厅
	V
	顶部
	94.20
	5.38
	0.45
	满足

	
	2026
	会议室
	III
	侧面
	26.53
	2.63
	2.70
	不满足

	
	2035
	走道
	V
	混合
	107.12
	6.42
	0.45
	过亮不宜

	
	2039
	走道
	V
	侧面
	181.24
	9.20
	0.90
	过亮不宜

	
	2040
	楼梯间
	V
	顶部
	39.07
	30.80
	0.45
	过亮不宜

	
	2044
	办公室
	III
	侧面
	14.79
	1.59
	2.70
	不满足


​
​
​
​
​
​3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及说明文件，应体现室内防眩光设计措施；
2）动态采光计算书、采光系数及面积比例计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
 
实际提交材料：
	公共建筑内区采光系数计算书：3建筑设计/ 公共建筑内区采光系数计算书/
建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸及其设计说明.doc


5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	(自然通风、复合通风：

主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例
	30%
	3
	70  

	
	
	40%
	4
	

	
	
	50%
	5
	

	
	
	60%
	6
	

	
	
	70%
	7
	

	
	
	80%
	8
	

	
	
	90%及以上
	9
	

	2
	(人工冷热源：

主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	6
	

	
	
	80%
	8
	

	
	
	80%
	7
	

	
	
	90%
	8
	


2 评价要点

请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明：
	对于采用自然通风，以建筑物内主要功能房间或区域为对象，以全年建筑运行时间为评价范围，按主要功能房间或区域的面积加权计算满足舒适性热舒适区间的时间百分比。建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。适应性热舒适温度区间可根据室外月平均温度进行计算。室内平均气流速度Va≤0.3m/s。室内温度高于25℃时采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通竣工图及设计说明、室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告；
2）预计达标比例计算报告或室内热湿环境实测值及PMV和PPD达标比例计算报告；
3）室内温度模拟分析报告；

4）舒适温度预计达标比例分析报告。
实际提交材料：

	


5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评

	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例
	夏热冬暖地区达到12%
	5
	7    

	
	
	夏热冬冷地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	□公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	


2 评价要点

项目所处城市的建筑热工气候分区：☑严寒 □寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和
□居住建筑
主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：
	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


☑公共建筑
进行了优化设计的部分：□建筑空间 □平面布局 □构造设计
过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
1 换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	4620.47
	㎡

	总面积
	4794.53
	㎡

	面积比例RR
	96.37
	%


	分类
	体积
(m^3)
	面积
(m^2)
	换气次数
(次/h)

	 建筑
	
	
	

	 第1层
	
	
	

	 1002[房间]
	81.39
	20.87
	8.83

	 1002[房间]
	328.75
	84.29
	26.06

	 1003[房间]
	212.92
	54.59
	38.92

	 1004[房间]
	1480.47
	379.61
	15.41

	 1004[房间]
	389.49
	99.87
	24.96

	 1005[房间]
	554.63
	142.21
	11.43

	 X001[房间003]
	457.01
	117.18
	23.79

	 X001[房间002]
	289.45
	74.22
	45.26

	 X001[房间]
	944.30
	242.13
	3.82

	 X004[房间010]
	606.49
	155.51
	55.19

	 X008[房间011]
	209.29
	53.66
	27.65

	 X019[房间026]
	533.56
	136.81
	12.93

	 X025[房间008]
	1649.64
	422.99
	19.12

	 X026[房间009]
	70.61
	18.10
	130.24

	 X027[房间007]
	1059.59
	271.69
	8.85

	 第2层
	
	
	

	 2001[房间]
	308.68
	79.15
	5.55

	 2002[房间]
	478.85
	122.78
	132.78

	 2003[房间]
	116.10
	29.77
	0.00

	 2004[房间]
	574.87
	147.40
	92.00

	 2005[房间]
	447.27
	114.68
	18.07

	 2006[房间]
	57.95
	14.86
	7.91

	 2007[房间]
	57.89
	14.84
	7.92

	 2008[房间]
	267.71
	68.64
	0.00

	 2010[房间]
	57.83
	14.83
	7.93

	 2011[房间]
	62.19
	15.95
	7.37

	 2012[房间]
	53.37
	13.68
	8.59

	 2013[房间]
	695.25
	178.27
	25.05

	 2014[房间]
	57.46
	14.73
	36.47

	 2015[房间]
	47.64
	12.21
	11.61

	 2017[房间]
	384.86
	98.68
	9.81

	 2018[房间]
	1405.71
	360.44
	6.70

	 2019[房间]
	149.69
	38.38
	0.00

	 2020[房间]
	146.28
	37.51
	80.81

	 2021[房间]
	145.37
	37.28
	0.00

	 2022[房间]
	1424.28
	365.20
	13.58

	 2023[房间]
	457.01
	117.18
	9.69

	 2024[房间]
	141.51
	36.28
	38.89

	 2025[房间]
	289.45
	74.22
	30.10

	 2026[房间]
	944.30
	242.13
	8.55

	 2027[房间]
	1059.59
	271.69
	14.86

	 第3层
	
	
	


2 结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为96.37%，按照绿标5.2.10条款要求得7分。
请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目所在地气候分区为寒冷（A）区，建筑朝向为东西向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应包含平面图、立面图、门窗表；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告；
3）室内自然通风优化模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比。
实际提交材料：
	


5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	9  

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	  9


2 评价要点
请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	活动遮阳百叶、卷帘遮阳、中空玻璃内置百叶、双层通风幕墙内置百叶



采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度（m）
	高度（m）
	
	
	

	  活动遮阳百叶
	3
	2.4
	  78
	  
	  

	  卷帘遮阳
	 4.5 
	3.6  
	 6 
	  
	  

	 中空玻璃内置百叶 
	 1.6 
	2.6  
	37  
	  
	  

	双层通风幕墙内置百叶  
	  1.2
	1.8  
	  32
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	90  


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：
	


