[image: image7.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类 

	工程名称
	新建项目

	工程地点
	内蒙古-包头

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2021年12月24日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	节能设计BECS2020

	软件版本
	20210101

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13081502767


目  录
41
建筑概况


4

2
设计依据

错误！未定义书签。

3
规定性指标检查

错误！未定义书签。

3.1
体形系数

错误！未定义书签。

3.2
开间窗墙面积比

错误！未定义书签。

3.3
屋顶构造

错误！未定义书签。

3.3.1
屋顶构造一

错误！未定义书签。

3.3.2
屋顶构造二

错误！未定义书签。

3.3.3
屋顶构造N

错误！未定义书签。

3.3.4
屋顶平均热工性能

错误！未定义书签。

3.4
外墙构造

错误！未定义书签。

3.4.1
外墙相关构造

错误！未定义书签。

3.4.2
外墙平均传热系数

错误！未定义书签。

3.5
挑空楼板构造

错误！未定义书签。

3.5.1
挑空楼板构造一

错误！未定义书签。

3.5.2
挑空楼板构造N

错误！未定义书签。

3.5.3
挑空楼板平均热工性能

错误！未定义书签。

3.6
非采暖地下室顶板构造

错误！未定义书签。

3.6.1
顶板构造一

错误！未定义书签。

3.6.2
顶板构造N

错误！未定义书签。

3.6.3
非采暖地下室顶板平均热工性能

错误！未定义书签。

3.7
分隔采暖与非采暖空间的隔墙构造

错误！未定义书签。

3.7.1
隔墙构造一

错误！未定义书签。

3.7.2
隔墙构造N

错误！未定义书签。

3.7.3
分隔采暖与非采暖空间的隔墙平均热工性能

错误！未定义书签。

3.8
分隔采暖与非采暖空间的户门构造

错误！未定义书签。

3.9
阳台门下部芯板构造

错误！未定义书签。

3.10
外窗

错误！未定义书签。

3.11
凸窗

错误！未定义书签。

3.11.1
凸窗顶板构造

错误！未定义书签。

3.11.2
凸窗侧板构造

错误！未定义书签。

3.11.3
凸窗底板构造

错误！未定义书签。

3.11.4
凸窗透明部分

错误！未定义书签。

3.12
不采暖封闭阳台相关指标和构造

错误！未定义书签。

3.12.1
不采暖封闭阳台与室内的隔墙

错误！未定义书签。

3.12.2
不采暖封闭阳台与室内隔墙的门窗

错误！未定义书签。

3.12.3
不采暖封闭阳台隔墙窗墙面积比

错误！未定义书签。

3.12.4
不采暖封闭阳台外部墙板

错误！未定义书签。

3.12.5
不采暖封闭阳台上部顶板

错误！未定义书签。

3.12.6
不采暖封闭阳台底板

错误！未定义书签。

3.12.7
不采暖封闭阳台地面

错误！未定义书签。

3.12.8
不采暖封闭阳台外窗

错误！未定义书签。

3.12.9
不采暖封闭阳台外墙开间窗墙面积比

错误！未定义书签。

3.13
周边地面

错误！未定义书签。

3.13.1
典型周边地面分类

错误！未定义书签。

3.13.2
周边地面相关构造

错误！未定义书签。

3.13.3
周边地面平均热工性能

错误！未定义书签。

3.14
地下室外墙

错误！未定义书签。

3.14.1
地下墙相关构造

错误！未定义书签。

3.14.2
地下墙平均热工性能

错误！未定义书签。

3.15
外窗（包括敞开式阳台外门窗）气密性

错误！未定义书签。

3.16
规定性指标检查结论

错误！未定义书签。

4
热工性能权衡判断

错误！未定义书签。

4.1
说明

错误！未定义书签。

4.2
开间窗墙面积比

错误！未定义书签。

4.3
外墙平均传热系数

错误！未定义书签。

4.4
封闭阳台内隔墙、门、窗的平均传热系数

错误！未定义书签。

4.5
地面平均传热系数

错误！未定义书签。

4.5.1
典型地面分类

错误！未定义书签。

4.5.2
周边地面构造

错误！未定义书签。

4.5.3
非周边地面构造

错误！未定义书签。

4.6
建筑总耗热量计算

错误！未定义书签。

4.7
热工性能权衡判断结论

错误！未定义书签。



5
附表 耗热量计算详表

建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	内蒙古-包头

	地理位置
	北纬：41.00°
	东经：110.00°

	建筑面积
	地上5501㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度
	9.9m

	建筑（节能计算）体积
	22650.63

	建筑（节能计算）外表面积
	6556.42

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

建筑大样

[image: image2.wmf]
立面图例

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	GB50176-93

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	0.033
	0.280
	20.0
	1380.0
	0.0162
	

	专用饰面砂浆与涂料
	－
	－
	－
	－
	－
	

	玻璃纤维网络布
	－
	－
	－
	－
	－
	

	聚苯板（1）
	0.042
	0.330
	20.0
	1780.0
	0.0000
	

	炉渣空心砌块
	0.487
	7.215
	1400.0
	1050.0
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） 120mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆 20mm
2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

    专用饰面砂浆与涂料 3mm＋玻璃纤维网络布 3mm＋聚苯板（1） 150mm＋水泥砂浆 15mm＋炉渣空心砌块 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥梁：热桥梁构造一：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋聚苯板（1） 120mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外窗：塑料/塑钢-MD70内平开窗(6Low-E+12A+5)：
    传热系数1.500W/m^2.K，自身遮阳系数0.700

5. 天窗：塑料/塑钢-MD70内平开窗(6Low-E+12A+5)：
    传热系数1.500W/m^2.K，自身遮阳系数0.700

6. 幕墙：塑料/塑钢-MD70内平开窗(6Low-E+12A+5)：
    传热系数1.500W/m^2.K，自身遮阳系数0.700

体形系数

	外表面积
	6556.42

	建筑体积
	22650.63

	体形系数
	0.29


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	140.40
	506.71
	0.28

	北向
	北-默认立面
	186.06
	914.24
	0.20

	东向
	东-默认立面
	97.66
	825.70
	0.12

	西向
	西-默认立面
	131.66
	854.77
	0.15


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
140.40
	C1515
	1.50×1.50
	1~2
	10
	2.25
	22.50

	
	
	C1716
	1.80×2.40
	1~2
	9
	4.32
	38.88

	
	
	C1716
	1.80×2.40
	1
	1
	4.32
	4.32

	
	
	C1716
	1.80×2.40
	1
	1
	4.32
	4.32

	
	
	C1716
	1.80×2.40
	1
	1
	4.32
	4.32

	
	
	C1716
	1.80×2.40
	1
	1
	4.32
	4.32

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1~2
	3
	2.70
	8.10

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	0.73×1.50
	2
	1
	1.10
	1.10

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	0.14×1.50
	2
	1
	0.22
	0.22

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.07×1.50
	2
	1
	1.60
	1.60

	
	
	C1815
	1.65×1.50
	2
	1
	2.48
	2.48

	
	
	C1815
	1.66×1.50
	2
	1
	2.48
	2.48

	
	
	C1815
	1.73×1.50
	2
	1
	2.59
	2.59

	
	
	C1815
	1.73×1.50
	2
	1
	2.60
	2.60

	
	
	C1815
	1.28×1.50
	2
	1
	1.93
	1.93

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	0.07×1.50
	2
	1
	0.11
	0.11

	
	
	C1815
	0.51×1.50
	2
	1
	0.77
	0.77

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	北向
	北-默认立面
186.06
	
	1.74×1.50
	1
	1
	2.61
	2.61

	
	
	
	1.74×1.50
	1
	1
	2.61
	2.61

	
	
	
	16.20×3.18
	2
	1
	51.52
	51.52

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	1~2
	34
	2.25
	76.50

	
	
	C1715
	1.74×1.50
	1
	1
	2.61
	2.61

	
	
	C1715
	1.74×1.50
	1~2
	2
	2.61
	5.22

	
	
	C1715
	1.74×1.50
	1~2
	2
	2.61
	5.22

	
	
	C1715
	1.74×1.50
	1
	1
	2.61
	2.61

	
	
	C1715
	1.74×1.50
	1
	1
	2.61
	2.61

	
	
	C1715
	1.74×1.50
	1
	1
	2.61
	2.61

	
	
	C1715
	1.74×1.50
	1~2
	6
	2.61
	15.66

	
	
	C1715
	1.74×1.50
	2
	1
	2.61
	2.61

	
	
	C1715
	1.74×1.50
	2
	1
	2.61
	2.61

	
	
	C1715
	1.74×1.50
	2
	1
	2.61
	2.61

	
	
	C1715
	1.74×1.50
	2
	1
	2.61
	2.61

	
	
	C1716
	1.20×1.50
	2
	1
	1.80
	1.80

	
	
	M0921
	0.90×1.50
	2
	3
	1.35
	4.05

	东向
	东-默认立面
97.66
	
	1.50×1.50
	1~2
	2
	2.25
	4.50

	
	
	C0808
	0.80×1.20
	1
	2
	0.96
	1.92

	
	
	C0815
	0.80×1.50
	1~2
	4
	1.20
	4.80

	
	
	C1315
	1.30×1.50
	1~2
	15
	1.95
	29.25

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	1~2
	10
	2.25
	22.50

	
	
	C1516
	1.00×1.20
	1~2
	4
	1.20
	4.80

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1~2
	3
	2.70
	8.10

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	0.14×1.50
	2
	1
	0.21
	0.21

	西向
	西-默认立面
131.66
	
	1.30×1.50
	1~2
	6
	1.95
	11.70

	
	
	C1315
	1.30×1.50
	1~2
	30
	1.95
	58.50

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	1~2
	4
	2.25
	9.00

	
	
	C1716
	1.80×2.40
	1
	1
	4.32
	4.32

	
	
	C1716
	1.80×2.40
	1
	1
	4.32
	4.32

	
	
	C1716
	1.80×2.40
	1
	1
	4.32
	4.32

	
	
	C1716
	1.80×2.40
	1
	1
	4.32
	4.32

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1~2
	4
	2.70
	10.80

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1
	4
	2.70
	10.80

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	0.50×1.50
	2
	1
	0.75
	0.75

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	0.07×1.50
	2
	1
	0.10
	0.10

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1815
	1.30×1.50
	2
	1
	1.94
	1.94


天窗

天窗屋顶比

	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	2001
	
	39.60
	254.01
	0.16

	2002
	
	36.00
	141.62
	0.25

	2009
	
	18.00
	248.76
	0.07

	2019
	
	21.60
	99.47
	0.22

	2022
	
	36.00
	360.41
	0.10

	2026
	
	36.00
	365.08
	0.10

	2028
	
	19.26
	236.65
	0.08

	2029
	
	19.26
	265.75
	0.07

	2030
	
	18.00
	34.32
	0.52

	整栋建筑
	243.72
	2994.51
	0.08


天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	备注

	1
	塑料/塑钢-MD70内平开窗(6Low-E+12A+5)
	66
	1.50
	0.70
	国家建筑标准设计图集06J607-1

	平均
	
	1.50
	0.70
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条

	标准要求
	K≤1.8

	结论
	满足


屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	120
	0.033
	0.280
	1.05
	3.463
	1.018

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	3.598
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.27

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.28,S≤0.3或K≤0.22,0.3<S≤0.50

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	专用饰面砂浆与涂料
	3
	－
	－
	－
	－
	－

	玻璃纤维网络布
	3
	－
	－
	－
	－
	－

	聚苯板（1）
	150
	0.042
	0.330
	1.00
	3.571
	1.179

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	炉渣空心砌块
	200
	0.487
	7.215
	1.00
	0.411
	2.963

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	391
	－
	－
	－
	4.023
	4.574

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.24

	数据来源
	哈尔滨地区实施细则附录B


热桥梁构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯板（1）
	120
	0.042
	0.330
	1.00
	2.857
	0.943

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	380
	－
	－
	－
	3.040
	3.658

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.21

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.31


热桥梁构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯板（1）
	120
	0.042
	0.330
	1.00
	2.857
	0.943

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	380
	－
	－
	－
	3.040
	3.658

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.21

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.31


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯板（1）
	120
	0.042
	0.330
	1.00
	2.857
	0.943

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	380
	－
	－
	－
	3.040
	3.658

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.21

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.31


热桥板构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯板（1）
	120
	0.042
	0.330
	1.00
	2.857
	0.943

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	380
	－
	－
	－
	3.040
	3.658

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.21

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.31


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

[image: image6.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	363.17
	1.000
	0.24
	4.57
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.24 × 1.30 = 0.31


2.　北向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	710.84
	0.984
	0.24
	4.57
	0.75

	热桥梁构造一
	热桥梁
	11.66
	0.016
	0.31
	3.66
	0.21

	合计
	
	722.51
	1.000
	0.24
	4.56
	0.74

	考虑线性热桥后K
	0.24 × 1.30 = 0.31


3.　东向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	688.14
	1.000
	0.24
	4.57
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.24 × 1.30 = 0.31


4.　西向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	704.84
	1.000
	0.24
	4.57
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.24 × 1.30 = 0.31


5.　总体

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	2466.99
	0.995
	0.24
	4.57
	0.75

	热桥梁构造一
	热桥梁
	11.66
	0.005
	0.31
	3.66
	0.21

	合计
	
	2478.65
	1.000
	0.24
	4.57
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.24 × 1.30 = 0.31

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.34,S≤0.30或K≤0.30,0.30<S≤0.50

	结论
	满足


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	塑料/塑钢-MD70内平开窗(6Low-E+12A+5)
	18
	1.50
	0.61
	0.800
	国家建筑标准设计图集06J607-1

	2
	塑料/塑钢-MD70内平开窗(6Low-E+12A+5)
	65
	1.50
	0.61
	1.000
	国家建筑标准设计图集06J607-1


平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1515
	1~2
	10
	2.250
	22.500
	18
	1.500

	2
	C1716
	1~2
	9
	4.320
	38.880
	18
	1.500

	3
	C1716
	1
	1
	4.316
	4.316
	18
	1.500

	4
	C1716
	1
	1
	4.320
	4.320
	18
	1.500

	5
	C1716
	1
	1
	4.316
	4.316
	18
	1.500

	6
	C1716
	1
	1
	4.316
	4.316
	18
	1.500

	7
	C1815
	1~2
	3
	2.700
	8.100
	18
	1.500

	8
	C1815
	1
	1
	2.697
	2.697
	18
	1.500

	9
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	1.500

	10
	C1815
	1
	1
	2.697
	2.697
	18
	1.500

	11
	C1815
	1
	1
	2.697
	2.697
	18
	1.500

	12
	C1815
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	1.500

	13
	C1815
	1
	1
	2.697
	2.697
	18
	1.500

	14
	C1815
	2
	1
	1.097
	1.097
	18
	1.500

	15
	C1815
	2
	1
	2.699
	2.699
	18
	1.500

	16
	C1815
	2
	1
	2.699
	2.699
	18
	1.500

	17
	C1815
	2
	1
	0.216
	0.216
	18
	1.500

	18
	C1815
	2
	1
	2.698
	2.698
	18
	1.500

	19
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	1.500

	20
	C1815
	2
	1
	1.599
	1.599
	18
	1.500

	21
	C1815
	2
	1
	2.481
	2.481
	18
	1.500

	22
	C1815
	2
	1
	2.483
	2.483
	18
	1.500

	23
	C1815
	2
	1
	2.589
	2.589
	18
	1.500

	24
	C1815
	2
	1
	2.599
	2.599
	18
	1.500

	25
	C1815
	2
	1
	1.926
	1.926
	18
	1.500

	26
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	1.500

	27
	C1815
	2
	1
	2.698
	2.698
	18
	1.500

	28
	C1815
	2
	1
	0.108
	0.108
	18
	1.500

	29
	C1815
	2
	1
	0.770
	0.770
	18
	1.500

	30
	C1815
	2
	1
	2.699
	2.699
	18
	1.500

	31
	C1815
	2
	1
	2.699
	2.699
	18
	1.500

	立面总面积(㎡)
	140.397
	立面平均传热系数
	1.500


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	2.609
	2.609
	18
	1.500

	2
	
	1
	1
	2.609
	2.609
	18
	1.500

	3
	
	2
	1
	51.516
	51.516
	65
	1.500

	4
	C1515
	1~2
	34
	2.250
	76.500
	18
	1.500

	5
	C1715
	1
	1
	2.610
	2.610
	18
	1.500

	6
	C1715
	1~2
	2
	2.610
	5.219
	18
	1.500

	7
	C1715
	1~2
	2
	2.610
	5.219
	18
	1.500

	8
	C1715
	1
	1
	2.610
	2.610
	18
	1.500

	9
	C1715
	1
	1
	2.610
	2.610
	18
	1.500

	10
	C1715
	1
	1
	2.610
	2.610
	18
	1.500

	11
	C1715
	1~2
	6
	2.610
	15.660
	18
	1.500

	12
	C1715
	2
	1
	2.609
	2.609
	18
	1.500

	13
	C1715
	2
	1
	2.609
	2.609
	18
	1.500

	14
	C1715
	2
	1
	2.610
	2.610
	18
	1.500

	15
	C1715
	2
	1
	2.610
	2.610
	18
	1.500

	16
	C1716
	2
	1
	1.800
	1.800
	18
	1.500

	17
	M0921
	2
	3
	1.350
	4.050
	18
	1.500

	立面总面积(㎡)
	186.059
	立面平均传热系数
	1.500


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~2
	2
	2.250
	4.500
	18
	1.500

	2
	C0808
	1
	2
	0.960
	1.920
	18
	1.500

	3
	C0815
	1~2
	4
	1.200
	4.800
	18
	1.500

	4
	C1315
	1~2
	15
	1.950
	29.250
	18
	1.500

	5
	C1515
	1~2
	10
	2.250
	22.500
	18
	1.500

	6
	C1516
	1~2
	4
	1.200
	4.800
	18
	1.500

	7
	C1815
	1
	1
	2.697
	2.697
	18
	1.500

	8
	C1815
	1~2
	3
	2.700
	8.100
	18
	1.500

	9
	C1815
	1
	1
	2.697
	2.697
	18
	1.500

	10
	C1815
	1
	1
	2.697
	2.697
	18
	1.500

	11
	C1815
	1
	1
	2.697
	2.697
	18
	1.500

	12
	C1815
	2
	1
	2.696
	2.696
	18
	1.500

	13
	C1815
	2
	1
	2.697
	2.697
	18
	1.500

	14
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	1.500

	15
	C1815
	2
	1
	2.698
	2.698
	18
	1.500

	16
	C1815
	2
	1
	0.214
	0.214
	18
	1.500

	立面总面积(㎡)
	97.665
	立面平均传热系数
	1.500


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~2
	6
	1.950
	11.700
	18
	1.500

	2
	C1315
	1~2
	30
	1.950
	58.500
	18
	1.500

	3
	C1515
	1~2
	4
	2.250
	9.000
	18
	1.500

	4
	C1716
	1
	1
	4.317
	4.317
	18
	1.500

	5
	C1716
	1
	1
	4.317
	4.317
	18
	1.500

	6
	C1716
	1
	1
	4.318
	4.318
	18
	1.500

	7
	C1716
	1
	1
	4.317
	4.317
	18
	1.500

	8
	C1815
	1~2
	4
	2.700
	10.800
	18
	1.500

	9
	C1815
	1
	4
	2.700
	10.800
	18
	1.500

	10
	C1815
	2
	1
	2.699
	2.699
	18
	1.500

	11
	C1815
	2
	1
	0.753
	0.753
	18
	1.500

	12
	C1815
	2
	1
	2.699
	2.699
	18
	1.500

	13
	C1815
	2
	1
	0.098
	0.098
	18
	1.500

	14
	C1815
	2
	1
	2.698
	2.698
	18
	1.500

	15
	C1815
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	1.500

	16
	C1815
	2
	1
	1.943
	1.943
	18
	1.500

	立面总面积(㎡)
	131.660
	立面平均传热系数
	1.500


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	140.40
	1.50
	0.61
	0.28

	北向
	北-默认立面
	186.06
	1.50
	0.61
	0.20

	东向
	东-默认立面
	97.66
	1.50
	0.61
	0.12

	西向
	西-默认立面
	131.66
	1.50
	0.61
	0.15

	综合平均
	
	555.78
	1.50
	0.61
	0.18

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-2的要求提升20%

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗类型
	满足

	2
	屋顶构造
	满足

	3
	外墙构造
	满足

	4
	外窗热工
	满足

	结论
	满足


□说明：本工程围护结构热工性能满足比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的规定提高20%的要求
 4 / 4

[image: image7.png]