5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）

1 得分自评

| 类型 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □居住建筑 | 通风开口面积与房间地板面积的比例 | 夏热冬暖地区达到12% | 5 | 7 |
|  |  | 夏热冬冷地区达到8% |  |  |
|  |  | 其他地区达到5% |  |  |
|  | 增加2% |  | 6 |  |
|  | 增加4% |  | 7 |  |
|  | 增加6% |  | 8 |  |
| □公共建筑 | 过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR | 70%≤RR＜80% | 5 |  |
|  |  | 80%≤RR＜90% | 6 |  |
|  |  | 90%≤RR＜100% | 7 |  |
|  |  | 100% | 8 |  |

2 评价要点

项目所处城市的建筑热工气候分区：☑严寒 □寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和

□居住建筑

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：

| 功能房间类型 | 房间面积 | 通风开口面积 | 通风开口面积与房间地板面积比 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

☑公共建筑

进行了优化设计的部分：□建筑空间 □平面布局 □构造设计

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 4620.47 | ㎡ |
| 总面积 | 4794.53 | ㎡ |
| 面积比例RR | 96.37 | % |

| 分类 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 |  |  |  |
| 第1层 |  |  |  |
| 1002[房间] | 81.39 | 20.87 | 8.83 |
| 1002[房间] | 328.75 | 84.29 | 26.06 |
| 1003[房间] | 212.92 | 54.59 | 38.92 |
| 1004[房间] | 1480.47 | 379.61 | 15.41 |
| 1004[房间] | 389.49 | 99.87 | 24.96 |
| 1005[房间] | 554.63 | 142.21 | 11.43 |
| X001[房间003] | 457.01 | 117.18 | 23.79 |
| X001[房间002] | 289.45 | 74.22 | 45.26 |
| X001[房间] | 944.30 | 242.13 | 3.82 |
| X004[房间010] | 606.49 | 155.51 | 55.19 |
| X008[房间011] | 209.29 | 53.66 | 27.65 |
| X019[房间026] | 533.56 | 136.81 | 12.93 |
| X025[房间008] | 1649.64 | 422.99 | 19.12 |
| X026[房间009] | 70.61 | 18.10 | 130.24 |
| X027[房间007] | 1059.59 | 271.69 | 8.85 |
| 第2层 |  |  |  |
| 2001[房间] | 308.68 | 79.15 | 5.55 |
| 2002[房间] | 478.85 | 122.78 | 132.78 |
| 2003[房间] | 116.10 | 29.77 | 0.00 |
| 2004[房间] | 574.87 | 147.40 | 92.00 |
| 2005[房间] | 447.27 | 114.68 | 18.07 |
| 2006[房间] | 57.95 | 14.86 | 7.91 |
| 2007[房间] | 57.89 | 14.84 | 7.92 |
| 2008[房间] | 267.71 | 68.64 | 0.00 |
| 2010[房间] | 57.83 | 14.83 | 7.93 |
| 2011[房间] | 62.19 | 15.95 | 7.37 |
| 2012[房间] | 53.37 | 13.68 | 8.59 |
| 2013[房间] | 695.25 | 178.27 | 25.05 |
| 2014[房间] | 57.46 | 14.73 | 36.47 |
| 2015[房间] | 47.64 | 12.21 | 11.61 |
| 2017[房间] | 384.86 | 98.68 | 9.81 |
| 2018[房间] | 1405.71 | 360.44 | 6.70 |
| 2019[房间] | 149.69 | 38.38 | 0.00 |
| 2020[房间] | 146.28 | 37.51 | 80.81 |
| 2021[房间] | 145.37 | 37.28 | 0.00 |
| 2022[房间] | 1424.28 | 365.20 | 13.58 |
| 2023[房间] | 457.01 | 117.18 | 9.69 |
| 2024[房间] | 141.51 | 36.28 | 38.89 |
| 2025[房间] | 289.45 | 74.22 | 30.10 |
| 2026[房间] | 944.30 | 242.13 | 8.55 |
| 2027[房间] | 1059.59 | 271.69 | 14.86 |
| 第3层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为96.37%，按照绿标5.2.10条款要求得7分。

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）

本项目所在地气候分区为寒冷（A）区，建筑朝向为东西向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应包含平面图、立面图、门窗表；

2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告；

3）室内自然通风优化模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比。

实际提交材料：