6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：R是 否

请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。

建筑设备管理系统有建筑设备监控系统、建筑能效监管系统，以及需纳入管理的其他业务设施系统等。监控的设备范围宜包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配 电、照明、电梯等，并宜包括以自成控制体系方式纳入管理的专项设备监控系统等；采集的信息宜包括温度、湿度、流量、压力、压差、液位、照度、砌体 浓度、电量、冷热量等建筑设备运行基础状态信息；监控模式应与建筑设备的运行工艺相适应，并应满足对实时状况监控、 管理方式及管理策略等进行优化的要求。具备监测功能；具备安全保护功能；具备远程控制功能，并应以实现监测和安全保护功能为前提；具备自动启停功能，并应以实现远程控制功能为前提；具备自动调节功能，并应以实现远程控制功能为前提。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；

2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；

3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。

实际提交材料：