公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 成都 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent202020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17380689825 |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 成都 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

Q——房间体积流量（m3/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（m2）

ρ——空气密度 （kgm3）

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

Q——房间体积流量（m3/s）

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）；

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 6112.03 | ㎡ |
| 总面积 | 6665.25 | ㎡ |
| 面积比例RR | 91.71 | % |

| 分类 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 |  |  |  |
| 第1层 |  |  |  |
| 户:1-F | 10.26 | 3.42 |  |
| 户:1-G | 274.79 | 91.60 |  |
| 1002[起居室] | 384.70 | 91.60 | 30.60 |
| 户:1-H | 274.79 | 91.60 |  |
| 1005[起居室] | 384.70 | 91.60 | 34.24 |
| 户:1-I | 274.79 | 91.60 |  |
| 1003[房间] | 384.70 | 91.60 | 31.54 |
| 户:1-J | 274.79 | 91.60 |  |
| 1006[房间] | 384.70 | 91.60 | 32.11 |
| 户:1-K | 274.79 | 91.60 |  |
| 1001[房间] | 384.70 | 91.60 | 32.14 |
| 户:1-L | 274.79 | 91.60 |  |
| 1007[房间] | 384.70 | 91.60 | 36.87 |
| 户:1-M | 274.79 | 91.60 |  |
| 1004[起居室] | 384.70 | 91.60 | 39.19 |
| 户:1-N | 274.79 | 91.60 |  |
| 1008[起居室] | 384.70 | 91.60 | 40.97 |
| 户:1-A | 864.00 | 288.00 |  |
| 1009[剧场] | 909.74 | 216.61 |  |
| 1010[特产展售] | 299.86 | 71.39 | 24.12 |
| 户:1-B | 839.16 | 279.72 |  |
| 1001[房间] | 372.20 | 88.62 | 19.48 |
| 1002[房间] | 145.40 | 34.62 | 21.24 |
| 1003[房间] | 145.40 | 34.62 | 23.48 |
| 1004[房间] | 145.40 | 34.62 | 24.11 |
| 1005[房间] | 145.40 | 34.62 | 17.46 |
| 1006[房间] | 145.40 | 34.62 | 15.93 |
| 1007[房间] | 37.80 | 9.00 | 25.48 |
| 1008[房间] | 37.80 | 9.00 | 24.33 |
| 户:1-C | 672.73 | 224.24 |  |
| 1011[房间] | 453.60 | 108.00 | 31.54 |
| 1012[房间] | 37.16 | 8.85 | 33.73 |
| 1013[房间] | 451.06 | 107.39 | 34.13 |
| 户:1-D | 648.00 | 216.00 |  |
| 1009[房间] | 12.13 | 2.89 | 39.14 |
| 1011[房间] | 68.83 | 16.39 | 29.47 |
| 1014[菜市场] | 1209.60 | 288.00 |  |
| 1016[房间] | 12.13 | 2.89 | 33.19 |
| 第2层 |  |  |  |
| 户:1-Z | 274.79 | 91.60 |  |
| 2018[卧室] | 49.02 | 16.34 | 53.73 |
| 2025[起居室] | 92.25 | 30.75 | 44.67 |
| 2030[房间] | 14.18 | 4.73 | 45.96 |
| 2079[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 60.58 |
| 2092[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 50.04 |
| 2140[厨房] | 20.16 | 6.72 | 72.85 |
| 户:1-X | 274.79 | 91.60 |  |
| 2005[卧室] | 37.17 | 12.39 | 68.89 |
| 2017[房间] | 14.18 | 4.73 | 59.18 |
| 2027[起居室] | 92.25 | 30.75 | 36.45 |
| 2035[房间] | 9.00 | 3.00 | 21.52 |
| 2042[卧室] | 49.02 | 16.34 | 12.42 |
| 2101[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 35.51 |
| 2143[厨房] | 20.16 | 6.72 | 23.99 |
| 户:1-Y | 274.81 | 91.60 |  |
| 2001[卧室] | 106.43 | 35.48 | 6.48 |
| 2002[房间] | 18.36 | 6.12 | 76.41 |
| 2004[房间] | 49.00 | 16.33 | 24.36 |
| 2010[卧室] | 37.22 | 12.41 | 29.65 |
| 2095[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 19.92 |
| 2139[厨房] | 20.16 | 6.72 | 64.41 |
| 户:1-Z | 274.79 | 91.60 |  |
| 2019[房间] | 14.18 | 4.73 | 39.18 |
| 2027[起居室] | 92.25 | 30.75 | 35.84 |
| 2042[卧室] | 49.02 | 16.34 | 9.34 |
| 2075[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 39.40 |
| 2101[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 37.03 |
| 2143[厨房] | 20.16 | 6.72 | 55.26 |
| 户:1-Z | 274.76 | 91.59 |  |
| 2001[卧室] | 106.43 | 35.48 | 19.29 |
| 2024[卧室] | 49.00 | 16.33 | 28.70 |
| 2078[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 30.60 |
| 2095[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 30.40 |
| 2139[厨房] | 20.16 | 6.72 | 49.56 |
| 户:1-Z | 274.79 | 91.60 |  |
| 2022[房间] | 14.18 | 4.73 | 49.79 |
| 2023[卧室] | 49.02 | 16.34 | 6.80 |
| 2031[起居室] | 92.25 | 30.75 | 54.91 |
| 2076[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 52.20 |
| 2098[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 56.57 |
| 2142[厨房] | 20.16 | 6.72 | 67.96 |
| 户:1-Z | 274.76 | 91.59 |  |
| 2021[卧室] | 49.00 | 16.33 | 15.18 |
| 2028[房间] | 14.18 | 4.73 | 85.14 |
| 2032[起居室] | 92.25 | 30.75 | 44.21 |
| 2074[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 42.12 |
| 2093[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 50.96 |
| 2137[厨房] | 20.16 | 6.72 | 73.94 |
| 户:1-Z | 274.79 | 91.60 |  |
| 2020[卧室] | 49.02 | 16.34 | 14.41 |
| 2025[起居室] | 92.25 | 30.75 | 50.63 |
| 2026[房间] | 14.18 | 4.73 | 56.18 |
| 2073[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 51.40 |
| 2102[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 58.37 |
| 2141[厨房] | 20.16 | 6.72 | 63.02 |
| 户:1-E | 1357.02 | 452.34 |  |
| 2001[房间] | 593.72 | 172.62 | 45.19 |
| 2002[多功能活动] | 457.23 | 123.33 | 98.24 |
| 2003[房间] | 147.41 | 34.62 | 46.24 |
| 2004[房间] | 147.41 | 34.62 | 95.48 |
| 2005[房间] | 147.41 | 34.62 | 73.18 |
| 2006[房间] | 146.59 | 34.43 | 49.46 |
| 2007[房间] | 37.58 | 9.10 | 28.26 |
| 2008[房间] | 37.17 | 9.00 | 73.48 |
| 户:1-F | 864.00 | 288.00 |  |
| 2011[剧场] | 1711.71 | 288.00 |  |
| 户:1-G | 756.00 | 252.00 |  |
| 2009[房间] | 667.92 | 144.00 | 73.18 |
| 2010[棋牌室] | 464.40 | 108.00 | 34.15 |
| 户:1-H | 672.73 | 224.24 |  |
| 2012[房间] | 106.45 | 27.00 | 73.15 |
| 2013[房间] | 146.44 | 27.00 | 65.15 |
| 2014[房间] | 233.10 | 54.00 | 46.11 |
| 2015[房间] | 34.95 | 8.85 | 55.97 |
| 2016[房间] | 231.61 | 53.70 | 13.41 |
| 2017[房间] | 251.66 | 53.70 | 54.85 |
| 户:1-I | 648.00 | 216.00 |  |
| 2019[办公室] | 825.12 | 108.00 | 42.82 |
| 2020[菜市场上空] | 830.30 | 108.00 | 17.57 |
| 2006[房间] | 49.16 | 16.39 | 14.78 |
| 2007[房间] | 49.16 | 16.39 | 47.57 |
| 2008[房间] | 49.16 | 16.39 | 45.41 |
| 2009[房间] | 49.16 | 16.39 | 95.48 |
| 第3层 |  |  |  |
| 户:1-Z | 274.79 | 91.60 |  |
| 2037[主卧室] | 49.02 | 16.34 | 25.05 |
| 2080[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 52.73 |
| 2100[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 2.09 |
| 2144[厨房] | 20.16 | 6.72 | 47.61 |
| 3021[起居室] | 92.25 | 30.75 | 37.79 |
| 3036[房间] | 18.36 | 6.12 | 95.94 |
| 3044[房间] | 14.18 | 4.73 | 15.67 |
| 户:1-Z | 274.76 | 91.59 |  |
| 2040[主卧室] | 49.00 | 16.33 | 7.22 |
| 2077[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 44.15 |
| 2094[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 46.61 |
| 2138[厨房] | 20.16 | 6.72 | 39.81 |
| 3024[起居室] | 92.25 | 30.75 | 46.62 |
| 3035[房间] | 18.36 | 6.12 | 78.67 |
| 3043[房间] | 14.18 | 4.73 | 4.49 |
| 户:1-Z | 274.79 | 91.60 |  |
| 2075[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 45.74 |
| 2101[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 35.13 |
| 2143[厨房] | 20.16 | 6.72 | 55.25 |
| 3001[房间] | 49.02 | 16.34 | 5.90 |
| 3017[起居室] | 92.25 | 30.75 | 39.56 |
| 3034[房间] | 18.36 | 6.12 | 92.60 |
| 3042[房间] | 14.18 | 4.73 | 4.78 |
| 户:1-Z | 274.76 | 91.59 |  |
| 2039[主卧室] | 49.00 | 16.33 | 23.63 |
| 2078[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 38.25 |
| 2095[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 29.20 |
| 2139[厨房] | 20.16 | 6.72 | 59.73 |
| 3023[起居室] | 92.25 | 30.75 | 25.10 |
| 3033[房间] | 18.36 | 6.12 | 77.44 |
| 3041[房间] | 14.18 | 4.73 | 45.78 |
| 户:1-Z | 274.79 | 91.60 |  |
| 2036[主卧室] | 49.02 | 16.34 | 28.86 |
| 2076[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 40.64 |
| 2098[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 37.02 |
| 2142[厨房] | 20.16 | 6.72 | 42.55 |
| 3019[起居室] | 92.25 | 30.75 | 23.20 |
| 3032[房间] | 18.36 | 6.12 | 85.95 |
| 3040[房间] | 14.18 | 4.73 | 71.90 |
| 户:1-Z | 274.76 | 91.59 | 14.45 |
| 2038[主卧室] | 49.00 | 16.33 | 36.57 |
| 2074[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 26.78 |
| 2093[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 28.92 |
| 2137[厨房] | 20.16 | 6.72 | 54.02 |
| 3022[起居室] | 92.25 | 30.75 | 22.67 |
| 3031[房间] | 18.36 | 6.12 | 97.59 |
| 3039[房间] | 14.18 | 4.73 | 14.47 |
| 户:1-Z | 274.79 | 91.60 |  |
| 2033[主卧室] | 49.02 | 16.34 | 42.07 |
| 2073[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 15.14 |
| 2102[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 8.54 |
| 2141[厨房] | 20.16 | 6.72 | 47.32 |
| 3020[起居室] | 92.25 | 30.75 | 29.11 |
| 3030[房间] | 18.36 | 6.12 | 24.95 |
| 3038[房间] | 14.18 | 4.73 | 47.17 |
| 户:1-Z | 274.79 | 91.60 |  |
| 2034[主卧室] | 49.02 | 16.34 | 78.62 |
| 2079[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 82.02 |
| 2092[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 37.70 |
| 2140[厨房] | 20.16 | 6.72 | 1.34 |
| 3018[起居室] | 92.25 | 30.75 | 95.96 |
| 3029[房间] | 18.36 | 6.12 | 52.90 |
| 3037[房间] | 14.18 | 4.73 | 97.24 |
| 3025[房间] | 49.16 | 16.39 | 47.41 |
| 3026[房间] | 49.16 | 16.39 | 14.78 |
| 3027[房间] | 49.16 | 16.39 | 16.48 |
| 3028[房间] | 49.16 | 16.39 | 46.77 |
| 第4层 |  |  |  |
| 户:1-Z | 267.77 | 89.26 |  |
| 2080[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 48.64 |
| 2100[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 10.53 |
| 2144[厨房] | 20.16 | 6.72 | 49.78 |
| 4012[房间] | 49.02 | 16.34 | 26.81 |
| 4030[起居室] | 117.77 | 39.26 | 31.59 |
| 户:1-Z | 267.74 | 89.25 |  |
| 2077[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 40.59 |
| 2094[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 39.61 |
| 2138[厨房] | 20.16 | 6.72 | 23.02 |
| 4011[房间] | 49.00 | 16.33 | 7.33 |
| 4028[起居室] | 117.77 | 39.26 | 28.41 |
| 户:1-Z | 267.77 | 89.26 |  |
| 2075[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 32.27 |
| 2101[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 26.14 |
| 2143[厨房] | 20.16 | 6.72 | 47.75 |
| 4010[房间] | 49.02 | 16.34 | 11.04 |
| 4029[起居室] | 117.77 | 39.26 | 26.05 |
| 户:1-Z | 267.74 | 89.25 |  |
| 2078[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 33.79 |
| 2095[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 33.22 |
| 2139[厨房] | 20.16 | 6.72 | 49.47 |
| 4009[房间] | 49.00 | 16.33 | 24.39 |
| 4033[起居室] | 109.85 | 36.62 | 30.99 |
| 户:1-Z | 267.77 | 89.26 |  |
| 2076[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 38.27 |
| 2098[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 31.67 |
| 2142[厨房] | 20.16 | 6.72 | 36.26 |
| 4008[房间] | 49.02 | 16.34 | 30.69 |
| 4032[起居室] | 117.77 | 39.26 | 27.60 |
| 户:1-Z | 267.74 | 89.25 |  |
| 2074[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 28.08 |
| 2093[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 27.97 |
| 2137[厨房] | 20.16 | 6.72 | 53.29 |
| 4007[房间] | 49.00 | 16.33 | 41.43 |
| 4034[起居室] | 109.85 | 36.62 | 28.10 |
| 户:1-Z | 267.77 | 89.26 |  |
| 2073[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 22.52 |
| 2102[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 24.75 |
| 2141[厨房] | 20.16 | 6.72 | 32.64 |
| 4006[房间] | 49.02 | 16.34 | 39.56 |
| 4031[起居室] | 117.77 | 39.26 | 31.19 |
| 户:1-Z | 267.77 | 89.26 |  |
| 2079[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 73.88 |
| 2092[次卧室] | 34.65 | 11.55 | 17.19 |
| 2140[厨房] | 20.16 | 6.72 | 54.67 |
| 4005[房间] | 49.02 | 16.34 | 84.51 |
| 4027[起居室] | 117.77 | 39.26 | 74.27 |
| 4001[房间] | 49.16 | 16.39 | 77.88 |
| 4002[房间] | 49.16 | 16.39 | 64.12 |
| 4003[房间] | 49.16 | 16.39 | 67.79 |
| 4004[房间] | 49.16 | 16.39 | 43.99 |
| 第5层 |  |  |  |
| 户:1-Z | 267.77 | 89.26 |  |
| 2037[主卧室] | 49.02 | 16.34 | 11.91 |
| 2080[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 63.99 |
| 2144[厨房] | 20.16 | 6.72 | 53.25 |
| 5008[次卧室] | 19.80 | 6.60 | 73.44 |
| 5045[起居室] | 100.09 | 33.36 | 31.43 |
| 5056[房间] | 18.36 | 6.12 | 71.33 |
| 5064[房间] | 14.18 | 4.73 | 46.16 |
| 户:1-Z | 267.74 | 89.25 |  |
| 2040[主卧室] | 49.00 | 16.33 | 2.92 |
| 2077[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 41.18 |
| 2138[厨房] | 20.16 | 6.72 | 19.11 |
| 5001[次卧室] | 19.80 | 6.60 | 64.04 |
| 5041[起居室] | 100.09 | 33.36 | 15.95 |
| 5055[房间] | 18.36 | 6.12 | 83.36 |
| 5063[房间] | 14.18 | 4.73 | 52.61 |
| 户:1-Z | 267.77 | 89.26 |  |
| 2035[主卧室] | 49.02 | 16.34 | 5.52 |
| 2075[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 16.98 |
| 2143[厨房] | 20.16 | 6.72 | 44.40 |
| 5007[次卧室] | 19.80 | 6.60 | 64.10 |
| 5046[起居室] | 100.09 | 33.36 | 10.92 |
| 5054[房间] | 18.36 | 6.12 | 34.37 |
| 5062[房间] | 14.18 | 4.73 | 77.07 |
| 户:1-Z | 267.74 | 89.25 |  |
| 2039[主卧室] | 49.00 | 16.33 | 24.71 |
| 2078[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 39.89 |
| 2139[厨房] | 20.16 | 6.72 | 46.48 |
| 5003[次卧室] | 19.80 | 6.60 | 30.90 |
| 5043[起居室] | 100.09 | 33.36 | 9.93 |
| 5053[房间] | 18.36 | 6.12 | 80.75 |
| 5061[房间] | 14.18 | 4.73 | 70.10 |
| 户:1-Z | 267.77 | 89.26 |  |
| 2036[主卧室] | 49.02 | 16.34 | 12.93 |
| 2076[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 34.47 |
| 2142[厨房] | 20.16 | 6.72 | 52.48 |
| 5006[次卧室] | 19.80 | 6.60 | 30.80 |
| 5047[起居室] | 100.09 | 33.36 | 15.97 |
| 5052[房间] | 18.36 | 6.12 | 69.79 |
| 5060[房间] | 14.18 | 4.73 | 12.75 |
| 户:1-Z | 267.74 | 89.25 |  |
| 2038[主卧室] | 49.00 | 16.33 | 29.03 |
| 2074[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 50.96 |
| 2137[厨房] | 20.16 | 6.72 | 63.81 |
| 5002[次卧室] | 19.80 | 6.60 | 16.60 |
| 5042[起居室] | 100.09 | 33.36 | 15.25 |
| 5051[房间] | 18.36 | 6.12 | 13.16 |
| 5059[房间] | 14.18 | 4.73 | 71.66 |
| 户:1-Z | 267.77 | 89.26 |  |
| 2033[主卧室] | 49.02 | 16.34 | 21.30 |
| 2073[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 17.80 |
| 2141[厨房] | 20.16 | 6.72 | 25.76 |
| 5005[次卧室] | 19.80 | 6.60 | 32.64 |
| 5048[起居室] | 100.09 | 33.36 | 3.21 |
| 5050[房间] | 18.36 | 6.12 | 64.89 |
| 5058[房间] | 14.18 | 4.73 | 0.72 |
| 户:1-Z | 267.77 | 89.26 |  |
| 2034[主卧室] | 49.02 | 16.34 | 68.91 |
| 2079[次卧室] | 37.17 | 12.39 | 81.46 |
| 2140[厨房] | 20.16 | 6.72 | 94.58 |
| 5004[次卧室] | 19.80 | 6.60 | 25.83 |
| 5044[起居室] | 100.09 | 33.36 | 55.48 |
| 5049[房间] | 18.36 | 6.12 | 33.10 |
| 5057[房间] | 14.18 | 4.73 | 31.47 |
| 5025[房间] | 7.01 | 2.34 | 13.14 |
| 5026[房间] | 7.01 | 2.34 | 64.40 |
| 5027[房间] | 7.01 | 2.34 | 77.50 |
| 5028[房间] | 7.01 | 2.34 | 18.24 |
| 5029[房间] | 7.01 | 2.34 | 15.19 |
| 5030[房间] | 7.01 | 2.34 | 46.01 |
| 5031[房间] | 7.01 | 2.34 | 97.54 |
| 5032[房间] | 7.01 | 2.34 | 45.45 |
| 第6层 |  |  |  |
| 户:1-Z | 161.24 | 53.75 |  |
| 6006[起居室] | 159.81 | 33.05 | 79.85 |
| 6007[次卧室] | 49.54 | 11.76 | 97.94 |
| 6014[次卧室] | 24.37 | 6.60 | 12.84 |
| 6031[房间] | 12.95 | 2.34 | 17.03 |
| 户:1-Z | 161.24 | 53.75 |  |
| 6008[次卧室] | 49.54 | 11.76 | 74.89 |
| 6015[次卧室] | 24.37 | 6.60 | 75.18 |
| 6024[起居室] | 159.81 | 33.05 | 26.27 |
| 6030[房间] | 12.95 | 2.34 | 88.29 |
| 户:1-Z | 161.24 | 53.75 |  |
| 6004[起居室] | 159.79 | 33.05 | 18.38 |
| 6016[次卧室] | 24.37 | 6.60 | 93.1I |
| 6029[房间] | 12.95 | 2.34 | 46.87 |
| 6032[次卧室] | 49.55 | 11.76 | 48.94 |
| 户:1-Z | 161.24 | 53.75 |  |
| 6009[次卧室] | 49.52 | 11.76 | 15.94 |
| 6017[次卧室] | 24.37 | 6.60 | 46.75 |
| 6022[起居室] | 159.82 | 33.05 | 48.78 |
| 6028[房间] | 12.95 | 2.34 | 94.16 |
| 户:1-Z | 161.24 | 53.75 |  |
| 6003[起居室] | 159.81 | 33.05 | 89.78 |
| 6010[次卧室] | 49.54 | 11.76 | 87.71 |
| 6018[次卧室] | 24.37 | 6.60 | 97.84 |
| 6027[房间] | 12.95 | 2.34 | 79.81 |
| 户:1-Z | 161.24 | 53.75 |  |
| 6005[起居室] | 159.81 | 33.05 | 90.75 |
| 6011[次卧室] | 49.54 | 11.76 | 35.40 |
| 6019[次卧室] | 24.37 | 6.60 | 35.64 |
| 6026[房间] | 12.95 | 2.34 | 25.34 |
| 户:1-Z | 161.24 | 53.75 |  |
| 6002[起居室] | 159.81 | 33.05 | 24.64 |
| 6012[次卧室] | 49.54 | 11.76 | 63.24 |
| 6021[次卧室] | 24.37 | 6.60 | 95.65 |
| 6025[房间] | 12.95 | 2.34 | 34.47 |
| 户:1-Z | 161.24 | 53.75 |  |
| 6001[起居室] | 159.81 | 33.05 | 64.79 |
| 6013[次卧室] | 49.54 | 11.76 | 14.64 |
| 6020[次卧室] | 24.37 | 6.60 | 97.31 |
| 6023[房间] | 12.95 | 2.34 | 14.16 |
| 第7层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为91.71%，按照绿标5.2.10条款要求得7分。