建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 四季绮园—模式口绿色养老住区规划 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 设计编号 | 组团Ⅰ |
| 建设单位 | 北方工业大学 |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年1月5日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13701149891 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	规定性指标检查	3

3.1	工程材料	3

3.2	体形系数	4

3.3	窗墙比	4

3.3.1	窗墙比	4

3.3.2	外窗表	5

3.4	屋顶	5

3.4.1	屋顶构造一	5

3.5	外墙	6

3.5.1	外墙相关构造	6

3.5.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	7

3.5.3	外墙平均热工特性	7

3.6	挑空楼板	8

3.6.1	挑空楼板构造一	8

3.7	非采暖地下室顶板	9

3.8	分隔采暖与非采暖空间的隔墙	9

3.8.1	楼梯间隔墙构造一	9

3.9	户门	9

3.10	单元外门	9

3.11	天窗类型	9

3.12	开敞阳台门	9

3.13	外窗热工	10

3.13.1	外窗构造	10

3.13.2	平均传热系数	10

3.13.3	总体热工性能	11

3.13.4	外遮阳类型	11

3.13.5	平均遮阳系数	12

3.13.6	外窗遮阳系数	13

3.13.7	外窗全遮蔽外遮阳	13

3.14	是否有凸窗	13

3.15	凸窗板	13

3.16	变形缝	13

3.17	外窗气密性	13

3.18	规定性指标检查结论	14

建筑概况

| 工程名称 | 四季绮园—模式口绿色养老住区规划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |  |  |  |  |
| 气候子区 | 寒冷 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 地上1164㎡ 地下0㎡ |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 13.2m |  |  |  |  |
| 北向角度 | 90 |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 125 |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -1.60 |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平102 | 南120 | 北33 | 东59 | 西59 |

设计依据

1. 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(XPS)带表皮 | 0.030 | 0.365 | 30.0 | 2032.0 | 0.0000 |  |
| 沥青油毡、油毡纸 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 膨胀矿渣珠混凝土(ρ=2000) | 0.770 | 10.369 | 2000.0 | 960.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.033 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（2） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（2） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（3） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（3） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（4） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 玻璃纤维板 | 0.035 | 0.515 | 40.0 | 2609.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（4） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（5） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 石灰石膏砂浆 | 0.760 | 9.330 | 1500.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯乙烯泡沫塑料 | 0.042 | 0.356 | 30.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 0.033 | 0.315 | 30.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 190三排孔混凝土小砌块（盲孔） | 0.625 | 5.083 | 980.0 | 580.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（7） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 空气层 | 6.121 | 0.671 | 1.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（7） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（3） | 0.220 | 3.429 | 700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 1795.94 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 3550.82 |
| 体形系数 | 0.51 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.1.3的规定(s≤0.52) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 83.22 | 305.35 | 0.27 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 94.70 | 314.77 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 17.83 | 200.70 | 0.09 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 17.64 | 200.70 | 0.09 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.1.5条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比不应超过表3.1.5的限值，且进行权衡判断时不得大于其最大值 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 30.30 | C1115 | 1.10×1.50 | 1~3 | 14 | 1.65 | 23.10 |
|  | C1512 | 1.50×1.20 | 1 | 4 | 1.80 | 7.20 |
| 北向 94.70 |  | 2.15×3.30 | 1 | 1 | 7.10 | 7.10 |
|  |  | 3.50×3.30 | 1 | 4 | 11.55 | 46.20 |
|  | C0609 | 0.60×0.90 | 1~3 | 5 | 0.54 | 2.70 |
|  | C1115 | 1.10×1.50 | 1~3 | 18 | 1.65 | 29.70 |
|  | C1512 | 1.50×1.20 | 1~3 | 5 | 1.80 | 9.00 |
| 东向 6.49 |  | 1.50×3.30 | 1 | 1 | 4.95 | 4.95 |
|  | C0609 | 0.60×0.90 | 1 | 1 | 0.54 | 0.54 |
|  | M0821 | 0.20×1.00 | 1 | 2 | 0.20 | 0.40 |
|  | M0821 | 0.20×1.00 | 2~3 | 3 | 0.20 | 0.60 |
| 西向 12.60 |  | 1.50×3.30 | 1 | 2 | 4.95 | 9.90 |
|  | C0609 | 0.60×0.90 | 1~3 | 5 | 0.54 | 2.70 |

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（2） | 25 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.027 | 0.304 |
| 沥青油毡、油毡纸 | 10 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.059 | 0.194 |
| 水泥砂浆（2） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 膨胀矿渣珠混凝土(ρ=2000) | 30 | 0.770 | 10.369 | 1.00 | 0.039 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板 | 110 | 0.033 | 0.347 | 1.00 | 3.333 | 1.157 |
| 钢筋混凝土（2） | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 315 | － | － | － | 3.548 | 3.479 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.20, D = 3.48 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 考虑热桥后K | 0.20 * 1.10 = 0.22 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.2.2的要求(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（4） | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 玻璃纤维板 | 140 | 0.035 | 0.515 | 1.20 | 3.333 | 2.060 |
| 钢筋混凝土（4） | 200 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.115 | 1.961 |
| 各层之和∑ | 350 | － | － | － | 3.459 | 4.142 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.20, D = 4.14 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（5） | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 石灰石膏砂浆 | 10 | 0.760 | 9.330 | 1.00 | 0.013 | 0.123 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料 | 15 | 0.042 | 0.356 | 1.00 | 0.357 | 0.127 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 70 | 0.033 | 0.315 | 1.00 | 2.121 | 0.668 |
| 190三排孔混凝土小砌块（盲孔） | 190 | 0.625 | 5.083 | 1.00 | 0.304 | 1.545 |
| 水泥砂浆（5） | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.822 | 2.767 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 148.25 | 0.667 | 0.20 | 4.14 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 73.88 | 0.333 | 0.34 | 2.77 |
| 合计 |  | 222.13 | 1.000 | 0.25 | 3.68 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.40 = 0.34 |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 216.78 | 0.985 | 0.20 | 4.14 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 3.30 | 0.015 | 0.34 | 2.77 |
| 合计 |  | 220.08 | 1.000 | 0.20 | 4.12 |
| 考虑线性热桥后K | 0.20 × 1.40 = 0.28 |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 177.87 | 0.973 | 0.20 | 4.14 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 5.00 | 0.027 | 0.34 | 2.77 |
| 合计 |  | 182.87 | 1.000 | 0.20 | 4.10 |
| 考虑线性热桥后K | 0.20 × 1.40 = 0.29 |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 179.10 | 0.978 | 0.20 | 4.14 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 3.96 | 0.022 | 0.34 | 2.77 |
| 合计 |  | 183.06 | 1.000 | 0.20 | 4.11 |
| 考虑线性热桥后K | 0.20 × 1.40 = 0.28 |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 721.99 | 0.893 | 0.20 | 4.14 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 86.14 | 0.107 | 0.34 | 2.77 |
| 合计 |  | 808.13 | 1.000 | 0.21 | 4.00 |
| 考虑线性热桥后K | 0.21 × 1.40 = 0.30 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表3.2.2的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土（7） | 50 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.029 | 0.490 |
| 空气层 | 150 | 6.121 | 0.671 | 1.00 | 0.025 | 0.016 |
| 沥青油毡、油毡纸 | 10 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.059 | 0.194 |
| 水泥砂浆（7） | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 膨胀矿渣珠混凝土(ρ=2000) | 30 | 0.770 | 10.369 | 1.00 | 0.039 | 0.404 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（3） | 100 | 0.220 | 3.429 | 1.00 | 0.455 | 1.559 |
| 挤塑聚苯板 | 100 | 0.033 | 0.347 | 1.00 | 3.030 | 1.052 |
| 钢筋混凝土（7） | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 575 | － | － | － | 3.721 | 5.074 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.26 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.29, D = 4.87 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应符合表3.2.2的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

非采暖地下室顶板

本工程无此项内容

分隔采暖与非采暖空间的隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（3） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 挤塑聚苯板(XPS)带表皮 | 110 | 0.030 | 0.365 | 1.15 | 3.188 | 1.338 |
| 钢筋混凝土（3） | 200 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.115 | 1.961 |
| 各层之和∑ | 315 | － | － | － | 3.309 | 3.360 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.28, D = 1.00 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木头夹层门 | 12.28 | 1.000 | 0.79 | 满足 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

单元外门

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

开敞阳台门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 双层阳台木制外门 | 28.98 | 1.000 | 1.10 |

| 朝向 | K值 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1.10 | 1.80 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 1.50 | 无 |
| 东向 | 1.10 | 1.80 | 满足 |
| 西向 | 1.10 | 1.80 | 满足 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |
| 标准要求 | 各朝向阳台门的传热系数应满足表3.2.2的要求 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75系列平开下悬实木窗(内开下悬)5+12A+5+12A+5 | 67 | 1.50 | 0.56 | 1.000 |  |
| 2 | 80系列七腔三密封（5+20Ar+5 单银Low-E+V (0.15) +5） | 18 | 1.20 | 0.37 | 0.800 | 黑龙江省居住建筑节能设计标准 DB 23/1270-2019 附录F常用外窗热工性能 |
| 3 | 上限-60系列平开下悬铝包木固定窗(内开)5+15A+5+15A+5LowE | 65 | 1.20 | 0.52 | 1.000 |  |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1115 | 1~3 | 14 | 1.650 | 23.100 | 18 | 1.200 |
| 2 | C1512 | 1 | 4 | 1.800 | 7.200 | 18 | 1.200 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 30.300 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.200 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 7.095 | 7.095 | 65 | 1.200 |
| 2 |  | 1 | 4 | 11.550 | 46.200 | 67 | 1.500 |
| 3 | C0609 | 1~3 | 5 | 0.540 | 2.700 | 18 | 1.200 |
| 4 | C1115 | 1~3 | 18 | 1.650 | 29.700 | 18 | 1.200 |
| 5 | C1512 | 1~3 | 5 | 1.800 | 9.000 | 18 | 1.200 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 94.695 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.346 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 4.950 | 4.950 | 67 | 1.500 |
| 2 | C0609 | 1 | 1 | 0.540 | 0.540 | 18 | 1.200 |
| 3 | M0821 | 1 | 2 | 0.200 | 0.400 | 67 | 1.500 |
| 4 | M0821 | 2~3 | 3 | 0.200 | 0.600 | 18 | 1.200 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 6.490 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.447 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 4.950 | 9.900 | 67 | 1.500 |
| 2 | C0609 | 1~3 | 5 | 0.540 | 2.700 | 18 | 1.200 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 12.600 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.436 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 30.30 | 1.20 | 0.37 | 0.27 | K≤1.80 | 满足 |
| 北向 | 94.70 | 1.35 | 0.47 | 0.30 | K≤1.50 | 满足 |
| 东向 | 6.49 | 1.45 | 0.53 | 0.09 | K≤1.80 | 满足 |
| 西向 | 12.60 | 1.44 | 0.52 | 0.09 | K≤1.80 | 满足 |
| 综合平均 | 144.09 | 1.33 | 0.46 | 0.21 |  |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表3.2.2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

外遮阳类型

已启用环境遮阳

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1115 | 1~3 | 14 | 1.650 | 23.100 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 2 | C1512 | 1 | 4 | 1.800 | 7.200 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 30.300 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.370 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 7.095 | 7.095 | 65 | 0.520 |  | 1.000 | 0.520 |
| 2 |  | 1 | 4 | 11.550 | 46.200 | 67 | 0.560 |  | 1.000 | 0.560 |
| 3 | C0609 | 1~3 | 5 | 0.540 | 2.700 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 4 | C1115 | 1~3 | 18 | 1.650 | 29.700 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 5 | C1512 | 1~3 | 5 | 1.800 | 9.000 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 94.695 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.474 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 4.950 | 4.950 | 67 | 0.560 |  | 1.000 | 0.560 |
| 2 | C0609 | 1 | 1 | 0.540 | 0.540 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 3 | M0821 | 1 | 2 | 0.200 | 0.400 | 67 | 0.560 |  | 1.000 | 0.560 |
| 4 | M0821 | 2~3 | 3 | 0.200 | 0.600 | 18 | 0.370 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.370 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 6.490 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.527 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 4.950 | 9.900 | 67 | 0.560 |  | 1.000 | 0.560 |
| 2 | C0609 | 1~3 | 5 | 0.540 | 2.700 | 18 | 0.370 |  | 1.000 | 0.370 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 12.600 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.519 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.458 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 30.300 | 1.00 | 0.370 |
| 北向 | 94.695 | 1.00 | 0.474 |
| 东向 | 6.490 | 1.00 | 0.527 |
| 西向 | 12.600 | 1.00 | 0.519 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.458 |  |

外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 遮阳系数 | 标准要求 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1001 | 67 | 无 | 不要求 | 0.20 | 不需要 |
| 西向 | 1001 | 67 | 无 | 0.35 | 0.41 | 不需要 |
| 标准依据 |  | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 寒冷（B）区外窗综合遮阳系数应符合3.2.4的要求。 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外窗全遮蔽外遮阳

标准依据：《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.10条

标准要求：《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.10条

结论：不需要

是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 无凸窗 | 不得设置凸窗 | 满足 |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.6条 |  |  |
| 标准要求 | 北向不得设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

凸窗板

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《北京市居住建筑节能设计标准》(DB11／891-2012)第3.2.9条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 分隔采暖与非采暖空间的隔墙 | 满足 |  |
| 7 | 户门 | 满足 |  |
| 8 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 9 | 开敞阳台门 | 满足 |  |
| 10 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 11 | 是否有凸窗 | 满足 |  |
| 12 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |