[image: image2.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
乙类 

	工程名称
	株洲田心区中国中车新型人才公寓

	工程地点
	湖南-株洲

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2021年12月17日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	节能设计BECS2020

	软件版本
	20210101

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15309663961


目  录
41 建筑概况


4

2 设计依据

4

3 规定性指标检查

4

3.1 工程材料

5

3.2 围护结构作法简要说明

6

3.3 体形系数

6

3.4 屋顶构造

6

3.4.1 屋顶相关构造

7

3.4.2 屋顶平均热工特性

7

3.5 外墙构造

7

3.5.1 外墙相关构造

8

3.5.2 外墙加权平均传热系数的修正系数

9

3.5.3 外墙平均热工特性

10

3.6 挑空楼板构造

10

3.6.1 挑空楼板构造一

10

3.7 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙

10

3.8 供暖空调房间与非供暖空调房间之间的楼板

10

3.9 外门构造

11

3.10 窗墙比

11

3.10.1 窗墙比

11

3.10.2 外窗表

12

3.11 外窗热工

12

3.11.1 外窗构造

12

3.11.2 外遮阳类型

12

3.11.3 平均传热系数

13

3.11.4 综合太阳得热系数

15

3.11.5 总体热工性能

15

3.12 天窗

15

3.12.1 天窗屋顶比

15

3.12.2 天窗类型

16

3.13 有效通风换气面积

16

3.14 非中空窗面积比

16

3.15 外窗气密性

17

3.16 幕墙气密性

17

3.17 规定性指标检查结论

18

4 热工性能权衡判断

18

4.1 说明

18

4.2 有效通风换气面积

19

4.3 综合权衡

19

4.3.1 计算条件

19

4.3.2 房间类型

19

4.3.3 综合权衡

20

4.4 综合权衡判断结论

21

4.5 附录

21

4.5.1 工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

21

4.5.2 工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

21

4.5.3 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

21

4.5.4 工作日/节假日照明开关时间表(%)

21

4.5.5 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

22

4.5.6 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




建筑概况
	工程名称
	株洲田心区中国中车新型人才公寓

	工程地点
	湖南-株洲

	地理位置
	北纬：28.00°
	东经：113.16°

	建筑面积
	地上7761㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上8          地下0

	建筑高度
	26.2m

	建筑（节能计算）体积
	32806.13

	建筑（节能计算）外表面积
	4216.17

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

5. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	

	轻质混合种植土
	0.470
	6.363
	1200.0
	987.0
	0.0000
	

	细石混凝土板
	1.740
	16.487
	2300.0
	934.0
	0.0000
	

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.381
	30.0
	2220.0
	0.0000
	

	1:3水泥砂浆找平层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1062.0
	0.0000
	

	钢筋混凝土屋面板
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0000
	

	耐碱玻纤网布抗裂砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	膨胀聚苯板(ρ=20~30)
	0.042
	0.360
	25.4
	1666.7
	0.0000
	

	混凝土空心砖(190单排孔）
	0.860
	7.480
	900.0
	994.0
	0.0000
	

	聚氨酯硬泡沫塑料
	0.033
	0.391
	30.0
	2120.0
	0.0000
	

	双层纸面石膏板
	0.330
	3.622
	400.0
	1367.0
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）
    轻质混合种植土 400mm＋细石混凝土板 174mm＋挤塑聚苯板 42mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋钢筋混凝土屋面板 120mm＋石灰水泥砂浆 20mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

    耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm＋膨胀聚苯板(ρ=20~30) 70mm＋混凝土空心砖(190单排孔） 190mm＋石灰水泥砂浆 20mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一：
    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

    1:3水泥砂浆找平层 20mm＋聚氨酯硬泡沫塑料 50mm＋双层纸面石膏板 10mm

7. 外门构造：保温门（多功能门）：
    传热系数1.972W/m^2.K

8. 外窗：单框普通中空玻璃窗(断热铝合金窗框)：
    传热系数1.850W/m^2.K，太阳得热系数0.196

9. 天窗：单框低辐射中空玻璃窗(钢、铝合金窗框)：
    传热系数1.850W/m^2.K，太阳得热系数0.248

体形系数

	外表面积
	4216.17

	建筑体积
	32806.13

	体形系数
	0.13


屋顶构造

屋顶相关构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	轻质混合种植土
	400
	0.470
	6.363
	1.00
	0.851
	5.415

	细石混凝土板
	174
	1.740
	16.487
	1.00
	0.100
	1.649

	挤塑聚苯板
	42
	0.030
	0.381
	1.10
	1.273
	0.533

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土屋面板
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	776
	－
	－
	－
	2.337
	9.263

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.40


屋顶防火隔离带构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.61


屋顶平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	屋顶构造一
	609.04
	0.937
	0.40
	9.26
	0.75

	屋顶防火隔离带构造一
	41.20
	0.063
	1.61
	3.03
	0.75

	合计
	650.24
	1.000
	0.48
	8.87
	0.75

	标准依据
	《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-1的规定(K≤0.50)

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	耐碱玻纤网布抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	膨胀聚苯板(ρ=20~30)
	70
	0.042
	0.360
	1.20
	1.389
	0.600

	混凝土空心砖(190单排孔）
	190
	0.860
	7.480
	1.00
	0.221
	1.653

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	各层之和∑
	285
	－
	－
	－
	1.638
	2.558

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.56

	反射隔热涂料附加热阻R
	0.00

	采用反射隔热涂料后K
	0.56


外墙防火隔离带构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.460
	3.031

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64

	反射隔热涂料附加热阻R
	0.00

	采用反射隔热涂料后K
	1.64


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11

	反射隔热涂料附加热阻R
	0.00

	采用反射隔热涂料后K
	1.11


外墙加权平均传热系数的修正系数

表C.0.4 外墙加权平均传热系数的修正系数ψ
	保温方式
	修正系数ψ

	外保温
	1.05

	自保温、夹芯保温
	1.10

	内保温
	1.15


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	143.89
	0.734
	0.56
	2.56
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	52.26
	0.266
	1.64
	3.03
	0.75

	合计
	
	196.15
	1.000
	0.84
	2.68
	0.75

	修正后外墙K
	0.84 × 1.05 = 0.89


2.　北向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	136.90
	0.724
	0.56
	2.56
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	52.26
	0.276
	1.64
	3.03
	0.75

	合计
	
	189.16
	1.000
	0.85
	2.69
	0.75

	修正后外墙K
	0.85 × 1.05 = 0.90


3.　东向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	506.55
	0.804
	0.56
	2.56
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	73.44
	0.117
	1.64
	3.03
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	49.98
	0.079
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	629.97
	1.000
	0.73
	2.64
	0.75

	修正后外墙K
	0.73 × 1.05 = 0.76


4.　西向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	508.05
	0.809
	0.56
	2.56
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	70.85
	0.113
	1.64
	3.03
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	48.83
	0.078
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	627.72
	1.000
	0.72
	2.64
	0.75

	修正后外墙K
	0.72 × 1.05 = 0.76


5.　总体

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1295.39
	0.788
	0.56
	2.56
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	248.81
	0.151
	1.64
	3.03
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	98.81
	0.060
	1.11
	2.94
	0.75

	合计
	
	1643.00
	1.000
	0.75
	2.65
	0.75

	修正后外墙K
	0.75 × 1.05 = 0.79

	标准依据
	《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-1的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


挑空楼板构造

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚氨酯硬泡沫塑料
	50
	0.033
	0.391
	1.20
	1.263
	0.592

	双层纸面石膏板
	10
	0.330
	3.622
	1.00
	0.030
	0.110

	各层之和∑
	80
	－
	－
	－
	1.314
	0.947

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.68

	标准依据
	《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


供暖空调房间与非供暖空调房间之间的隔墙


本工程无此项内容

供暖空调房间与非供暖空调房间之间的楼板


本工程无此项内容

外门构造

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]
	是否满足

	保温门（多功能门）
	12.96
	1.000
	1.97
	满足

	标准依据
	《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条

	标准要求
	K≤2.5

	结论
	满足


窗墙比

窗墙比

	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	433.49
	632.88
	0.68
	0.70
	适宜

	北向
	441.56
	632.88
	0.70
	0.70
	适宜

	东向
	166.83
	803.28
	0.21
	0.70
	适宜

	西向
	144.42
	772.14
	0.19
	0.70
	适宜

	标准依据
	《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.2.3条

	标准要求
	窗墙面积比 (包括透光幕墙 )不宜大于0.70

	结论
	适宜


外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
433.49
	C1221
	1.80×2.40
	1
	2
	4.32
	8.64

	
	C2824
	2.80×3.30
	1~2
	4
	9.24
	36.96

	
	C2824
	2.80×2.70
	3~6
	8
	7.56
	60.48

	
	C2824
	2.80×4.00
	7
	2
	11.20
	22.40

	
	C2824
	2.80×2.10
	8
	2
	5.88
	11.76

	
	C6234
	6.20×3.40
	7
	5
	21.08
	105.40

	
	DC10333
	10.33×3.30
	1
	1
	34.07
	34.07

	
	DC11033
	11.00×3.30
	2
	1
	36.30
	36.30

	
	DC13833
	13.80×3.30
	2
	1
	45.54
	45.54

	
	DC4133
	4.10×3.30
	1
	1
	13.53
	13.53

	
	DC4833
	4.80×3.30
	1
	1
	15.84
	15.84

	
	DC4933
	4.90×3.30
	1
	1
	16.17
	16.17

	
	DC8033
	8.00×3.30
	2
	1
	26.40
	26.40

	北向
441.56
	
	7.00×3.30
	1
	1
	23.11
	23.11

	
	C2824
	2.80×3.30
	1~2
	4
	9.24
	36.96

	
	C2824
	2.80×2.70
	3~6
	8
	7.56
	60.48

	
	C2824
	2.80×4.00
	7
	2
	11.20
	22.40

	
	C2824
	2.80×2.10
	8
	2
	5.88
	11.76

	
	C6234
	6.00×3.30
	7
	5
	19.80
	99.00

	
	DC10333
	10.33×3.30
	1~2
	2
	34.07
	68.15

	
	DC4933
	4.90×3.30
	1~2
	2
	16.17
	32.34

	
	DC8733
	8.68×3.30
	2
	1
	28.63
	28.63

	
	DC8933
	8.90×3.30
	1~2
	2
	29.37
	58.74

	东向
166.83
	JC8327
	8.30×2.70
	1~6
	6
	22.41
	134.46

	
	JC8339
	8.30×3.90
	7
	1
	32.37
	32.37

	西向
144.42
	JC8327
	8.30×2.70
	2~6
	5
	22.41
	112.05

	
	JC8339
	8.30×3.90
	7
	1
	32.37
	32.37


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	单框普通中空玻璃窗(断热铝合金窗框)
	18
	1.85
	0.20
	0.350
	窗框窗洞面积比20~30%


外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C1221
	1
	2
	4.320
	8.640
	18
	1.850

	2
	C2824
	1~2
	4
	9.240
	36.960
	18
	1.850

	3
	C2824
	3~6
	8
	7.560
	60.480
	18
	1.850

	4
	C2824
	7
	2
	11.200
	22.400
	18
	1.850

	5
	C2824
	8
	2
	5.880
	11.760
	18
	1.850

	6
	C6234
	7
	5
	21.080
	105.400
	18
	1.850

	7
	DC10333
	1
	1
	34.073
	34.073
	18
	1.850

	8
	DC11033
	2
	1
	36.300
	36.300
	18
	1.850

	9
	DC13833
	2
	1
	45.540
	45.540
	18
	1.850

	10
	DC4133
	1
	1
	13.530
	13.530
	18
	1.850

	11
	DC4833
	1
	1
	15.840
	15.840
	18
	1.850

	12
	DC4933
	1
	1
	16.170
	16.170
	18
	1.850

	13
	DC8033
	2
	1
	26.400
	26.400
	18
	1.850

	朝向总面积(㎡)
	433.493
	朝向平均传热系数
	1.850


2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	23.111
	23.111
	18
	1.850

	2
	C2824
	1~2
	4
	9.240
	36.960
	18
	1.850

	3
	C2824
	3~6
	8
	7.560
	60.480
	18
	1.850

	4
	C2824
	7
	2
	11.200
	22.400
	18
	1.850

	5
	C2824
	8
	2
	5.880
	11.760
	18
	1.850

	6
	C6234
	7
	5
	19.800
	99.000
	18
	1.850

	7
	DC10333
	1~2
	2
	34.073
	68.145
	18
	1.850

	8
	DC4933
	1~2
	2
	16.170
	32.340
	18
	1.850

	9
	DC8733
	2
	1
	28.628
	28.628
	18
	1.850

	10
	DC8933
	1~2
	2
	29.370
	58.740
	18
	1.850

	朝向总面积(㎡)
	441.564
	朝向平均传热系数
	1.850


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	JC8327
	1~6
	6
	22.410
	134.460
	18
	1.850

	2
	JC8339
	7
	1
	32.370
	32.370
	18
	1.850

	朝向总面积(㎡)
	166.830
	朝向平均传热系数
	1.850


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	JC8327
	2~6
	5
	22.410
	112.050
	18
	1.850

	2
	JC8339
	7
	1
	32.370
	32.370
	18
	1.850

	朝向总面积(㎡)
	144.420
	朝向平均传热系数
	1.850


综合太阳得热系数

1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C1221
	1
	2
	4.320
	8.640
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	2
	C2824
	1~2
	4
	9.240
	36.960
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	3
	C2824
	3~6
	8
	7.560
	60.480
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	4
	C2824
	7
	2
	11.200
	22.400
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	5
	C2824
	8
	2
	5.880
	11.760
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	6
	C6234
	7
	5
	21.080
	105.400
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	7
	DC10333
	1
	1
	34.073
	34.073
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	8
	DC11033
	2
	1
	36.300
	36.300
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	9
	DC13833
	2
	1
	45.540
	45.540
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	10
	DC4133
	1
	1
	13.530
	13.530
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	11
	DC4833
	1
	1
	15.840
	15.840
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	12
	DC4933
	1
	1
	16.170
	16.170
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	13
	DC8033
	2
	1
	26.400
	26.400
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	朝向总面积(㎡)
	433.493
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.196


2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	23.111
	23.111
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	2
	C2824
	1~2
	4
	9.240
	36.960
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	3
	C2824
	3~6
	8
	7.560
	60.480
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	4
	C2824
	7
	2
	11.200
	22.400
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	5
	C2824
	8
	2
	5.880
	11.760
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	6
	C6234
	7
	5
	19.800
	99.000
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	7
	DC10333
	1~2
	2
	34.073
	68.145
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	8
	DC4933
	1~2
	2
	16.170
	32.340
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	9
	DC8733
	2
	1
	28.628
	28.628
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	10
	DC8933
	1~2
	2
	29.370
	58.740
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	朝向总面积(㎡)
	441.564
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.196


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	JC8327
	1~6
	6
	22.410
	134.460
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	2
	JC8339
	7
	1
	32.370
	32.370
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	朝向总面积(㎡)
	166.830
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.196


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	JC8327
	2~6
	5
	22.410
	112.050
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	2
	JC8339
	7
	1
	32.370
	32.370
	18
	0.196
	
	1.000
	0.196

	朝向总面积(㎡)
	144.420
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.196


总体热工性能

	朝向
	面积
	窗墙比
	计算值
	标准要求
	结论

	南向
	433.49
	0.68
	K=1.85;SHGC=0.20
	K≤2.20;SHGC≤0.30
	满足

	北向
	441.56
	0.70
	K=1.85;SHGC=0.20
	K≤2.20;SHGC≤0.35
	满足

	东向
	166.83
	0.21
	K=1.85;SHGC=0.20
	K≤3.00;SHGC≤0.44
	满足

	西向
	144.42
	0.19
	K=1.85;SHGC=0.20
	K≤3.50;SHGC(不要求)
	满足

	标准依据
	《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-2的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

天窗

天窗屋顶比

	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	1001
	
	609.76
	783.32
	0.78

	整栋建筑
	609.76
	1260.00
	0.48

	标准依据
	《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条

	标准要求
	天窗面积不应大于屋顶总面积的20%

	结论
	不满足


天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳得热系数
	备注

	1
	单框低辐射中空玻璃窗(钢、铝合金窗框)
	66
	1.85
	0.25
	窗框窗洞面积比20~30%

	平均
	
	1.85
	0.25
	

	标准依据
	《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.1条

	标准要求
	K≤2.6,SHGC≤0.3

	结论
	满足


有效通风换气面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1010
	19.52
	41.04
	C2824
	9.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	1011
	19.55
	36.72
	C2824
	9.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	1012
	19.52
	41.04
	C2824
	9.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	1013
	19.55
	36.72
	C2824
	9.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	2
	2001
	356.64
	80.64
	JC8327
	22.41
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2009
	19.52
	41.04
	C2824
	9.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	2010
	19.52
	41.04
	C2824
	9.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	2011
	19.55
	36.72
	C2824
	9.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2012
	19.55
	36.72
	C2824
	9.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	3
	3003@3
	19.55
	30.60
	C2824
	7.56
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	3004@3
	19.55
	30.60
	C2824
	7.56
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	3005@3
	19.52
	30.60
	C2824
	7.56
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	3006@3
	19.52
	30.60
	C2824
	7.56
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	7
	7013
	19.55
	46.92
	C2824
	11.20
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	7014
	19.52
	46.92
	C2824
	11.20
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	7015
	19.52
	46.92
	C2824
	11.20
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	7016
	19.55
	46.92
	C2824
	11.20
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	8
	8004
	48.50
	34.80
	C2824
	5.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	8006
	22.52
	27.12
	C2824
	5.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	8007
	22.58
	27.12
	C2824
	5.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	8010
	22.58
	27.12
	C2824
	5.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.2.6条

	标准要求
	乙类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间外墙面积的10% 

	结论
	不适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比


本工程无此项内容

外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	－
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	－
	－


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	－


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	屋顶构造
	满足
	

	2
	外墙构造
	满足
	

	3
	挑空楼板构造
	满足
	

	4
	外门构造
	满足
	

	5
	窗墙比
	适宜
	

	6
	外窗热工
	满足
	

	7
	天窗屋顶比
	不满足
	可

	8
	天窗类型
	满足
	

	9
	有效通风换气面积
	不适宜
	可

	10
	非中空窗面积比
	不需要
	

	11
	外窗气密性
	满足
	

	12
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	不满足
	可


□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)的要求进行节能设计的权衡判断。
热工性能权衡判断

说明

本建筑按湖南公共建筑节能设计标准DBJ 43／003-2017之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

有效通风换气面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1010
	19.52
	41.04
	C2824
	9.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	1011
	19.55
	36.72
	C2824
	9.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	1012
	19.52
	41.04
	C2824
	9.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	1013
	19.55
	36.72
	C2824
	9.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	2
	2001
	356.64
	80.64
	JC8327
	22.41
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2009
	19.52
	41.04
	C2824
	9.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	2010
	19.52
	41.04
	C2824
	9.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	2011
	19.55
	36.72
	C2824
	9.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2012
	19.55
	36.72
	C2824
	9.24
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	3
	3003@3
	19.55
	30.60
	C2824
	7.56
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	3004@3
	19.55
	30.60
	C2824
	7.56
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	3005@3
	19.52
	30.60
	C2824
	7.56
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	3006@3
	19.52
	30.60
	C2824
	7.56
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	7
	7013
	19.55
	46.92
	C2824
	11.20
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	7014
	19.52
	46.92
	C2824
	11.20
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	7015
	19.52
	46.92
	C2824
	11.20
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	7016
	19.55
	46.92
	C2824
	11.20
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	8
	8004
	48.50
	34.80
	C2824
	5.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	8006
	22.52
	27.12
	C2824
	5.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	8007
	22.58
	27.12
	C2824
	5.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	8010
	22.58
	27.12
	C2824
	5.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.2.6条

	标准要求
	乙类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间外墙面积的10% 

	结论
	不适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

综合权衡

计算条件

	
	设计建筑
	参照建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.48(D:8.87)
	0.50

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.79(不含反射隔热外饰面附加热阻)(D:2.65)
	0.80

	屋顶透光部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	1.85
	2.60

	屋顶透光部分太阳得热系数
	0.25
	0.30

	屋顶透明部分面积与屋顶面积之比
	0.48
	0.20

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.68
	0.70

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	立面3
	0.68
	1.85
	0.20
	0.68
	2.20
	0.30

	
	北向
	立面4
	0.70
	1.85
	0.20
	0.70
	2.20
	0.35

	
	东向
	立面1
	0.21
	1.85
	0.20
	0.21
	3.00
	0.44

	
	西向
	立面2
	0.19
	1.85
	0.20
	0.19
	3.50
	－－

	室内参数和气象条件设置
	按《公共建筑节能设计标准》附录B设置


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

房间类型

房间表

	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

综合权衡

	
	设计建筑
	参照建筑

	全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)
	27.30
	27.53

	供冷耗电量(kWh/㎡)
	17.42
	17.65

	供热耗电量(kWh/㎡)
	9.88
	9.88

	耗冷量(kWh/㎡)
	43.56
	44.13

	耗热量(kWh/㎡)
	21.76
	21.76

	标准依据
	《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)第3.4.2条

	标准要求
	设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗

	结论
	满足


综合权衡判断结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶构造
	满足

	2
	外墙构造
	满足

	3
	挑空楼板构造
	满足

	4
	外窗热工
	满足

	5
	天窗类型
	满足

	6
	有效通风换气面积
	不适宜

	7
	非中空窗面积比
	不需要

	8
	外窗气密性
	满足

	9
	幕墙气密性
	满足

	10
	综合权衡
	满足

	结论
	满足


■说明：本工程设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。权衡判断满足《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ 43/003-2017)的要求。
附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

 4 / 4

[image: image2.png]