3#地下一层6轴进线间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.93 m, 房间宽度B: 2.79 m, 面积S:8.17 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.64

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 211.51LX

实际功率密度: 4.41W/m², 折算功率密度: 4.17W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:211.51LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:4.41W/m²

符合规范节能要求!

3#地下一层13轴强电间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.93 m, 房间宽度B: 1.39 m, 面积S:4.07 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.42

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 212.29LX

实际功率密度: 4.42W/m², 折算功率密度: 4.17W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:212.29LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:4.42W/m²

符合规范节能要求!

3#地下一层热计量间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.45 m, 房间宽度B: 2.93 m, 面积S:10.11 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.70

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.65

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 92.58LX

实际功率密度: 1.78W/m², 折算功率密度: 1.92W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:92.58LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:1.78W/m²

符合规范节能要求!

3#地下一层风机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

不规则房间周长: 16.16 m, 不规则房间面积: 13.32 m², 灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.73

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 108.11LX

实际功率密度: 2.70W/m², 折算功率密度: 2.50W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:108.11LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.70W/m²

符合规范节能要求!

3#5轴电梯机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.57 m, 房间宽度B: 2.02 m, 面积S:7.21 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.57

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 199.72LX

实际功率密度: 4.99W/m², 折算功率密度: 5.00W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:199.72LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:4.99W/m²

符合规范节能要求!

5#电信间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.25 m, 房间宽度B: 2.50 m, 面积S:8.13 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.63

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 212.55LX

实际功率密度: 4.43W/m², 折算功率密度: 4.17W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:212.55LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:4.43W/m²

符合规范节能要求!

6#风机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.12 m, 房间宽度B: 2.12 m, 面积S:6.62 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.56

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 108.76LX

实际功率密度: 2.72W/m², 折算功率密度: 2.50W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:108.76LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.72W/m²

符合规范节能要求!

6#消防电梯机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.47 m, 房间宽度B: 2.02 m, 面积S:4.99 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.49

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.65

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 187.58LX

实际功率密度: 3.61W/m², 折算功率密度: 3.85W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:187.58LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:3.61W/m²

符合规范节能要求!

6#弱电间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.94 m, 房间宽度B: 1.20 m, 面积S:3.52 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.38

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 204.55LX

实际功率密度: 5.11W/m², 折算功率密度: 5.00W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:204.55LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:5.11W/m²

符合规范节能要求!

6#加压送风机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 4.80 m, 房间宽度B: 2.74 m, 面积S:13.15 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.78

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 109.51LX

实际功率密度: 2.74W/m², 折算功率密度: 2.50W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:109.51LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.74W/m²

符合规范节能要求!

6#热计量间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.04 m, 房间宽度B: 2.74 m, 面积S:8.33 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.64

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 103.72LX

实际功率密度: 2.16W/m², 折算功率密度: 2.08W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:103.72LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.16W/m²

符合规范节能要求!

7#地下一层6轴进线间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.93 m, 房间宽度B: 2.79 m, 面积S:8.17 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.64

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 211.51LX

实际功率密度: 4.41W/m², 折算功率密度: 4.17W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:211.51LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:4.41W/m²

符合规范节能要求!

7#地下一层13轴强电间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.93 m, 房间宽度B: 1.39 m, 面积S:4.07 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.42

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 212.29LX

实际功率密度: 4.42W/m², 折算功率密度: 4.17W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:212.29LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:4.42W/m²

符合规范节能要求!

7#地下一层热计量间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.45 m, 房间宽度B: 2.93 m, 面积S:10.11 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.70

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.65

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 92.58LX

实际功率密度: 1.78W/m², 折算功率密度: 1.92W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:92.58LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:1.78W/m²

符合规范节能要求!

7#地下一层风机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

不规则房间周长: 16.16 m, 不规则房间面积: 13.32 m², 灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.73

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 108.11LX

实际功率密度: 2.70W/m², 折算功率密度: 2.50W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:108.11LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.70W/m²

符合规范节能要求!

7#5轴电梯机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.57 m, 房间宽度B: 2.02 m, 面积S:7.21 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.57

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 199.72LX

实际功率密度: 4.99W/m², 折算功率密度: 5.00W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:199.72LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:4.99W/m²

符合规范节能要求!

8#电信间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.25 m, 房间宽度B: 2.50 m, 面积S:8.13 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.63

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 212.55LX

实际功率密度: 4.43W/m², 折算功率密度: 4.17W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:212.55LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:4.43W/m²

符合规范节能要求!

9#风机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.12 m, 房间宽度B: 2.12 m, 面积S:6.62 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.56

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 108.76LX

实际功率密度: 2.72W/m², 折算功率密度: 2.50W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:108.76LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.72W/m²

符合规范节能要求!

9#消防电梯机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.47 m, 房间宽度B: 2.02 m, 面积S:4.99 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.49

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.65

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 187.58LX

实际功率密度: 3.61W/m², 折算功率密度: 3.85W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:187.58LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:3.61W/m²

符合规范节能要求!

9#弱电间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.94 m, 房间宽度B: 1.20 m, 面积S:3.52 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.38

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 204.55LX

实际功率密度: 5.11W/m², 折算功率密度: 5.00W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:204.55LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:5.11W/m²

符合规范节能要求!

9#加压送风机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 4.80 m, 房间宽度B: 2.74 m, 面积S:13.15 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.78

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 109.51LX

实际功率密度: 2.74W/m², 折算功率密度: 2.50W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:109.51LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.74W/m²

符合规范节能要求!

9#热计量间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.04 m, 房间宽度B: 2.74 m, 面积S:8.33 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.64

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 103.72LX

实际功率密度: 2.16W/m², 折算功率密度: 2.08W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:103.72LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.16W/m²

符合规范节能要求!

10#地下一层6轴进线间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.93 m, 房间宽度B: 2.79 m, 面积S:8.17 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.64

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 211.51LX

实际功率密度: 4.41W/m², 折算功率密度: 4.17W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:211.51LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:4.41W/m²

符合规范节能要求!

10#地下一层13轴强电间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.93 m, 房间宽度B: 1.39 m, 面积S:4.07 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.42

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 212.29LX

实际功率密度: 4.42W/m², 折算功率密度: 4.17W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:212.29LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:4.42W/m²

符合规范节能要求!

10#地下一层热计量间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.45 m, 房间宽度B: 2.93 m, 面积S:10.11 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.70

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.65

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 92.58LX

实际功率密度: 1.78W/m², 折算功率密度: 1.92W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:92.58LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:1.78W/m²

符合规范节能要求!

10#地下一层风机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

不规则房间周长: 16.16 m, 不规则房间面积: 13.32 m², 灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.73

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 108.11LX

实际功率密度: 2.70W/m², 折算功率密度: 2.50W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:108.11LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.70W/m²

符合规范节能要求!

10#5轴电梯机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.57 m, 房间宽度B: 2.02 m, 面积S:7.21 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.57

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 199.72LX

实际功率密度: 4.99W/m², 折算功率密度: 5.00W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:199.72LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:4.99W/m²

符合规范节能要求!

11#地下一层弱电间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.74 m, 房间宽度B: 1.55 m, 面积S:4.25 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.44

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 203.29LX

实际功率密度: 4.24W/m², 折算功率密度: 4.17W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:203.29LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:4.24W/m²

符合规范节能要求!

11#地下一层5轴强电间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.74 m, 房间宽度B: 1.57 m, 面积S:4.30 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.44

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 200.93LX

实际功率密度: 4.19W/m², 折算功率密度: 4.17W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:200.93LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:4.19W/m²

符合规范节能要求!

11#热计量间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

不规则房间周长: 19.14 m, 不规则房间面积: 17.62 m², 灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.82

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 98.07LX

实际功率密度: 2.04W/m², 折算功率密度: 2.08W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:98.07LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.04W/m²

符合规范节能要求!

12#风机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.12 m, 房间宽度B: 2.12 m, 面积S:6.62 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.56

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 108.76LX

实际功率密度: 2.72W/m², 折算功率密度: 2.50W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:108.76LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.72W/m²

符合规范节能要求!

12#消防电梯机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.47 m, 房间宽度B: 2.02 m, 面积S:4.99 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.49

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.65

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 187.58LX

实际功率密度: 3.61W/m², 折算功率密度: 3.85W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:187.58LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:3.61W/m²

符合规范节能要求!

12#弱电间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.94 m, 房间宽度B: 1.20 m, 面积S:3.52 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.38

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 204.55LX

实际功率密度: 5.11W/m², 折算功率密度: 5.00W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:204.55LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:5.11W/m²

符合规范节能要求!

12#加压送风机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 4.80 m, 房间宽度B: 2.74 m, 面积S:13.15 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.78

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 109.51LX

实际功率密度: 2.74W/m², 折算功率密度: 2.50W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:109.51LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.74W/m²

符合规范节能要求!

12#热计量间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.04 m, 房间宽度B: 2.74 m, 面积S:8.33 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.64

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 103.72LX

实际功率密度: 2.16W/m², 折算功率密度: 2.08W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:103.72LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.16W/m²

符合规范节能要求!

12#水箱间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 5.17 m, 房间宽度B: 4.82 m, 面积S:24.92 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:1.11

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:3

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 54.00W

计算照度: 104.01LX

实际功率密度: 2.17W/m², 折算功率密度: 2.08W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:104.01LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.17W/m²

符合规范节能要求!

13#地下一层6轴进线间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.93 m, 房间宽度B: 2.79 m, 面积S:8.17 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.64

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 211.51LX

实际功率密度: 4.41W/m², 折算功率密度: 4.17W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:211.51LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:4.41W/m²

符合规范节能要求!

13#地下一层13轴强电间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.93 m, 房间宽度B: 1.39 m, 面积S:4.07 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.42

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 212.29LX

实际功率密度: 4.42W/m², 折算功率密度: 4.17W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:212.29LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:4.42W/m²

符合规范节能要求!

13#地下一层热计量间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.45 m, 房间宽度B: 2.93 m, 面积S:10.11 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.70

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.65

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 92.58LX

实际功率密度: 1.78W/m², 折算功率密度: 1.92W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:92.58LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:1.78W/m²

符合规范节能要求!

13#地下一层风机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

不规则房间周长: 16.16 m, 不规则房间面积: 13.32 m², 灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.73

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 108.11LX

实际功率密度: 2.70W/m², 折算功率密度: 2.50W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:108.11LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.70W/m²

符合规范节能要求!

13#5轴电梯机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.57 m, 房间宽度B: 2.02 m, 面积S:7.21 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.57

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 199.72LX

实际功率密度: 4.99W/m², 折算功率密度: 5.00W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:199.72LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:4.99W/m²

符合规范节能要求!

15#电信间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.25 m, 房间宽度B: 2.50 m, 面积S:8.13 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.63

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 212.55LX

实际功率密度: 4.43W/m², 折算功率密度: 4.17W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:212.55LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:4.43W/m²

符合规范节能要求!

16#消防电梯机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.47 m, 房间宽度B: 2.02 m, 面积S:4.99 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.49

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.65

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 187.58LX

实际功率密度: 3.61W/m², 折算功率密度: 3.85W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:187.58LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:3.61W/m²

符合规范节能要求!

16#弱电间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.94 m, 房间宽度B: 1.20 m, 面积S:3.52 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.38

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 204.55LX

实际功率密度: 5.11W/m², 折算功率密度: 5.00W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:204.55LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:5.11W/m²

符合规范节能要求!

16#加压送风机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 4.80 m, 房间宽度B: 2.74 m, 面积S:13.15 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.78

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 109.51LX

实际功率密度: 2.74W/m², 折算功率密度: 2.50W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:109.51LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.74W/m²

符合规范节能要求!

16#热计量间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.04 m, 房间宽度B: 2.74 m, 面积S:8.33 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.64

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 103.72LX

实际功率密度: 2.16W/m², 折算功率密度: 2.08W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:103.72LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.16W/m²

符合规范节能要求!

17#电梯机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.22 m, 房间宽度B: 2.09 m, 面积S:6.75 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.56

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 213.33LX

实际功率密度: 5.33W/m², 折算功率密度: 5.00W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:213.33LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:5.33W/m²

符合规范节能要求!

17#消防电梯机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.79 m, 房间宽度B: 2.04 m, 面积S:7.73 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.59

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.55

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 204.92LX

实际功率密度: 4.66W/m², 折算功率密度: 4.55W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:204.92LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:4.66W/m²

符合规范节能要求!

17#7-8轴进线间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 1.99 m, 房间宽度B: 1.74 m, 面积S:3.46 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.41

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 208.09LX

实际功率密度: 5.20W/m², 折算功率密度: 5.00W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:208.09LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:5.20W/m²

符合规范节能要求!

17#热计量间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.74 m, 房间宽度B: 2.41 m, 面积S:6.61 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.57

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 108.93LX

实际功率密度: 2.72W/m², 折算功率密度: 2.50W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:108.93LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.72W/m²

符合规范节能要求!

17#送风机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.80 m, 房间宽度B: 2.34 m, 面积S:6.55 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.57

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 109.92LX

实际功率密度: 2.75W/m², 折算功率密度: 2.50W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:109.92LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.75W/m²

符合规范节能要求!

17#1-2轴进线间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.99 m, 房间宽度B: 2.22 m, 面积S:6.64 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.57

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 216.87LX

实际功率密度: 5.42W/m², 折算功率密度: 5.00W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:216.87LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:5.42W/m²

符合规范节能要求!

18#消防电梯机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.47 m, 房间宽度B: 2.02 m, 面积S:4.99 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.49

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.65

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 187.58LX

实际功率密度: 3.61W/m², 折算功率密度: 3.85W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:187.58LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:3.61W/m²

符合规范节能要求!

18#弱电间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.94 m, 房间宽度B: 1.20 m, 面积S:3.52 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.38

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 204.55LX

实际功率密度: 5.11W/m², 折算功率密度: 5.00W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:204.55LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:5.11W/m²

符合规范节能要求!

18#加压送风机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 4.80 m, 房间宽度B: 2.74 m, 面积S:13.15 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.78

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 109.51LX

实际功率密度: 2.74W/m², 折算功率密度: 2.50W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:109.51LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.74W/m²

符合规范节能要求!

18#热计量间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.04 m, 房间宽度B: 2.74 m, 面积S:8.33 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.64

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 103.72LX

实际功率密度: 2.16W/m², 折算功率密度: 2.08W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:103.72LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.16W/m²

符合规范节能要求!

19#消防电梯机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.47 m, 房间宽度B: 2.02 m, 面积S:4.99 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.49

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.65

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 187.58LX

实际功率密度: 3.61W/m², 折算功率密度: 3.85W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:187.58LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:3.61W/m²

符合规范节能要求!

19#弱电间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 2.94 m, 房间宽度B: 1.20 m, 面积S:3.52 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.38

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 7.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 204.55LX

实际功率密度: 5.11W/m², 折算功率密度: 5.00W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:204.55LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:7.00W/m², 实际功率密度:5.11W/m²

符合规范节能要求!

19#加压送风机房照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 4.80 m, 房间宽度B: 2.74 m, 面积S:13.15 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.78

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 109.51LX

实际功率密度: 2.74W/m², 折算功率密度: 2.50W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:109.51LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.74W/m²

符合规范节能要求!

19#热计量间照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.04 m, 房间宽度B: 2.74 m, 面积S:8.33 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.64

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

镇流器类型:，镇流器功率:0.00

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 103.72LX

实际功率密度: 2.16W/m², 折算功率密度: 2.08W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:103.72LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:2.16W/m²

符合规范节能要求!