1#配套--照度计算书

一层警务室-照度计算书

工程名:

计算者:

计算时间:

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 7.63 m, 房间宽度B: 5.87 m, 面积S:44.76 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:1.47

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.55

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:2，光源功率:36.00W

光通量: 1800lm，总光通量:3600.00lm

维护系数: 0.80, 要求照度值: 300.00LX,功率密度规范值: 8.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:9

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 324.00W

计算照度: 318.50LX

实际功率密度: 7.24W/m², 折算功率密度: 6.82W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:318.50LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:8.00W/m², 实际功率密度:7.24W/m²

符合规范节能要求!

一层消防控制室-照度计算书

工程名:

计算者:

计算时间:

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 6.02 m, 房间宽度B: 4.62 m, 面积S:27.80 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:1.16

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:2，光源功率:36.00W

光通量: 1800lm，总光通量:3600.00lm

维护系数: 0.80, 要求照度值: 300.00LX,功率密度规范值: 8.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:6

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 216.00W

计算照度: 310.79LX

实际功率密度: 7.77W/m², 折算功率密度: 7.50W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:310.79LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:8.00W/m², 实际功率密度:7.77W/m²

符合规范节能要求!

一层物业经营用房-照度计算书

工程名:

计算者:

计算时间:

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

不规则房间周长: 62.48 m, 不规则房间面积: 177.52 m², 灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:2.53

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:2，光源功率:36.00W

光通量: 1800lm，总光通量:3600.00lm

维护系数: 0.80, 要求照度值: 300.00LX,功率密度规范值: 8.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:31

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 1116.00W

计算照度: 301.76LX

实际功率密度: 6.29W/m², 折算功率密度: 6.25W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:301.76LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:8.00W/m², 实际功率密度:6.29W/m²

符合规范节能要求!

一层养老服务用房-照度计算书

工程名:

计算者:

计算时间:

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

不规则房间周长: 68.33 m, 不规则房间面积: 210.10 m², 灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:2.73

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.50

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:2，光源功率:36.00W

光通量: 1800lm，总光通量:3600.00lm

维护系数: 0.80, 要求照度值: 300.00LX,功率密度规范值: 8.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:44

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 1584.00W

计算照度: 301.57LX

实际功率密度: 7.54W/m², 折算功率密度: 7.50W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:301.57LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:8.00W/m², 实际功率密度:7.54W/m²

符合规范节能要求!

二层2轴D轴物业经营用房-照度计算书

工程名:

计算者:

计算时间:

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 23.70 m, 房间宽度B: 6.02 m, 面积S:142.67 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:2.13

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:2，光源功率:36.00W

光通量: 1800lm，总光通量:3600.00lm

维护系数: 0.80, 要求照度值: 300.00LX,功率密度规范值: 8.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:27

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 972.00W

计算照度: 327.02LX

实际功率密度: 6.81W/m², 折算功率密度: 6.25W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:327.02LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:8.00W/m², 实际功率密度:6.81W/m²

符合规范节能要求!

2#配套--照度计算书

一层室内体育设施室-照度计算书

工程名:

计算者:

计算时间:

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

不规则房间周长: 77.42 m, 不规则房间面积: 304.94 m², 灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:3.50

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.65

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:2，光源功率:36.00W

光通量: 1800lm，总光通量:3600.00lm

维护系数: 0.80, 要求照度值: 300.00LX,功率密度规范值: 8.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:49

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 1764.00W

计算照度: 300.81LX

实际功率密度: 5.78W/m², 折算功率密度: 5.77W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:300.81LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:8.00W/m², 实际功率密度:5.78W/m²

符合规范节能要求!

一层居委会-照度计算书

工程名:

计算者:

计算时间:

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

不规则房间周长: 41.68 m, 不规则房间面积: 85.46 m², 灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:1.82

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.60

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:2，光源功率:36.00W

光通量: 1800lm，总光通量:3600.00lm

维护系数: 0.80, 要求照度值: 300.00LX,功率密度规范值: 8.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:15

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 540.00W

计算照度: 303.30LX

实际功率密度: 6.32W/m², 折算功率密度: 6.25W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:303.30LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:8.00W/m², 实际功率密度:6.32W/m²

符合规范节能要求!

垃圾转运站--照度计算书

垃圾转运站-照度计算书

工程名:

计算者:

计算时间:

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 7.64 m, 房间宽度B: 7.41 m, 面积S:56.65 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:1.67

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.70

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

维护系数: 0.80, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:6

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 108.00W

计算照度: 106.76LX

实际功率密度: 1.91W/m², 折算功率密度: 1.79W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:106.76LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.50W/m², 实际功率密度:1.91W/m²

符合规范节能要求!

管理室-照度计算书

工程名:

计算者:

计算时间:

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.62 m, 房间宽度B: 1.60 m, 面积S:5.79 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.49

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.65

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

维护系数: 0.80, 要求照度值: 300.00LX,功率密度规范值: 8.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36.00W

计算照度: 323.32LX

实际功率密度: 6.22W/m², 折算功率密度: 5.77W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:323.32LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:8.00W/m², 实际功率密度:6.22W/m²

符合规范节能要求!

值班室-照度计算书

工程名:

计算者:

计算时间:

参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版:

计算方法:利用系数平均照度法

1.房间参数

房间名称:

房间长度L: 3.62 m, 房间宽度B: 1.60 m, 面积S:5.79 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:0.49

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.65

3.其他计算参数:

光源分类:三雄·极光，光源种类:LED T8 直管，型号-功率:三雄·极光PAK-LED-OT8-18WB-40-ZL

单灯光源数:1，光源功率:18.00W

光通量: 1800lm，总光通量:1800.00lm

维护系数: 0.80, 要求照度值: 150.00LX,功率密度规范值: 8.00W/m²

4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 18.00W

计算照度: 161.66LX

实际功率密度: 3.11W/m², 折算功率密度: 2.88W/m²

5.校验结果:

要求平均照度:150.00LX, 实际计算平均照度:161.66LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:8.00W/m², 实际功率密度:3.11W/m²

符合规范节能要求!