**公共建筑换气次数**

**计算书**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 外教楼 |
| 工程地点 | 郑州 |
| 设计编号 | 412012 |
| 建设单位 | 001 |
| 设计单位 | 001 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent202020 |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15518848814 |

# 建筑概况

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 外教楼 |
| 工程地点 | 郑州 |

001

# 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3. 外教楼相关建筑图纸

# 参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

|  |  |
| --- | --- |
| 面积比例 RR | 得分 |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

# 计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

——房间体积流量（/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

*A*——洞口面积（）

——空气密度 （）

通过上述方法获取一个房间的体积流量之后，即可进行房间换气次数的计算：

——房间体积流量（/s）

——换气次数（次/h）；

——房间体积（m3）；

# 换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积比 | | |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 12900.26 | ㎡ |
| 总面积 | 13238.88 | ㎡ |
| 面积比例RR | 97.44 | % |

| 分类 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 |  |  |  |
| 第1层 |  |  |  |
| 户:1-A | 14889.69 | 3545.16 |  |
| 1002[办公室] | 43.51 | 10.36 | 75.48 |
| 1003[办公室] | 43.51 | 10.36 | 75.48 |
| 1004[办公室] | 40.00 | 9.52 | 82.12 |
| 1005[热加工间] | 376.35 | 89.61 | 43.27 |
| 1010[卧室] | 84.09 | 20.02 | 23.84 |
| 1011[卧室] | 84.09 | 20.02 | 23.84 |
| 1012[客厅] | 191.70 | 45.64 | 19.96 |
| 1013[卧室] | 80.57 | 19.18 | 24.88 |
| 1014[卧室] | 73.51 | 17.50 | 20.68 |
| 1015[卧室] | 73.51 | 17.50 | 27.27 |
| 1017[冷加工间] | 179.93 | 42.84 | 51.90 |
| 1019[冷储藏间] | 111.13 | 26.46 | 39.85 |
| 1020[热储藏间] | 111.13 | 26.46 | 27.19 |
| 1024[客厅] | 86.44 | 20.58 | 23.19 |
| 1026[客厅] | 86.44 | 20.58 | 23.19 |
| 1028[客厅] | 86.44 | 20.58 | 23.19 |
| 1030[客厅] | 86.44 | 20.58 | 23.19 |
| 1032[房间] | 68.80 | 16.38 | 15.32 |
| 1034[房间] | 1062.31 | 252.93 | 31.58 |
| 1039[房间] | 21.42 | 5.10 | 0.00 |
| 1040[洗衣房] | 184.65 | 43.96 | 19.99 |
| 1044[客厅] | 159.95 | 38.08 | 9.60 |
| 1045[客厅] | 89.96 | 21.42 | 6.72 |
| 1046[卧室] | 170.52 | 40.60 | 6.83 |
| 1047[客厅] | 86.44 | 20.58 | 10.91 |
| 1048[客厅] | 86.44 | 20.58 | 10.91 |
| 1049[客厅] | 86.44 | 20.58 | 10.91 |
| 1057[卧室] | 101.74 | 24.22 | 6.00 |
| 1058[卧室] | 84.09 | 20.02 | 11.22 |
| 1059[卧室] | 80.57 | 19.18 | 11.70 |
| 1060[卧室] | 73.51 | 17.50 | 12.83 |
| 1061[中庭] | 177.04 | 42.15 | 205.79 |
| 1065[阳台] | 86.75 | 20.66 | 67.04 |
| 1066[阳台] | 28.56 | 6.80 | 142.50 |
| 1067[中庭] | 1896.30 | 451.50 | 46.11 |
| 1067[中庭] | 770.36 | 183.42 | 36.55 |
| 1067[中庭] | 2285.57 | 544.18 | 24.23 |
| 1068[卧室] | 64.49 | 15.35 | 28.43 |
| 1071[卧室] | 62.16 | 14.80 | 33.39 |
| 1072[客厅] | 150.77 | 35.90 | 35.78 |
| 1074[会议室] | 133.18 | 31.71 | 18.40 |
| 1075[房间] | 68.04 | 16.20 | 49.47 |
| 1076[办公室] | 107.52 | 25.60 | 0.00 |
| 1077[办公室] | 107.52 | 25.60 | 0.00 |
| 1078[办公室] | 111.55 | 26.56 | 51.91 |
| 1079[衣帽间] | 20.79 | 4.95 | 0.00 |
| 1082[阳台] | 27.97 | 6.66 | 154.45 |
| 1083[客厅] | 228.04 | 54.29 | 33.02 |
| 1084[打印室] | 58.80 | 14.00 | 32.81 |
| 1089[办公室] | 87.15 | 20.75 | 41.03 |
| 1090[房间] | 3.78 | 0.90 | 0.00 |
| 1091[卧室] | 69.72 | 16.60 | 43.09 |
| 1093[衣帽间] | 19.40 | 4.62 | 0.00 |
| 1094[休息室] | 67.91 | 16.17 | 53.35 |
| 1098[客厅] | 254.71 | 60.64 | 63.99 |
| 1100[客厅] | 150.78 | 35.90 | 49.14 |
| 1102[会议室] | 891.32 | 212.22 | 21.90 |
| 1103[洗衣房] | 228.33 | 54.37 | 41.90 |
| 1104[衣帽间] | 19.40 | 4.62 | 0.00 |
| 1106[房间] | 3.78 | 0.90 | 0.00 |
| 1107[卧室] | 64.49 | 15.35 | 120.28 |
| 1110[卧室] | 62.16 | 14.80 | 51.94 |
| 1113[阳台] | 86.75 | 20.66 | 209.79 |
| 1114[阳台] | 28.56 | 6.80 | 259.45 |
| 第2层 |  |  |  |
| 户:2-A | 10674.93 | 3558.31 |  |
| 1067[通高空间] | 141.92 | 30.34 | 52.17 |
| 1067[通高空间] | 122.56 | 26.19 | 39.68 |
| 1067[通高空间] | 235.25 | 65.34 | 30.66 |
| 1067[通高空间] | 97.13 | 26.98 | 162.41 |
| 1067[通高空间] | 876.89 | 144.26 | 8.58 |
| 1067[通高空间] | 207.36 | 57.60 | 82.65 |
| 2002[卧室] | 72.07 | 20.02 | 64.27 |
| 2003[卧室] | 72.07 | 20.02 | 64.27 |
| 2004[卧室] | 69.06 | 19.18 | 67.07 |
| 2005[卧室] | 69.06 | 19.18 | 67.07 |
| 2006[卧室] | 63.01 | 17.50 | 73.51 |
| 2007[卧室] | 63.01 | 17.50 | 73.51 |
| 2009[卧室] | 72.07 | 20.02 | 31.38 |
| 2010[卧室] | 72.07 | 20.02 | 31.38 |
| 2011[卧室] | 69.06 | 19.18 | 32.75 |
| 2012[卧室] | 69.06 | 19.18 | 32.75 |
| 2013[卧室] | 63.01 | 17.50 | 35.89 |
| 2014[卧室] | 63.01 | 17.50 | 35.89 |
| 2016[客厅] | 73.66 | 20.46 | 62.89 |
| 2018[客厅] | 73.66 | 20.46 | 62.89 |
| 2020[客厅] | 73.66 | 20.46 | 62.89 |
| 2022[客厅] | 73.66 | 20.46 | 62.89 |
| 2024[客厅] | 73.66 | 20.46 | 62.89 |
| 2026[客厅] | 73.66 | 20.46 | 62.89 |
| 2030[客厅] | 73.66 | 20.46 | 30.71 |
| 2032[客厅] | 73.66 | 20.46 | 30.71 |
| 2034[客厅] | 73.66 | 20.46 | 30.71 |
| 2036[客厅] | 73.66 | 20.46 | 30.71 |
| 2038[客厅] | 73.66 | 20.46 | 30.71 |
| 2040[客厅] | 73.66 | 20.46 | 30.71 |
| 2042[中庭] | 452.95 | 125.82 | 43.39 |
| 2048[房间] | 18.36 | 5.10 | 0.00 |
| 2049[客厅] | 73.66 | 20.46 | 48.78 |
| 2050[客厅] | 73.66 | 20.46 | 48.78 |
| 2051[客厅] | 73.66 | 20.46 | 48.78 |
| 2052[客厅] | 73.66 | 20.46 | 48.78 |
| 2053[客厅] | 73.66 | 20.46 | 48.78 |
| 2054[客厅] | 73.66 | 20.46 | 48.78 |
| 2058[客厅] | 73.66 | 20.46 | 14.12 |
| 2059[客厅] | 73.66 | 20.46 | 14.12 |
| 2060[客厅] | 73.66 | 20.46 | 14.12 |
| 2061[客厅] | 73.66 | 20.46 | 14.12 |
| 2062[客厅] | 73.66 | 20.46 | 14.12 |
| 2063[客厅] | 73.66 | 20.46 | 14.12 |
| 2070[卧室] | 63.01 | 17.50 | 57.02 |
| 2071[卧室] | 69.06 | 19.18 | 52.02 |
| 2072[卧室] | 72.07 | 20.02 | 49.85 |
| 2073[卧室] | 72.07 | 20.02 | 49.85 |
| 2074[卧室] | 69.06 | 19.18 | 52.02 |
| 2075[卧室] | 63.01 | 17.50 | 57.02 |
| 2082[卧室] | 63.01 | 17.50 | 16.50 |
| 2083[卧室] | 69.06 | 19.18 | 15.06 |
| 2084[卧室] | 72.07 | 20.02 | 14.43 |
| 2085[卧室] | 72.07 | 20.02 | 14.43 |
| 2086[卧室] | 69.05 | 19.18 | 15.06 |
| 2087[卧室] | 63.02 | 17.51 | 16.50 |
| 2088[通高空间] | 11.23 | 3.12 | 460.18 |
| 2089[中庭] | 32.83 | 9.12 | 453.78 |
| 2090[通高空间] | 5.62 | 1.56 | 221.09 |
| 2093[房间] | 9.50 | 2.52 | 331.44 |
| 2096[中庭] | 761.97 | 126.37 | 19.54 |
| 2097[中庭] | 679.40 | 100.08 | 10.44 |
| 2100[房间] | 27.90 | 7.20 | 0.00 |
| 2101[房间] | 89.70 | 15.04 | 0.38 |
| 2102[房间] | 18.04 | 4.80 | 0.00 |
| 2103[阳台] | 74.36 | 20.66 | 48.87 |
| 2104[阳台] | 24.48 | 6.80 | 258.67 |
| 2105[阳台] | 25.70 | 7.14 | 95.60 |
| 2106[中庭] | 46.51 | 12.92 | 99.12 |
| 2107[阳台] | 25.70 | 7.14 | 57.75 |
| 2108[阳台] | 24.48 | 6.80 | 58.36 |
| 2109[阳台] | 74.36 | 20.66 | 58.74 |
| 2111[卧室] | 55.28 | 15.35 | 18.38 |
| 2114[卧室] | 53.28 | 14.80 | 10.92 |
| 2115[起居室] | 53.28 | 14.80 | 123.60 |
| 2116[客厅] | 172.37 | 47.88 | 38.21 |
| 2118[客厅] | 172.37 | 47.88 | 19.77 |
| 2119[起居室] | 53.28 | 14.80 | 62.92 |
| 2120[卧室] | 53.28 | 14.80 | 43.43 |
| 2123[卧室] | 55.28 | 15.35 | 40.68 |
| 2124[衣帽间] | 17.82 | 4.95 | 0.00 |
| 2125[衣帽间] | 17.82 | 4.95 | 0.00 |
| 2129[阳台] | 23.98 | 6.66 | 159.57 |
| 2130[客厅] | 195.46 | 54.30 | 40.56 |
| 2131[卧室] | 53.28 | 14.80 | 64.32 |
| 2132[卧室] | 53.28 | 14.80 | 18.79 |
| 2133[客厅] | 195.46 | 54.30 | 21.30 |
| 2134[阳台] | 23.98 | 6.66 | 111.93 |
| 2136[卧室] | 59.76 | 16.60 | 49.82 |
| 2138[衣帽间] | 11.34 | 3.15 | 0.00 |
| 2139[房间] | 11.70 | 3.25 | 0.00 |
| 2140[房间] | 11.70 | 3.25 | 0.00 |
| 2141[衣帽间] | 11.34 | 3.15 | 0.00 |
| 2143[卧室] | 59.76 | 16.60 | 21.50 |
| 2150[中庭] | 290.01 | 80.56 | 52.18 |
| 2152[客厅] | 218.32 | 60.64 | 75.43 |
| 2155[客厅] | 172.37 | 47.88 | 48.81 |
| 2156[客厅] | 172.37 | 47.88 | 28.97 |
| 2161[卧室] | 59.76 | 16.60 | 59.75 |
| 2162[衣帽间] | 11.34 | 3.15 | 0.00 |
| 2165[衣帽间] | 11.34 | 3.15 | 0.00 |
| 2166[房间] | 11.70 | 3.25 | 0.00 |
| 2167[房间] | 11.70 | 3.25 | 0.00 |
| 2169[卧室] | 53.28 | 14.80 | 17.09 |
| 2170[卧室] | 53.28 | 14.80 | 48.77 |
| 2171[阳台] | 23.98 | 6.66 | 670.08 |
| 2172[卧室] | 55.28 | 15.35 | 138.09 |
| 2175[卧室] | 53.28 | 14.80 | 75.64 |
| 2176[起居室] | 53.28 | 14.80 | 68.96 |
| 2177[起居室] | 53.28 | 14.80 | 93.72 |
| 2178[卧室] | 53.28 | 14.80 | 150.06 |
| 2180[衣帽间] | 17.82 | 4.95 | 0.00 |
| 2181[卧室] | 55.28 | 15.35 | 86.17 |
| 2187[阳台] | 74.36 | 20.66 | 241.40 |
| 2188[阳台] | 24.48 | 6.80 | 316.48 |
| 2189[阳台] | 25.70 | 7.14 | 327.33 |
| 2190[阳台] | 25.70 | 7.14 | 25.24 |
| 2191[阳台] | 24.48 | 6.80 | 128.04 |
| 2192[阳台] | 74.36 | 20.66 | 144.12 |
| 第3层 |  |  |  |
| 户:3-B | 5553.29 | 1542.58 |  |
| 1067[通高空间] | 207.36 | 57.60 | 27.81 |
| 3002[卧室] | 72.07 | 20.02 | 67.73 |
| 3003[卧室] | 72.07 | 20.02 | 67.73 |
| 3004[卧室] | 69.06 | 19.18 | 70.68 |
| 3005[卧室] | 69.06 | 19.18 | 70.68 |
| 3006[卧室] | 63.01 | 17.50 | 77.47 |
| 3007[卧室] | 63.01 | 17.50 | 77.47 |
| 3009[卧室] | 72.07 | 20.02 | 34.74 |
| 3010[卧室] | 72.07 | 20.02 | 34.74 |
| 3011[卧室] | 69.06 | 19.18 | 36.25 |
| 3012[卧室] | 69.06 | 19.18 | 36.25 |
| 3013[卧室] | 63.01 | 17.50 | 39.73 |
| 3014[卧室] | 63.01 | 17.50 | 39.73 |
| 3016[客厅] | 73.66 | 20.46 | 66.27 |
| 3018[客厅] | 73.66 | 20.46 | 66.27 |
| 3020[客厅] | 73.66 | 20.46 | 66.27 |
| 3022[客厅] | 73.66 | 20.46 | 66.27 |
| 3024[客厅] | 73.66 | 20.46 | 66.27 |
| 3026[客厅] | 73.66 | 20.46 | 66.27 |
| 3030[客厅] | 73.66 | 20.46 | 33.99 |
| 3032[客厅] | 73.66 | 20.46 | 33.99 |
| 3034[客厅] | 73.66 | 20.46 | 33.99 |
| 3036[客厅] | 73.66 | 20.46 | 33.99 |
| 3038[客厅] | 73.66 | 20.46 | 33.99 |
| 3040[客厅] | 73.66 | 20.46 | 33.99 |
| 3042[中庭] | 312.98 | 86.94 | 20.91 |
| 3048[房间] | 18.36 | 5.10 | 0.00 |
| 3049[客厅] | 73.66 | 20.46 | 44.44 |
| 3050[客厅] | 73.66 | 20.46 | 44.44 |
| 3051[客厅] | 73.66 | 20.46 | 44.44 |
| 3052[客厅] | 73.66 | 20.46 | 44.44 |
| 3053[客厅] | 73.66 | 20.46 | 44.44 |
| 3054[客厅] | 73.66 | 20.46 | 44.44 |
| 3058[客厅] | 73.66 | 20.46 | 13.56 |
| 3059[客厅] | 73.66 | 20.46 | 13.56 |
| 3060[客厅] | 73.66 | 20.46 | 13.56 |
| 3061[客厅] | 73.66 | 20.46 | 13.56 |
| 3062[客厅] | 73.66 | 20.46 | 13.56 |
| 3063[客厅] | 73.66 | 20.46 | 13.56 |
| 3070[会议室] | 139.97 | 38.88 | 30.16 |
| 3071[卧室] | 63.01 | 17.50 | 51.95 |
| 3072[卧室] | 69.06 | 19.18 | 47.40 |
| 3073[卧室] | 72.07 | 20.02 | 45.42 |
| 3074[卧室] | 72.07 | 20.02 | 45.42 |
| 3075[卧室] | 69.06 | 19.18 | 47.40 |
| 3076[卧室] | 63.01 | 17.50 | 51.95 |
| 3083[卧室] | 63.01 | 17.50 | 15.85 |
| 3084[卧室] | 69.06 | 19.18 | 14.46 |
| 3085[卧室] | 72.07 | 20.02 | 13.85 |
| 3086[卧室] | 72.07 | 20.02 | 13.85 |
| 3087[卧室] | 69.05 | 19.18 | 14.46 |
| 3088[卧室] | 63.02 | 17.51 | 15.84 |
| 户:3-B | 4448.43 | 1482.81 |  |
| 1067[通高空间] | 151.85 | 42.18 | 106.04 |
| 2104[阳台] | 24.48 | 6.80 | 196.14 |
| 2176[通高空间] | 53.28 | 14.80 | 68.96 |
| 2188[阳台] | 24.48 | 6.80 | 301.15 |
| 2188[通高空间] | 53.28 | 14.80 | 52.11 |
| 3091[阳台] | 74.36 | 20.66 | 49.21 |
| 3093[阳台] | 25.70 | 7.14 | 275.12 |
| 3094[阳台] | 46.51 | 12.92 | 187.76 |
| 3095[阳台] | 25.70 | 7.14 | 177.06 |
| 3096[阳台] | 24.48 | 6.80 | 230.20 |
| 3097[阳台] | 74.36 | 20.66 | 132.59 |
| 3099[卧室] | 55.28 | 15.35 | 46.72 |
| 3102[卧室] | 53.28 | 14.80 | 9.76 |
| 3104[客厅] | 137.44 | 38.18 | 51.45 |
| 3106[客厅] | 137.44 | 38.18 | 33.11 |
| 3107[通高空间] | 53.28 | 14.80 | 105.77 |
| 3108[卧室] | 53.28 | 14.80 | 98.44 |
| 3111[卧室] | 55.28 | 15.35 | 80.84 |
| 3112[衣帽间] | 17.82 | 4.95 | 0.00 |
| 3113[衣帽间] | 17.82 | 4.95 | 0.00 |
| 3117[阳台] | 23.98 | 6.66 | 195.17 |
| 3118[客厅] | 195.46 | 54.29 | 50.30 |
| 3119[卧室] | 83.52 | 23.20 | 30.21 |
| 3120[卧室] | 83.52 | 23.20 | 27.33 |
| 3121[客厅] | 195.46 | 54.30 | 34.66 |
| 3122[阳台] | 23.98 | 6.66 | 112.80 |
| 3124[房间] | 3.24 | 0.90 | 0.00 |
| 3125[房间] | 3.24 | 0.90 | 0.00 |
| 3126[卧室] | 59.76 | 16.60 | 52.94 |
| 3128[衣帽间] | 16.63 | 4.62 | 0.00 |
| 3129[衣帽间] | 16.63 | 4.62 | 0.00 |
| 3131[卧室] | 59.76 | 16.60 | 20.42 |
| 3133[房间] | 15.88 | 4.41 | 142.74 |
| 3138[中庭] | 235.29 | 65.36 | 108.09 |
| 3140[客厅] | 218.32 | 60.64 | 89.20 |
| 3143[客厅] | 137.44 | 38.18 | 60.51 |
| 3145[客厅] | 137.44 | 38.18 | 23.55 |
| 3148[客厅] | 195.46 | 54.30 | 30.42 |
| 3150[房间] | 15.88 | 4.41 | 46.82 |
| 3151[卧室] | 59.76 | 16.60 | 31.34 |
| 3152[卧室] | 83.52 | 23.20 | 25.44 |
| 3153[衣帽间] | 16.63 | 4.62 | 0.00 |
| 3154[衣帽间] | 16.63 | 4.62 | 0.00 |
| 3155[卧室] | 83.52 | 23.20 | 20.56 |
| 3157[房间] | 3.24 | 0.90 | 0.00 |
| 3158[房间] | 3.24 | 0.90 | 0.00 |
| 3159[阳台] | 23.98 | 6.66 | 20.34 |
| 3161[卧室] | 55.28 | 15.35 | 121.86 |
| 3164[卧室] | 53.28 | 14.80 | 118.35 |
| 3166[通高空间] | 53.28 | 14.80 | 67.12 |
| 3167[卧室] | 53.28 | 14.80 | 63.50 |
| 3169[衣帽间] | 17.82 | 4.95 | 0.00 |
| 3170[卧室] | 55.28 | 15.35 | 44.56 |
| 3175[阳台] | 74.36 | 20.66 | 251.65 |
| 3177[阳台] | 25.70 | 7.14 | 280.03 |
| 3178[阳台] | 25.70 | 7.14 | 125.91 |
| 3179[阳台] | 24.48 | 6.80 | 146.09 |
| 3180[阳台] | 74.36 | 20.66 | 91.15 |
| 第4层 |  |  |  |
| 户:4-A | 5338.12 | 1482.81 |  |
| 1067[通高空间] | 206.57 | 57.38 | 60.96 |
| 4090[阳台] | 74.36 | 20.66 | 68.89 |
| 4091[阳台] | 24.48 | 6.80 | 230.05 |
| 4092[阳台] | 25.70 | 7.14 | 228.57 |
| 4093[阳台] | 46.51 | 12.92 | 204.82 |
| 4094[阳台] | 25.70 | 7.14 | 205.53 |
| 4095[阳台] | 24.48 | 6.80 | 169.42 |
| 4096[阳台] | 74.36 | 20.66 | 139.56 |
| 4098[卧室] | 55.28 | 15.35 | 57.89 |
| 4101[卧室] | 53.28 | 14.80 | 13.53 |
| 4102[起居室] | 53.28 | 14.80 | 90.76 |
| 4103[客厅] | 172.37 | 47.88 | 47.54 |
| 4105[客厅] | 172.37 | 47.88 | 50.93 |
| 4106[起居室] | 53.28 | 14.80 | 77.84 |
| 4107[卧室] | 53.28 | 14.80 | 91.67 |
| 4110[卧室] | 55.28 | 15.35 | 75.07 |
| 4111[衣帽间] | 17.82 | 4.95 | 0.00 |
| 4112[衣帽间] | 17.82 | 4.95 | 0.00 |
| 4116[阳台] | 23.98 | 6.66 | 238.74 |
| 4117[客厅] | 195.46 | 54.30 | 55.87 |
| 4118[卧室] | 53.28 | 14.80 | 22.64 |
| 4119[卧室] | 53.28 | 14.80 | 34.14 |
| 4120[客厅] | 195.46 | 54.30 | 32.53 |
| 4121[阳台] | 23.98 | 6.66 | 84.95 |
| 4123[卧室] | 59.76 | 16.60 | 58.82 |
| 4125[衣帽间] | 11.34 | 3.15 | 0.00 |
| 4126[房间] | 11.70 | 3.25 | 0.00 |
| 4127[房间] | 11.70 | 3.25 | 0.00 |
| 4128[衣帽间] | 11.34 | 3.15 | 0.00 |
| 4130[卧室] | 59.76 | 16.60 | 12.04 |
| 4137[中庭] | 180.57 | 50.16 | 138.45 |
| 4139[客厅] | 218.32 | 60.64 | 86.37 |
| 4142[客厅] | 172.37 | 47.88 | 53.53 |
| 4143[客厅] | 172.37 | 47.88 | 25.27 |
| 4148[卧室] | 59.76 | 16.60 | 62.04 |
| 4149[衣帽间] | 11.34 | 3.15 | 0.00 |
| 4152[衣帽间] | 11.34 | 3.15 | 0.00 |
| 4153[房间] | 11.70 | 3.25 | 0.00 |
| 4154[房间] | 11.70 | 3.25 | 0.00 |
| 4156[卧室] | 53.28 | 14.80 | 58.53 |
| 4157[卧室] | 53.28 | 14.80 | 3.11 |
| 4158[阳台] | 23.98 | 6.66 | 671.29 |
| 4160[卧室] | 55.28 | 15.35 | 125.02 |
| 4163[卧室] | 53.28 | 14.80 | 112.47 |
| 4164[起居室] | 53.28 | 14.80 | 112.48 |
| 4165[起居室] | 53.28 | 14.80 | 130.27 |
| 4166[卧室] | 53.28 | 14.80 | 143.76 |
| 4168[衣帽间] | 17.82 | 4.95 | 0.00 |
| 4169[卧室] | 55.28 | 15.35 | 79.33 |
| 4174[阳台] | 74.36 | 20.66 | 385.92 |
| 4175[阳台] | 24.48 | 6.80 | 528.04 |
| 4176[阳台] | 25.70 | 7.14 | 125.81 |
| 4177[阳台] | 25.70 | 7.14 | 169.44 |
| 4178[阳台] | 24.48 | 6.80 | 270.52 |
| 4179[阳台] | 74.36 | 20.66 | 134.60 |
| 户:4-B | 5553.29 | 1542.58 |  |
| 1067[通高空间] | 207.36 | 57.60 | 36.89 |
| 4002[卧室] | 72.07 | 20.02 | 62.95 |
| 4003[卧室] | 72.07 | 20.02 | 62.95 |
| 4004[卧室] | 69.06 | 19.18 | 65.69 |
| 4005[卧室] | 69.06 | 19.18 | 65.69 |
| 4006[卧室] | 63.01 | 17.50 | 72.00 |
| 4007[卧室] | 63.01 | 17.50 | 72.00 |
| 4009[卧室] | 72.07 | 20.02 | 23.43 |
| 4010[卧室] | 72.07 | 20.02 | 23.43 |
| 4011[卧室] | 69.06 | 19.18 | 24.45 |
| 4012[卧室] | 69.06 | 19.18 | 24.45 |
| 4013[卧室] | 63.01 | 17.50 | 26.80 |
| 4014[卧室] | 63.01 | 17.50 | 26.80 |
| 4016[客厅] | 73.66 | 20.46 | 61.59 |
| 4018[客厅] | 73.66 | 20.46 | 61.59 |
| 4020[客厅] | 73.66 | 20.46 | 61.59 |
| 4022[客厅] | 73.66 | 20.46 | 61.59 |
| 4024[客厅] | 73.66 | 20.46 | 61.59 |
| 4026[客厅] | 73.66 | 20.46 | 61.59 |
| 4030[客厅] | 73.66 | 20.46 | 22.92 |
| 4032[客厅] | 73.66 | 20.46 | 22.92 |
| 4034[客厅] | 73.66 | 20.46 | 22.92 |
| 4036[客厅] | 73.66 | 20.46 | 22.92 |
| 4038[客厅] | 73.66 | 20.46 | 22.92 |
| 4040[客厅] | 73.66 | 20.46 | 22.92 |
| 4042[中庭] | 312.98 | 86.94 | 28.30 |
| 4048[房间] | 18.36 | 5.10 | 0.00 |
| 4049[客厅] | 73.66 | 20.46 | 39.40 |
| 4050[客厅] | 73.66 | 20.46 | 39.40 |
| 4051[客厅] | 73.66 | 20.46 | 39.40 |
| 4052[客厅] | 73.66 | 20.46 | 39.40 |
| 4053[客厅] | 73.66 | 20.46 | 39.40 |
| 4054[客厅] | 73.66 | 20.46 | 39.40 |
| 4058[客厅] | 73.66 | 20.46 | 16.39 |
| 4059[客厅] | 73.66 | 20.46 | 16.39 |
| 4060[客厅] | 73.66 | 20.46 | 16.39 |
| 4061[客厅] | 73.66 | 20.46 | 16.39 |
| 4062[客厅] | 73.66 | 20.46 | 16.39 |
| 4063[客厅] | 73.66 | 20.46 | 16.39 |
| 4070[会议室] | 139.97 | 38.88 | 32.65 |
| 4071[卧室] | 63.01 | 17.50 | 46.06 |
| 4072[卧室] | 69.06 | 19.18 | 42.02 |
| 4073[卧室] | 72.07 | 20.02 | 40.27 |
| 4074[卧室] | 72.07 | 20.02 | 40.27 |
| 4075[卧室] | 69.06 | 19.18 | 42.02 |
| 4076[卧室] | 63.01 | 17.50 | 46.06 |
| 4083[卧室] | 63.01 | 17.50 | 19.16 |
| 4084[卧室] | 69.06 | 19.18 | 17.48 |
| 4085[卧室] | 72.07 | 20.02 | 16.75 |
| 4086[卧室] | 72.07 | 20.02 | 16.75 |
| 4087[卧室] | 69.05 | 19.18 | 17.48 |
| 4088[卧室] | 63.02 | 17.51 | 19.15 |
| 第5层 |  |  |  |
| 户:5-A | 5338.12 | 1482.81 |  |
| 1067[通高空间] | 261.29 | 72.58 | 124.66 |
| 5083[阳台] | 74.36 | 20.66 | 128.33 |
| 5084[阳台] | 24.48 | 6.80 | 32.49 |
| 5085[阳台] | 25.70 | 7.14 | 276.59 |
| 5086[阳台] | 46.51 | 12.92 | 208.46 |
| 5087[阳台] | 25.70 | 7.14 | 192.08 |
| 5088[阳台] | 24.48 | 6.80 | 80.16 |
| 5089[阳台] | 74.36 | 20.66 | 127.02 |
| 5091[卧室] | 55.28 | 15.35 | 61.71 |
| 5094[卧室] | 53.28 | 14.80 | 20.05 |
| 5095[通高空间] | 53.28 | 14.80 | 47.25 |
| 5096[客厅] | 137.44 | 38.18 | 51.73 |
| 5098[客厅] | 137.44 | 38.18 | 35.92 |
| 5099[通高空间] | 53.28 | 14.80 | 49.06 |
| 5100[卧室] | 53.28 | 14.80 | 96.23 |
| 5103[卧室] | 55.28 | 15.35 | 78.11 |
| 5104[衣帽间] | 17.82 | 4.95 | 0.00 |
| 5105[衣帽间] | 17.82 | 4.95 | 0.00 |
| 5109[阳台] | 23.98 | 6.66 | 246.70 |
| 5110[客厅] | 195.46 | 54.29 | 58.57 |
| 5111[卧室] | 83.52 | 23.20 | 30.14 |
| 5112[卧室] | 83.52 | 23.20 | 31.30 |
| 5113[客厅] | 195.46 | 54.30 | 34.92 |
| 5114[阳台] | 23.98 | 6.66 | 31.75 |
| 5116[房间] | 3.24 | 0.90 | 0.00 |
| 5117[房间] | 3.24 | 0.90 | 0.00 |
| 5118[卧室] | 59.76 | 16.60 | 63.88 |
| 5120[衣帽间] | 16.63 | 4.62 | 0.00 |
| 5121[衣帽间] | 16.63 | 4.62 | 0.00 |
| 5123[卧室] | 59.76 | 16.60 | 24.40 |
| 5130[中庭] | 125.85 | 34.96 | 152.29 |
| 5132[客厅] | 218.32 | 60.64 | 68.25 |
| 5135[客厅] | 137.44 | 38.18 | 75.41 |
| 5137[客厅] | 137.44 | 38.18 | 38.37 |
| 5140[客厅] | 195.46 | 54.30 | 10.98 |
| 5143[卧室] | 59.76 | 16.60 | 21.44 |
| 5144[卧室] | 83.52 | 23.20 | 30.51 |
| 5145[衣帽间] | 16.63 | 4.62 | 0.00 |
| 5146[衣帽间] | 16.63 | 4.62 | 0.00 |
| 5147[卧室] | 83.52 | 23.20 | 17.48 |
| 5150[房间] | 3.24 | 0.90 | 0.00 |
| 5151[房间] | 3.24 | 0.90 | 0.00 |
| 5152[阳台] | 23.98 | 6.66 | 24.59 |
| 5153[卧室] | 55.28 | 15.35 | 162.84 |
| 5156[卧室] | 53.28 | 14.80 | 53.03 |
| 5157[通高空间] | 53.28 | 14.80 | 83.00 |
| 5158[通高空间] | 53.28 | 14.80 | 130.27 |
| 5159[卧室] | 53.28 | 14.80 | 29.21 |
| 5161[衣帽间] | 17.82 | 4.95 | 0.00 |
| 5162[卧室] | 55.28 | 15.35 | 36.41 |
| 5167[阳台] | 74.36 | 20.66 | 463.08 |
| 5168[阳台] | 24.48 | 6.80 | 708.70 |
| 5169[阳台] | 25.70 | 7.14 | 403.23 |
| 5170[阳台] | 25.70 | 7.14 | 205.14 |
| 5171[阳台] | 24.48 | 6.80 | 223.90 |
| 5172[阳台] | 74.36 | 20.66 | 150.94 |
| 户:5-B | 5553.33 | 1542.59 |  |
| 1067[通高空间] | 207.36 | 57.60 | 30.69 |
| 5002[卧室] | 72.18 | 20.05 | 76.58 |
| 5003[卧室] | 72.06 | 20.02 | 76.71 |
| 5004[卧室] | 69.01 | 19.17 | 80.11 |
| 5005[客厅] | 164.30 | 45.64 | 63.19 |
| 5006[卧室] | 63.04 | 17.51 | 87.68 |
| 5007[卧室] | 62.97 | 17.49 | 65.49 |
| 5009[卧室] | 72.09 | 20.02 | 14.94 |
| 5010[卧室] | 72.16 | 20.04 | 14.92 |
| 5011[卧室] | 69.12 | 19.20 | 15.58 |
| 5012[卧室] | 68.92 | 19.14 | 15.62 |
| 5013[卧室] | 63.03 | 17.51 | 17.08 |
| 5014[卧室] | 62.99 | 17.50 | 17.09 |
| 5016[客厅] | 73.66 | 20.46 | 75.05 |
| 5018[客厅] | 73.53 | 20.42 | 75.18 |
| 5020[客厅] | 73.78 | 20.50 | 74.92 |
| 5022[客厅] | 73.66 | 20.46 | 75.04 |
| 5025[卧室] | 58.96 | 16.38 | 43.43 |
| 5028[客厅] | 73.65 | 20.46 | 14.62 |
| 5030[客厅] | 73.66 | 20.46 | 14.62 |
| 5032[客厅] | 73.66 | 20.46 | 14.62 |
| 5034[客厅] | 73.78 | 20.50 | 14.59 |
| 5036[客厅] | 73.47 | 20.41 | 14.66 |
| 5038[客厅] | 73.71 | 20.48 | 14.61 |
| 5040[中庭] | 312.98 | 86.94 | 27.35 |
| 5046[房间] | 18.36 | 5.10 | 0.00 |
| 5047[客厅] | 73.71 | 20.48 | 48.56 |
| 5048[客厅] | 73.47 | 20.41 | 48.73 |
| 5049[客厅] | 73.78 | 20.50 | 48.52 |
| 5050[客厅] | 73.66 | 20.46 | 48.60 |
| 5051[客厅] | 164.30 | 45.64 | 40.92 |
| 5052[卧室] | 58.96 | 16.38 | 28.13 |
| 5056[房间] | 136.67 | 37.96 | 24.43 |
| 5057[客厅] | 77.12 | 21.42 | 22.45 |
| 5058[客厅] | 73.66 | 20.46 | 27.71 |
| 5059[客厅] | 73.78 | 20.50 | 27.67 |
| 5060[客厅] | 73.47 | 20.41 | 27.79 |
| 5061[客厅] | 73.71 | 20.48 | 27.69 |
| 5067[会议室] | 139.97 | 38.88 | 8.17 |
| 5068[卧室] | 63.08 | 17.52 | 56.75 |
| 5069[卧室] | 69.07 | 19.19 | 51.83 |
| 5070[卧室] | 72.08 | 20.02 | 49.66 |
| 5071[卧室] | 72.06 | 20.02 | 49.68 |
| 5072[卧室] | 62.97 | 17.49 | 42.41 |
| 5078[卧室] | 87.26 | 24.24 | 15.20 |
| 5079[卧室] | 72.09 | 20.02 | 28.32 |
| 5080[卧室] | 72.05 | 20.02 | 28.33 |
| 5081[卧室] | 69.02 | 19.17 | 29.58 |
| 5082[卧室] | 62.99 | 17.50 | 32.41 |
| 第6层 |  |  |  |
| 户:6-A | 5338.12 | 1482.81 |  |
| 1067[通高空间] | 316.01 | 87.78 | 170.09 |
| 6008[阳台] | 74.36 | 20.66 | 103.19 |
| 6009[阳台] | 24.48 | 6.80 | 294.03 |
| 6010[阳台] | 25.70 | 7.14 | 298.85 |
| 6011[阳台] | 46.51 | 12.92 | 281.82 |
| 6012[阳台] | 25.70 | 7.14 | 310.99 |
| 6013[阳台] | 24.48 | 6.80 | 291.12 |
| 6014[阳台] | 74.36 | 20.66 | 155.37 |
| 6016[卧室] | 55.28 | 15.35 | 61.88 |
| 6019[卧室] | 53.28 | 14.80 | 26.36 |
| 6020[客厅] | 129.24 | 35.90 | 55.69 |
| 6021[客厅] | 137.44 | 38.18 | 55.89 |
| 6023[客厅] | 137.44 | 38.18 | 58.16 |
| 6024[客厅] | 129.24 | 35.90 | 55.14 |
| 6025[卧室] | 53.28 | 14.80 | 116.79 |
| 6028[卧室] | 55.28 | 15.35 | 96.43 |
| 6029[衣帽间] | 17.82 | 4.95 | 0.00 |
| 6030[衣帽间] | 17.82 | 4.95 | 0.00 |
| 6034[阳台] | 23.98 | 6.66 | 251.64 |
| 6035[客厅] | 195.46 | 54.29 | 59.81 |
| 6036[客厅] | 195.46 | 54.29 | 50.83 |
| 6037[阳台] | 23.98 | 6.66 | 77.94 |
| 6039[房间] | 3.24 | 0.90 | 0.00 |
| 6040[房间] | 3.24 | 0.90 | 0.00 |
| 6041[房间] | 3.24 | 0.90 | 0.00 |
| 6042[房间] | 3.24 | 0.90 | 0.00 |
| 6043[卧室] | 59.76 | 16.60 | 67.74 |
| 6045[衣帽间] | 16.63 | 4.62 | 0.00 |
| 6046[衣帽间] | 16.63 | 4.62 | 0.00 |
| 6047[衣帽间] | 16.63 | 4.62 | 0.00 |
| 6048[衣帽间] | 16.63 | 4.62 | 0.00 |
| 6058[客厅] | 218.32 | 60.64 | 56.06 |
| 6060[客厅] | 129.24 | 35.90 | 106.96 |
| 6062[客厅] | 137.44 | 38.18 | 99.22 |
| 6064[客厅] | 137.44 | 38.18 | 66.11 |
| 6066[客厅] | 129.24 | 35.90 | 60.74 |
| 6068[客厅] | 195.46 | 54.29 | 35.43 |
| 6071[卧室] | 59.76 | 16.60 | 22.90 |
| 6073[衣帽间] | 16.63 | 4.62 | 0.00 |
| 6074[衣帽间] | 16.63 | 4.62 | 0.00 |
| 6075[衣帽间] | 16.63 | 4.62 | 0.00 |
| 6076[衣帽间] | 16.63 | 4.62 | 0.00 |
| 6078[房间] | 3.24 | 0.90 | 0.00 |
| 6079[房间] | 3.24 | 0.90 | 0.00 |
| 6080[房间] | 3.24 | 0.90 | 0.00 |
| 6081[房间] | 3.24 | 0.90 | 0.00 |
| 6082[阳台] | 23.98 | 6.66 | 113.23 |
| 6083[卧室] | 55.28 | 15.35 | 187.66 |
| 6086[卧室] | 53.28 | 14.80 | 66.09 |
| 6087[卧室] | 53.28 | 14.80 | 30.00 |
| 6089[衣帽间] | 17.82 | 4.95 | 0.00 |
| 6090[卧室] | 55.28 | 15.35 | 76.34 |
| 6095[阳台] | 74.36 | 20.66 | 362.06 |
| 6096[阳台] | 24.48 | 6.80 | 564.69 |
| 6097[阳台] | 25.70 | 7.14 | 530.51 |
| 6098[阳台] | 25.70 | 7.14 | 353.48 |
| 6099[阳台] | 24.48 | 6.80 | 320.69 |
| 6100[阳台] | 74.36 | 20.66 | 183.05 |
| 户:6-B | 803.53 | 223.20 |  |
| 6001[中庭] | 520.34 | 144.54 | 59.63 |
| 6004[房间] | 18.36 | 5.10 | 0.00 |
| 6007[会议室] | 139.97 | 38.88 | 53.05 |
| 第7层 |  |  |  |
| 户:7-A | 371.41 | 103.17 |  |
| 第8层 |  |  |  |

# 结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次**/**h的面积比例为97.44%，按照绿标5.2.10条款要求得7分。

# 附表（门窗风压表）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 编号 | 朝向 | 风压(Pa) |
| ○建筑 |  |  |  |
| ├○第1层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-A |  |  |  |
| ︱ ├ 1001[空气层] | C1530 | 南 | -6.77 |
| ︱ ├ 1001[空气层] | C1830 | 南 | -4.84 |
| ︱ ├ 1001[空气层] | C1830 | 南 | -4.88 |
| ︱ ├ 1001[空气层] | C1830 | 南 | -4.92 |
| ︱ ├ 1001[空气层] | C1830 | 南 | -5.13 |
| ︱ ├ 1001[空气层] | C1830 | 南 | -5.03 |
| ︱ ├ 1001[空气层] | C1830 | 南 | -5.37 |
| ︱ ├ 1001[空气层] | C1830 | 南 | -5.56 |
| ︱ ├ 1001[空气层] | C1830 | 南 | -5.82 |
| ︱ ├ 1001[空气层] | C1830 | 南 | -6.10 |
| ︱ ├ 1001[空气层] | C1830 | 南 | -6.58 |
| ︱ ├ 1001[空气层] | C2830 | 南 | -4.86 |
| ︱ ├ 1008[走廊] | M1521 | 西 | -4.78 |
| ︱ ├ 1009[空气层] | C1530 | 南 | -4.72 |
| ︱ ├ 1009[空气层] | C1830 | 南 | -4.65 |
| ︱ ├ 1009[空气层] | C1830 | 南 | -4.40 |
| ︱ ├ 1009[空气层] | C1830 | 南 | -4.44 |
| ︱ ├ 1009[空气层] | C1830 | 南 | -4.29 |
| ︱ ├ 1009[空气层] | C1830 | 南 | -4.21 |
| ︱ ├ 1009[空气层] | C1830 | 南 | -4.12 |
| ︱ ├ 1009[空气层] | C1830 | 南 | -4.09 |
| ︱ ├ 1009[空气层] | C1830 | 南 | -4.06 |
| ︱ ├ 1009[空气层] | C1830 | 南 | -4.06 |
| ︱ ├ 1009[空气层] | C1830 | 南 | -4.15 |
| ︱ ├ 1009[空气层] | C2830 | 南 | -4.07 |
| ︱ ├ 1022[空气层] | C0610 | 东 | -4.40 |
| ︱ ├ 1022[空气层] | C0610 | 东 | 2.78 |
| ︱ ├ 1022[空气层] | C0610 | 东 | 2.68 |
| ︱ ├ 1022[空气层] | C0610 | 东 | 2.19 |
| ︱ ├ 1035[空气层] | C0610 | 西 | -4.40 |
| ︱ ├ 1035[空气层] | C0610 | 西 | -4.38 |
| ︱ ├ 1035[空气层] | C0610 | 西 | -4.40 |
| ︱ ├ 1035[空气层] | C0610 | 西 | -4.30 |
| ︱ ├ 1036[楼梯] | M0921 | 北 | -4.02 |
| ︱ ├ 1062[空气层] | C1530 | 北 | -2.58 |
| ︱ ├ 1062[空气层] | C1830 | 北 | -2.56 |
| ︱ ├ 1062[空气层] | C1830 | 北 | -2.40 |
| ︱ ├ 1062[空气层] | C1830 | 北 | -2.26 |
| ︱ ├ 1064[空气层] | C1830 | 北 | -3.74 |
| ︱ ├ 1064[空气层] | C1830 | 北 | -3.51 |
| ︱ ├ 1064[空气层] | C1830 | 北 | -3.63 |
| ︱ ├ 1064[空气层] | C1830 | 北 | -3.88 |
| ︱ ├ 1064[空气层] | C1830 | 北 | -3.86 |
| ︱ ├ 1064[空气层] | C1830 | 北 | -4.10 |
| ︱ ├ 1064[空气层] | C1830 | 北 | -4.01 |
| ︱ ├ 1064[空气层] | C1830 | 北 | -3.99 |
| ︱ ├ 1064[空气层] | C1830 | 北 | -3.99 |
| ︱ ├ 1064[空气层] | C1830 | 北 | -3.90 |
| ︱ ├ 1064[空气层] | C2830 | 北 | -3.48 |
| ︱ ├ 1065[阳台] | C1224 | 西 | -4.23 |
| ︱ ├ 1065[阳台] | C1824 | 南 | -3.96 |
| ︱ ├ 1065[阳台] | C1824 | 南 | -4.16 |
| ︱ ├ 1065[阳台] | C1824 | 南 | -4.16 |
| ︱ ├ 1065[阳台] | C1824 | 南 | -4.13 |
| ︱ ├ 1065[阳台] | C1824 | 南 | -4.11 |
| ︱ ├ 1065[阳台] | C1824 | 南 | -4.02 |
| ︱ ├ 1066[阳台] | C3624 | 南 | -3.84 |
| ︱ ├ 1067[中庭] | C1524 | 北 | -1.75 |
| ︱ ├ 1067[中庭] | C1815 | 东 | -2.44 |
| ︱ ├ 1067[中庭] | C3624 | 北 | -0.41 |
| ︱ ├ 1067[中庭] | M1821 | 北 | -1.25 |
| ︱ ├ 1067[中庭] | M1821 | 北 | -1.01 |
| ︱ ├ 1067[中庭] | M1821 | 西 | -5.25 |
| ︱ ├ 1067[中庭] | M1521 | 南 | -4.41 |
| ︱ ├ 1067[中庭] | M1521 | 南 | -4.39 |
| ︱ ├ 1067[中庭] | M1021 | 东 | -2.44 |
| ︱ ├ 1067[中庭] | M1021 | 东 | -4.38 |
| ︱ ├ 1067[中庭] | M1221 | 西 | -3.90 |
| ︱ ├ 1067[中庭] | M1221 | 西 | -3.84 |
| ︱ ├ 1067[中庭] | M2421 | 东 | -2.45 |
| ︱ ├ 1068[卧室] | C1015 | 西 | -4.55 |
| ︱ ├ 1068[卧室] | C1015 | 西 | -4.40 |
| ︱ ├ 1078[办公室] | C1015 | 东 | -2.32 |
| ︱ ├ 1078[办公室] | C1015 | 东 | -2.31 |
| ︱ ├ 1078[办公室] | C1515 | 东 | -2.32 |
| ︱ ├ 1082[阳台] | C2424 | 西 | -4.79 |
| ︱ ├ 1083[客厅] | C0906 | 北 | -4.38 |
| ︱ ├ 1086[卫生间] | C0906 | 北 | -4.38 |
| ︱ ├ 1088[卫生间] | C0906 | 北 | -4.38 |
| ︱ ├ 1089[办公室] | C1815 | 东 | -2.37 |
| ︱ ├ 1089[办公室] | C1815 | 东 | -2.35 |
| ︱ ├ 1091[卧室] | C1815 | 西 | -5.14 |
| ︱ ├ 1094[休息室] | C0906 | 北 | -4.38 |
| ︱ ├ 1094[休息室] | C0906 | 北 | -4.38 |
| ︱ ├ 1095[卫生间] | C0906 | 北 | -4.38 |
| ︱ ├ 1096[卫生间] | C0906 | 北 | -4.38 |
| ︱ ├ 1097[楼梯] | C0906 | 南 | -4.38 |
| ︱ ├ 1097[楼梯] | C1815 | 西 | -4.38 |
| ︱ ├ 1098[客厅] | C0906 | 南 | -4.38 |
| ︱ ├ 1101[卫生间] | C0906 | 南 | -4.38 |
| ︱ ├ 1102[会议室] | C0906 | 南 | -2.52 |
| ︱ ├ 1102[会议室] | C0906 | 南 | -1.98 |
| ︱ ├ 1102[会议室] | C0906 | 南 | -1.52 |
| ︱ ├ 1102[会议室] | C0906 | 南 | -1.11 |
| ︱ ├ 1102[会议室] | C1824 | 北 | -2.90 |
| ︱ ├ 1102[会议室] | C1824 | 北 | -2.98 |
| ︱ ├ 1102[会议室] | C1824 | 北 | -3.38 |
| ︱ ├ 1102[会议室] | C1824 | 北 | -3.36 |
| ︱ ├ 1102[会议室] | C3624 | 北 | -2.32 |
| ︱ ├ 1102[会议室] | C3624 | 北 | -3.07 |
| ︱ ├ 1103[洗衣房] | C1015 | 东 | -2.59 |
| ︱ ├ 1103[洗衣房] | C1224 | 东 | -3.02 |
| ︱ ├ 1103[洗衣房] | C1815 | 东 | -2.53 |
| ︱ ├ 1103[洗衣房] | C1815 | 东 | -2.93 |
| ︱ ├ 1103[洗衣房] | C2415 | 东 | -2.73 |
| ︱ ├ 1103[洗衣房] | C3624 | 北 | -3.55 |
| ︱ ├ 1105[阳台] | C1224 | 西 | -5.25 |
| ︱ ├ 1105[阳台] | C2424 | 西 | -5.69 |
| ︱ ├ 1107[卧室] | C1815 | 西 | -5.60 |
| ︱ ├ 1113[阳台] | C1224 | 西 | -5.65 |
| ︱ ├ 1113[阳台] | C1824 | 北 | -1.01 |
| ︱ ├ 1113[阳台] | C1824 | 北 | -3.28 |
| ︱ ├ 1113[阳台] | C1824 | 北 | -3.12 |
| ︱ ├ 1113[阳台] | C1824 | 北 | -2.72 |
| ︱ ├ 1113[阳台] | C1824 | 北 | -2.69 |
| ︱ ├ 1113[阳台] | C1824 | 北 | -1.48 |
| ︱ └ 1114[阳台] | C3624 | 北 | -0.76 |
| ├○第2层 |  |  |  |
| ︱└○户:2-A |  |  |  |
| ︱ ├ 1067[通高空间] | C1524 | 北 | -2.13 |
| ︱ ├ 1067[通高空间] | C2424 | 北 | -1.62 |
| ︱ ├ 1067[通高空间] | C2424 | 北 | -2.15 |
| ︱ ├ 1067[通高空间] | C1515 | 南 | -4.91 |
| ︱ ├ 1067[通高空间] | C1515 | 南 | -2.82 |
| ︱ ├ 1067[通高空间] | C1515 | 南 | -2.83 |
| ︱ ├ 2001[空气层] | C1530 | 南 | -6.58 |
| ︱ ├ 2001[空气层] | C1830 | 南 | -6.47 |
| ︱ ├ 2001[空气层] | C1830 | 南 | -6.10 |
| ︱ ├ 2001[空气层] | C1830 | 南 | -6.18 |
| ︱ ├ 2001[空气层] | C1830 | 南 | -5.77 |
| ︱ ├ 2001[空气层] | C1830 | 南 | -5.65 |
| ︱ ├ 2001[空气层] | C1830 | 南 | -5.15 |
| ︱ ├ 2001[空气层] | C1830 | 南 | -5.08 |
| ︱ ├ 2001[空气层] | C1830 | 南 | -5.03 |
| ︱ ├ 2001[空气层] | C1830 | 南 | -4.96 |
| ︱ ├ 2001[空气层] | C1830 | 南 | -4.93 |
| ︱ ├ 2001[空气层] | C2830 | 南 | -4.89 |
| ︱ ├ 2008[空气层] | C1530 | 南 | -4.79 |
| ︱ ├ 2008[空气层] | C1830 | 南 | -4.75 |
| ︱ ├ 2008[空气层] | C1830 | 南 | -4.38 |
| ︱ ├ 2008[空气层] | C1830 | 南 | -4.48 |
| ︱ ├ 2008[空气层] | C1830 | 南 | -4.29 |
| ︱ ├ 2008[空气层] | C1830 | 南 | -4.17 |
| ︱ ├ 2008[空气层] | C1830 | 南 | -4.08 |
| ︱ ├ 2008[空气层] | C1830 | 南 | -4.04 |
| ︱ ├ 2008[空气层] | C1830 | 南 | -4.03 |
| ︱ ├ 2008[空气层] | C1830 | 南 | -4.01 |
| ︱ ├ 2008[空气层] | C1830 | 南 | -4.05 |
| ︱ ├ 2008[空气层] | C2830 | 南 | -4.03 |
| ︱ ├ 2029[空气层] | C0610 | 东 | 2.27 |
| ︱ ├ 2029[空气层] | C0610 | 东 | 2.38 |
| ︱ ├ 2029[空气层] | C0610 | 东 | -2.83 |
| ︱ ├ 2029[空气层] | C0610 | 东 | 2.56 |
| ︱ ├ 2044[空气层] | C0610 | 西 | -4.43 |
| ︱ ├ 2044[空气层] | C0610 | 西 | -4.48 |
| ︱ ├ 2044[空气层] | C0610 | 西 | -4.48 |
| ︱ ├ 2044[空气层] | C0610 | 西 | -4.42 |
| ︱ ├ 2091[空气层] | C1530 | 北 | -2.85 |
| ︱ ├ 2091[空气层] | C1830 | 北 | -2.55 |
| ︱ ├ 2091[空气层] | C1830 | 北 | -2.72 |
| ︱ ├ 2091[空气层] | C1830 | 北 | -2.85 |
| ︱ ├ 2098[空气层] | C1830 | 北 | -2.97 |
| ︱ ├ 2098[空气层] | C1830 | 北 | -3.28 |
| ︱ ├ 2098[空气层] | C1830 | 北 | -3.35 |
| ︱ ├ 2098[空气层] | C1830 | 北 | -3.81 |
| ︱ ├ 2098[空气层] | C1830 | 北 | -3.99 |
| ︱ ├ 2098[空气层] | C1830 | 北 | -4.12 |
| ︱ ├ 2098[空气层] | C1830 | 北 | -4.10 |
| ︱ ├ 2098[空气层] | C1830 | 北 | -4.07 |
| ︱ ├ 2098[空气层] | C1830 | 北 | -4.05 |
| ︱ ├ 2098[空气层] | C1830 | 北 | -3.99 |
| ︱ ├ 2098[空气层] | C2830 | 北 | -3.03 |
| ︱ ├ 2103[阳台] | C1224 | 西 | -3.92 |
| ︱ ├ 2103[阳台] | C1824 | 南 | -4.03 |
| ︱ ├ 2103[阳台] | C1824 | 南 | -4.14 |
| ︱ ├ 2103[阳台] | C1824 | 南 | -4.13 |
| ︱ ├ 2103[阳台] | C1824 | 南 | -4.11 |
| ︱ ├ 2103[阳台] | C1824 | 南 | -4.04 |
| ︱ ├ 2104[阳台] | C3624 | 南 | -3.88 |
| ︱ ├ 2109[阳台] | C1224 | 东 | -2.36 |
| ︱ ├ 2110[走廊] | C1815 | 东 | -2.49 |
| ︱ ├ 2110[走廊] | C1815 | 西 | -5.19 |
| ︱ ├ 2111[卧室] | C1015 | 西 | -4.16 |
| ︱ ├ 2111[卧室] | C1015 | 西 | -4.05 |
| ︱ ├ 2123[卧室] | C1015 | 东 | -2.39 |
| ︱ ├ 2123[卧室] | C1015 | 东 | -2.39 |
| ︱ ├ 2129[阳台] | C2424 | 西 | -4.40 |
| ︱ ├ 2130[客厅] | C0906 | 北 | -2.73 |
| ︱ ├ 2133[客厅] | C0906 | 北 | -2.74 |
| ︱ ├ 2134[阳台] | C2424 | 东 | -2.39 |
| ︱ ├ 2136[卧室] | C1815 | 西 | -4.83 |
| ︱ ├ 2143[卧室] | C1815 | 东 | -2.41 |
| ︱ ├ 2146[卫生间] | C0906 | 北 | -2.73 |
| ︱ ├ 2147[卫生间] | C0906 | 北 | -2.74 |
| ︱ ├ 2148[卫生间] | C0906 | 北 | -2.74 |
| ︱ ├ 2149[卫生间] | C0906 | 北 | -2.74 |
| ︱ ├ 2151[楼梯] | C0906 | 南 | -2.74 |
| ︱ ├ 2151[楼梯] | C1815 | 西 | -5.50 |
| ︱ ├ 2152[客厅] | C0906 | 南 | -2.74 |
| ︱ ├ 2154[卫生间] | C0906 | 南 | -2.74 |
| ︱ ├ 2157[卫生间] | C0906 | 南 | -1.52 |
| ︱ ├ 2158[客厅] | C0906 | 南 | -1.98 |
| ︱ ├ 2160[卫生间] | C0906 | 南 | -2.52 |
| ︱ ├ 2161[卧室] | C1015 | 东 | -2.75 |
| ︱ ├ 2161[卧室] | C1815 | 东 | -2.64 |
| ︱ ├ 2168[阳台] | C1224 | 西 | -5.54 |
| ︱ ├ 2168[阳台] | C2424 | 西 | -5.70 |
| ︱ ├ 2171[阳台] | C2424 | 东 | -2.82 |
| ︱ ├ 2172[卧室] | C1815 | 西 | -5.69 |
| ︱ ├ 2181[卧室] | C1815 | 东 | -3.09 |
| ︱ ├ 2187[阳台] | C1224 | 西 | -5.73 |
| ︱ ├ 2187[阳台] | C1824 | 北 | -2.43 |
| ︱ ├ 2187[阳台] | C1824 | 北 | -3.87 |
| ︱ ├ 2187[阳台] | C1824 | 北 | -3.73 |
| ︱ ├ 2187[阳台] | C1824 | 北 | -3.30 |
| ︱ ├ 2187[阳台] | C1824 | 北 | -2.69 |
| ︱ ├ 2187[阳台] | C1824 | 北 | -1.95 |
| ︱ ├ 2188[阳台] | C3624 | 北 | -1.38 |
| ︱ ├ 2189[阳台] | C3624 | 北 | -0.92 |
| ︱ ├ 2190[阳台] | C3624 | 北 | -2.81 |
| ︱ ├ 2191[阳台] | C1824 | 北 | -3.29 |
| ︱ ├ 2191[阳台] | C1824 | 北 | -3.26 |
| ︱ ├ 2192[阳台] | C1224 | 东 | -3.22 |
| ︱ ├ 2192[阳台] | C1824 | 北 | -3.50 |
| ︱ ├ 2192[阳台] | C1824 | 北 | -3.46 |
| ︱ ├ 2192[阳台] | C3624 | 北 | -3.75 |
| ︱ └ 2192[阳台] | C3624 | 北 | -3.44 |
| ├○第3层 |  |  |  |
| ︱├○户:3-B |  |  |  |
| ︱︱├ 1067[通高空间] | C1515 | 南 | -3.65 |
| ︱︱├ 1067[通高空间] | C1515 | 南 | -3.69 |
| ︱︱├ 1067[通高空间] | C1515 | 南 | -3.69 |
| ︱︱├ 3001[空气层] | C1530 | 南 | -6.95 |
| ︱︱├ 3001[空气层] | C1830 | 南 | -4.98 |
| ︱︱├ 3001[空气层] | C1830 | 南 | -4.92 |
| ︱︱├ 3001[空气层] | C1830 | 南 | -5.07 |
| ︱︱├ 3001[空气层] | C1830 | 南 | -5.32 |
| ︱︱├ 3001[空气层] | C1830 | 南 | -5.14 |
| ︱︱├ 3001[空气层] | C1830 | 南 | -5.70 |
| ︱︱├ 3001[空气层] | C1830 | 南 | -5.89 |
| ︱︱├ 3001[空气层] | C1830 | 南 | -6.19 |
| ︱︱├ 3001[空气层] | C1830 | 南 | -6.23 |
| ︱︱├ 3001[空气层] | C1830 | 南 | -6.67 |
| ︱︱├ 3001[空气层] | C2830 | 南 | -4.75 |
| ︱︱├ 3008[空气层] | C1530 | 南 | -4.95 |
| ︱︱├ 3008[空气层] | C1830 | 南 | -4.05 |
| ︱︱├ 3008[空气层] | C1830 | 南 | -3.98 |
| ︱︱├ 3008[空气层] | C1830 | 南 | -4.01 |
| ︱︱├ 3008[空气层] | C1830 | 南 | -4.03 |
| ︱︱├ 3008[空气层] | C1830 | 南 | -3.96 |
| ︱︱├ 3008[空气层] | C1830 | 南 | -4.09 |
| ︱︱├ 3008[空气层] | C1830 | 南 | -4.21 |
| ︱︱├ 3008[空气层] | C1830 | 南 | -4.36 |
| ︱︱├ 3008[空气层] | C1830 | 南 | -4.50 |
| ︱︱├ 3008[空气层] | C1830 | 南 | -4.84 |
| ︱︱├ 3008[空气层] | C2830 | 南 | -3.99 |
| ︱︱├ 3029[空气层] | C0610 | 东 | 2.07 |
| ︱︱├ 3029[空气层] | C0610 | 东 | 2.74 |
| ︱︱├ 3029[空气层] | C0610 | 东 | 2.81 |
| ︱︱├ 3029[空气层] | C0610 | 东 | 3.15 |
| ︱︱├ 3044[空气层] | C0610 | 西 | -4.45 |
| ︱︱├ 3044[空气层] | C0610 | 西 | -4.53 |
| ︱︱├ 3044[空气层] | C0610 | 西 | -3.59 |
| ︱︱├ 3044[空气层] | C0610 | 西 | -4.35 |
| ︱︱├ 3057[楼梯] | C1515 | 北 | -3.62 |
| ︱︱├ 3070[会议室] | C1515 | 北 | -3.61 |
| ︱︱├ 3070[会议室] | C1515 | 北 | -3.11 |
| ︱︱├ 3089[空气层] | C1530 | 北 | -2.89 |
| ︱︱├ 3089[空气层] | C1830 | 北 | -2.87 |
| ︱︱├ 3089[空气层] | C1830 | 北 | -2.62 |
| ︱︱├ 3089[空气层] | C1830 | 北 | -2.75 |
| ︱︱├ 3089[空气层] | C1830 | 北 | -2.61 |
| ︱︱├ 3089[空气层] | C1830 | 北 | -2.52 |
| ︱︱├ 3089[空气层] | C1830 | 北 | -3.17 |
| ︱︱├ 3089[空气层] | C1830 | 北 | -3.09 |
| ︱︱├ 3089[空气层] | C1830 | 北 | -3.28 |
| ︱︱├ 3089[空气层] | C1830 | 北 | -3.21 |
| ︱︱├ 3089[空气层] | C1830 | 北 | -3.15 |
| ︱︱├ 3089[空气层] | C2830 | 北 | -3.19 |
| ︱︱├ 3090[空气层] | C1530 | 北 | -2.79 |
| ︱︱├ 3090[空气层] | C1830 | 北 | -4.01 |
| ︱︱├ 3090[空气层] | C1830 | 北 | -4.04 |
| ︱︱├ 3090[空气层] | C1830 | 北 | -4.04 |
| ︱︱├ 3090[空气层] | C1830 | 北 | -4.06 |
| ︱︱├ 3090[空气层] | C1830 | 北 | -4.08 |
| ︱︱├ 3090[空气层] | C1830 | 北 | -3.86 |
| ︱︱├ 3090[空气层] | C1830 | 北 | -4.20 |
| ︱︱├ 3090[空气层] | C1830 | 北 | -3.53 |
| ︱︱├ 3090[空气层] | C1830 | 北 | -3.50 |
| ︱︱├ 3090[空气层] | C1830 | 北 | -3.18 |
| ︱︱└ 3090[空气层] | C2830 | 北 | -3.22 |
| ︱└○户:3-B |  |  |  |
| ︱ ├ 1067[通高空间] | C1524 | 北 | -3.03 |
| ︱ ├ 1067[通高空间] | C2424 | 北 | -2.28 |
| ︱ ├ 1067[通高空间] | C2424 | 北 | -2.68 |
| ︱ ├ 2104[阳台] | C3624 | 南 | -3.93 |
| ︱ ├ 2188[阳台] | C3624 | 北 | -2.27 |
| ︱ ├ 3091[阳台] | C1224 | 西 | -4.10 |
| ︱ ├ 3091[阳台] | C1824 | 南 | -4.08 |
| ︱ ├ 3091[阳台] | C1824 | 南 | -4.11 |
| ︱ ├ 3091[阳台] | C1824 | 南 | -4.10 |
| ︱ ├ 3091[阳台] | C1824 | 南 | -4.08 |
| ︱ ├ 3091[阳台] | C1824 | 南 | -4.01 |
| ︱ ├ 3091[阳台] | C1824 | 南 | -4.01 |
| ︱ ├ 3093[阳台] | C3624 | 南 | -3.86 |
| ︱ ├ 3094[阳台] | C2424 | 南 | -3.94 |
| ︱ ├ 3094[阳台] | C2424 | 南 | -3.98 |
| ︱ ├ 3095[阳台] | C3624 | 南 | -3.99 |
| ︱ ├ 3096[阳台] | C1824 | 南 | -4.02 |
| ︱ ├ 3096[阳台] | C1824 | 南 | -4.01 |
| ︱ ├ 3097[阳台] | C1224 | 东 | -2.41 |
| ︱ ├ 3097[阳台] | C1824 | 南 | -4.10 |
| ︱ ├ 3097[阳台] | C1824 | 南 | -4.15 |
| ︱ ├ 3097[阳台] | C3624 | 南 | -4.33 |
| ︱ ├ 3097[阳台] | C3624 | 南 | -4.04 |
| ︱ ├ 3098[走廊] | C1815 | 东 | -2.53 |
| ︱ ├ 3098[走廊] | C1815 | 西 | -5.21 |
| ︱ ├ 3099[卧室] | C1015 | 西 | -4.44 |
| ︱ ├ 3099[卧室] | C1015 | 西 | -4.33 |
| ︱ ├ 3111[卧室] | C1015 | 东 | -2.39 |
| ︱ ├ 3111[卧室] | C1015 | 东 | -2.39 |
| ︱ ├ 3117[阳台] | C2424 | 西 | -4.57 |
| ︱ ├ 3118[客厅] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱ ├ 3121[客厅] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱ ├ 3122[阳台] | C2424 | 东 | -2.40 |
| ︱ ├ 3126[卧室] | C1815 | 西 | -4.93 |
| ︱ ├ 3131[卧室] | C1815 | 东 | -2.44 |
| ︱ ├ 3132[卫生间] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱ ├ 3133[房间] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱ ├ 3134[卫生间] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱ ├ 3135[卫生间] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱ ├ 3137[卫生间] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱ ├ 3139[楼梯] | C0906 | 南 | 0.00 |
| ︱ ├ 3139[楼梯] | C1815 | 西 | -5.63 |
| ︱ ├ 3140[客厅] | C0906 | 南 | 0.00 |
| ︱ ├ 3142[卫生间] | C0906 | 南 | -4.34 |
| ︱ ├ 3144[卫生间] | C0906 | 南 | 0.00 |
| ︱ ├ 3147[卫生间] | C0906 | 南 | -1.52 |
| ︱ ├ 3148[客厅] | C0906 | 南 | -1.98 |
| ︱ ├ 3150[房间] | C0906 | 南 | -2.52 |
| ︱ ├ 3151[卧室] | C1015 | 东 | -2.85 |
| ︱ ├ 3151[卧室] | C1815 | 东 | -2.69 |
| ︱ ├ 3156[阳台] | C1224 | 西 | -5.61 |
| ︱ ├ 3156[阳台] | C2424 | 西 | -5.75 |
| ︱ ├ 3159[阳台] | C2424 | 东 | -2.96 |
| ︱ ├ 3161[卧室] | C1815 | 西 | -5.76 |
| ︱ ├ 3170[卧室] | C1815 | 东 | -3.14 |
| ︱ ├ 3175[阳台] | C1224 | 西 | -5.78 |
| ︱ ├ 3175[阳台] | C1824 | 北 | -4.13 |
| ︱ ├ 3175[阳台] | C1824 | 北 | -4.54 |
| ︱ ├ 3175[阳台] | C1824 | 北 | -4.99 |
| ︱ ├ 3175[阳台] | C1824 | 北 | -4.87 |
| ︱ ├ 3175[阳台] | C1824 | 北 | -5.42 |
| ︱ ├ 3175[阳台] | C1824 | 北 | -3.28 |
| ︱ ├ 3177[阳台] | C3624 | 北 | 0.00 |
| ︱ ├ 3178[阳台] | C3624 | 北 | -3.33 |
| ︱ ├ 3179[阳台] | C1824 | 北 | -3.76 |
| ︱ ├ 3179[阳台] | C1824 | 北 | -3.53 |
| ︱ ├ 3180[阳台] | C1224 | 东 | -3.31 |
| ︱ ├ 3180[阳台] | C1824 | 北 | -3.59 |
| ︱ ├ 3180[阳台] | C1824 | 北 | -3.66 |
| ︱ ├ 3180[阳台] | C3624 | 北 | -3.68 |
| ︱ └ 3180[阳台] | C3624 | 北 | -3.56 |
| ├○第4层 |  |  |  |
| ︱├○户:4-A |  |  |  |
| ︱︱├ 1067[通高空间] | C1524 | 北 | -2.49 |
| ︱︱├ 1067[通高空间] | C2424 | 北 | -1.35 |
| ︱︱├ 1067[通高空间] | C2424 | 北 | -2.10 |
| ︱︱├ 4090[阳台] | C1224 | 西 | -4.37 |
| ︱︱├ 4090[阳台] | C1824 | 南 | -3.98 |
| ︱︱├ 4090[阳台] | C1824 | 南 | -4.13 |
| ︱︱├ 4090[阳台] | C1824 | 南 | -4.14 |
| ︱︱├ 4090[阳台] | C1824 | 南 | -4.10 |
| ︱︱├ 4090[阳台] | C1824 | 南 | -4.14 |
| ︱︱├ 4090[阳台] | C1824 | 南 | -3.95 |
| ︱︱├ 4091[阳台] | C3624 | 南 | -3.88 |
| ︱︱├ 4092[阳台] | C3624 | 南 | -3.88 |
| ︱︱├ 4093[阳台] | C1524 | 南 | -3.95 |
| ︱︱├ 4093[阳台] | C2424 | 南 | -3.94 |
| ︱︱├ 4093[阳台] | C2424 | 南 | -3.96 |
| ︱︱├ 4094[阳台] | C3624 | 南 | -3.98 |
| ︱︱├ 4095[阳台] | C1824 | 南 | -4.03 |
| ︱︱├ 4095[阳台] | C1824 | 南 | -4.01 |
| ︱︱├ 4096[阳台] | C1224 | 东 | -2.44 |
| ︱︱├ 4096[阳台] | C1824 | 南 | -4.04 |
| ︱︱├ 4096[阳台] | C1824 | 南 | -3.95 |
| ︱︱├ 4096[阳台] | C3624 | 南 | -3.82 |
| ︱︱├ 4096[阳台] | C3624 | 南 | -4.04 |
| ︱︱├ 4097[走廊] | C1815 | 东 | -2.56 |
| ︱︱├ 4097[走廊] | C1815 | 西 | -5.48 |
| ︱︱├ 4098[卧室] | C1015 | 西 | -4.64 |
| ︱︱├ 4098[卧室] | C1015 | 西 | -4.57 |
| ︱︱├ 4110[卧室] | C1015 | 东 | -2.42 |
| ︱︱├ 4110[卧室] | C1015 | 东 | -2.41 |
| ︱︱├ 4116[阳台] | C2424 | 西 | -4.89 |
| ︱︱├ 4117[客厅] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱︱├ 4120[客厅] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱︱├ 4121[阳台] | C2424 | 东 | -2.46 |
| ︱︱├ 4123[卧室] | C1815 | 西 | -5.20 |
| ︱︱├ 4130[卧室] | C1815 | 东 | -2.51 |
| ︱︱├ 4133[卫生间] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱︱├ 4134[卫生间] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱︱├ 4135[卫生间] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱︱├ 4136[卫生间] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱︱├ 4138[楼梯] | C0906 | 南 | 0.00 |
| ︱︱├ 4138[楼梯] | C1815 | 西 | -5.76 |
| ︱︱├ 4139[客厅] | C0906 | 南 | 0.00 |
| ︱︱├ 4141[卫生间] | C0906 | 南 | -4.34 |
| ︱︱├ 4144[卫生间] | C0906 | 南 | -1.52 |
| ︱︱├ 4145[客厅] | C0906 | 南 | -1.98 |
| ︱︱├ 4147[卫生间] | C0906 | 南 | -2.52 |
| ︱︱├ 4148[卧室] | C1015 | 东 | -2.88 |
| ︱︱├ 4148[卧室] | C1815 | 东 | -2.68 |
| ︱︱├ 4155[阳台] | C1224 | 西 | -5.72 |
| ︱︱├ 4155[阳台] | C2424 | 西 | -5.79 |
| ︱︱├ 4158[阳台] | C2424 | 东 | -2.89 |
| ︱︱├ 4160[卧室] | C1815 | 西 | -5.90 |
| ︱︱├ 4169[卧室] | C1815 | 东 | -2.93 |
| ︱︱├ 4174[阳台] | C1224 | 西 | -5.88 |
| ︱︱├ 4174[阳台] | C1824 | 北 | -1.91 |
| ︱︱├ 4174[阳台] | C1824 | 北 | -4.14 |
| ︱︱├ 4174[阳台] | C1824 | 北 | -6.59 |
| ︱︱├ 4174[阳台] | C1824 | 北 | -4.66 |
| ︱︱├ 4174[阳台] | C1824 | 北 | -7.36 |
| ︱︱├ 4174[阳台] | C1824 | 北 | -0.55 |
| ︱︱├ 4175[阳台] | C3624 | 北 | -1.18 |
| ︱︱├ 4176[阳台] | C3624 | 北 | -1.10 |
| ︱︱├ 4177[阳台] | C3624 | 北 | -2.96 |
| ︱︱├ 4178[阳台] | C1824 | 北 | -3.30 |
| ︱︱├ 4178[阳台] | C1824 | 北 | -3.22 |
| ︱︱├ 4179[阳台] | C1224 | 东 | -3.05 |
| ︱︱├ 4179[阳台] | C1824 | 北 | -3.27 |
| ︱︱├ 4179[阳台] | C1824 | 北 | -3.37 |
| ︱︱├ 4179[阳台] | C3624 | 北 | -3.28 |
| ︱︱└ 4179[阳台] | C3624 | 北 | -3.15 |
| ︱└○户:4-B |  |  |  |
| ︱ ├ 1067[通高空间] | C1515 | 南 | -3.70 |
| ︱ ├ 1067[通高空间] | C1515 | 南 | -3.71 |
| ︱ ├ 1067[通高空间] | C1515 | 南 | -3.67 |
| ︱ ├ 4001[空气层] | C1530 | 南 | -7.24 |
| ︱ ├ 4001[空气层] | C1830 | 南 | -5.30 |
| ︱ ├ 4001[空气层] | C1830 | 南 | -4.37 |
| ︱ ├ 4001[空气层] | C1830 | 南 | -4.68 |
| ︱ ├ 4001[空气层] | C1830 | 南 | -5.04 |
| ︱ ├ 4001[空气层] | C1830 | 南 | -4.78 |
| ︱ ├ 4001[空气层] | C1830 | 南 | -5.50 |
| ︱ ├ 4001[空气层] | C1830 | 南 | -5.79 |
| ︱ ├ 4001[空气层] | C1830 | 南 | -6.32 |
| ︱ ├ 4001[空气层] | C1830 | 南 | -6.40 |
| ︱ ├ 4001[空气层] | C1830 | 南 | -7.03 |
| ︱ ├ 4001[空气层] | C2830 | 南 | -4.38 |
| ︱ ├ 4008[空气层] | C1530 | 南 | -5.31 |
| ︱ ├ 4008[空气层] | C1830 | 南 | -4.07 |
| ︱ ├ 4008[空气层] | C1830 | 南 | -3.92 |
| ︱ ├ 4008[空气层] | C1830 | 南 | -3.92 |
| ︱ ├ 4008[空气层] | C1830 | 南 | -3.93 |
| ︱ ├ 4008[空气层] | C1830 | 南 | -3.87 |
| ︱ ├ 4008[空气层] | C1830 | 南 | -3.96 |
| ︱ ├ 4008[空气层] | C1830 | 南 | -4.02 |
| ︱ ├ 4008[空气层] | C1830 | 南 | -4.23 |
| ︱ ├ 4008[空气层] | C1830 | 南 | -4.43 |
| ︱ ├ 4008[空气层] | C1830 | 南 | -4.91 |
| ︱ ├ 4008[空气层] | C2830 | 南 | -3.98 |
| ︱ ├ 4029[空气层] | C0610 | 东 | 2.53 |
| ︱ ├ 4029[空气层] | C0610 | 东 | 2.96 |
| ︱ ├ 4029[空气层] | C0610 | 东 | -3.71 |
| ︱ ├ 4029[空气层] | C0610 | 东 | 2.63 |
| ︱ ├ 4044[空气层] | C0610 | 西 | -4.46 |
| ︱ ├ 4044[空气层] | C0610 | 西 | -4.52 |
| ︱ ├ 4044[空气层] | C0610 | 西 | -3.61 |
| ︱ ├ 4044[空气层] | C0610 | 西 | -4.38 |
| ︱ ├ 4057[楼梯] | C1515 | 北 | -3.64 |
| ︱ ├ 4070[会议室] | C1515 | 北 | -3.63 |
| ︱ ├ 4070[会议室] | C1515 | 北 | -3.05 |
| ︱ ├ 4089[空气层] | C1530 | 北 | -2.68 |
| ︱ ├ 4089[空气层] | C1830 | 北 | -2.57 |
| ︱ ├ 4089[空气层] | C1830 | 北 | -2.76 |
| ︱ ├ 4089[空气层] | C1830 | 北 | -3.24 |
| ︱ ├ 4089[空气层] | C1830 | 北 | -3.23 |
| ︱ ├ 4089[空气层] | C1830 | 北 | -2.97 |
| ︱ ├ 4089[空气层] | C1830 | 北 | -3.26 |
| ︱ ├ 4089[空气层] | C1830 | 北 | -3.12 |
| ︱ ├ 4089[空气层] | C1830 | 北 | -3.21 |
| ︱ ├ 4089[空气层] | C1830 | 北 | -3.29 |
| ︱ ├ 4089[空气层] | C1830 | 北 | -3.29 |
| ︱ ├ 4089[空气层] | C2830 | 北 | -3.28 |
| ︱ ├ 4090[空气层] | C1530 | 北 | -3.89 |
| ︱ ├ 4090[空气层] | C1830 | 北 | -3.99 |
| ︱ ├ 4090[空气层] | C1830 | 北 | -4.01 |
| ︱ ├ 4090[空气层] | C1830 | 北 | -4.04 |
| ︱ ├ 4090[空气层] | C1830 | 北 | -4.03 |
| ︱ ├ 4090[空气层] | C1830 | 北 | -4.05 |
| ︱ ├ 4090[空气层] | C1830 | 北 | -4.06 |
| ︱ ├ 4090[空气层] | C1830 | 北 | -4.24 |
| ︱ ├ 4090[空气层] | C1830 | 北 | -3.99 |
| ︱ ├ 4090[空气层] | C1830 | 北 | -3.91 |
| ︱ ├ 4090[空气层] | C1830 | 北 | -3.86 |
| ︱ └ 4090[空气层] | C2830 | 北 | -3.73 |
| ├○第5层 |  |  |  |
| ︱├○户:5-A |  |  |  |
| ︱︱├ 1067[通高空间] | C1524 | 北 | -0.12 |
| ︱︱├ 1067[通高空间] | C2424 | 北 | -0.51 |
| ︱︱├ 1067[通高空间] | C2424 | 北 | 1.04 |
| ︱︱├ 5083[阳台] | C1224 | 西 | -4.63 |
| ︱︱├ 5083[阳台] | C1824 | 南 | -3.70 |
| ︱︱├ 5083[阳台] | C1824 | 南 | -4.14 |
| ︱︱├ 5083[阳台] | C1824 | 南 | -4.18 |
| ︱︱├ 5083[阳台] | C1824 | 南 | -3.96 |
| ︱︱├ 5083[阳台] | C1824 | 南 | -4.23 |
| ︱︱├ 5083[阳台] | C1824 | 南 | -3.47 |
| ︱︱├ 5084[阳台] | C3624 | 南 | -3.65 |
| ︱︱├ 5085[阳台] | C3624 | 南 | -3.64 |
| ︱︱├ 5086[阳台] | C1524 | 南 | -3.98 |
| ︱︱├ 5086[阳台] | C2424 | 南 | -3.95 |
| ︱︱├ 5086[阳台] | C2424 | 南 | -3.71 |
| ︱︱├ 5087[阳台] | C3624 | 南 | -3.97 |
| ︱︱├ 5088[阳台] | C1824 | 南 | -3.95 |
| ︱︱├ 5088[阳台] | C1824 | 南 | -3.94 |
| ︱︱├ 5089[阳台] | C1224 | 东 | -2.43 |
| ︱︱├ 5089[阳台] | C1824 | 南 | -3.92 |
| ︱︱├ 5089[阳台] | C1824 | 南 | -4.05 |
| ︱︱├ 5089[阳台] | C3624 | 南 | -3.97 |
| ︱︱├ 5089[阳台] | C3624 | 南 | -3.97 |
| ︱︱├ 5090[走廊] | C1815 | 东 | -2.38 |
| ︱︱├ 5090[走廊] | C1815 | 西 | -5.55 |
| ︱︱├ 5091[卧室] | C1015 | 西 | -4.62 |
| ︱︱├ 5091[卧室] | C1015 | 西 | -4.61 |
| ︱︱├ 5103[卧室] | C1015 | 东 | -2.40 |
| ︱︱├ 5103[卧室] | C1015 | 东 | -2.40 |
| ︱︱├ 5109[阳台] | C2424 | 西 | -4.90 |
| ︱︱├ 5110[客厅] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱︱├ 5113[客厅] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱︱├ 5114[阳台] | C2424 | 东 | -2.48 |
| ︱︱├ 5118[卧室] | C1815 | 西 | -5.35 |
| ︱︱├ 5123[卧室] | C1815 | 东 | -2.31 |
| ︱︱├ 5124[卫生间] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱︱├ 5125[卫生间] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱︱├ 5126[卫生间] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱︱├ 5127[卫生间] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱︱├ 5129[卫生间] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱︱├ 5131[楼梯] | C0906 | 南 | 0.00 |
| ︱︱├ 5131[楼梯] | C1815 | 西 | -5.77 |
| ︱︱├ 5132[客厅] | C0906 | 南 | 0.00 |
| ︱︱├ 5134[卫生间] | C0906 | 南 | -4.34 |
| ︱︱├ 5136[卫生间] | C0906 | 南 | 0.00 |
| ︱︱├ 5139[卫生间] | C0906 | 南 | -1.52 |
| ︱︱├ 5140[客厅] | C0906 | 南 | -1.98 |
| ︱︱├ 5142[卫生间] | C0906 | 南 | -2.52 |
| ︱︱├ 5143[卧室] | C1015 | 东 | -2.55 |
| ︱︱├ 5143[卧室] | C1815 | 东 | -2.35 |
| ︱︱├ 5148[阳台] | C2424 | 西 | -5.91 |
| ︱︱├ 5152[阳台] | C2424 | 东 | -2.42 |
| ︱︱├ 5153[卧室] | C1815 | 西 | -6.07 |
| ︱︱├ 5162[卧室] | C1815 | 东 | -2.24 |
| ︱︱├ 5167[阳台] | C1224 | 西 | -6.12 |
| ︱︱├ 5167[阳台] | C1824 | 北 | 1.45 |
| ︱︱├ 5167[阳台] | C1824 | 北 | -1.74 |
| ︱︱├ 5167[阳台] | C1824 | 北 | -7.53 |
| ︱︱├ 5167[阳台] | C1824 | 北 | -0.83 |
| ︱︱├ 5167[阳台] | C1824 | 北 | -8.44 |
| ︱︱├ 5167[阳台] | C1824 | 北 | 3.75 |
| ︱︱├ 5168[阳台] | C3624 | 北 | 1.92 |
| ︱︱├ 5169[阳台] | C3624 | 北 | 1.60 |
| ︱︱├ 5170[阳台] | C3624 | 北 | -0.61 |
| ︱︱├ 5171[阳台] | C1824 | 北 | -1.80 |
| ︱︱├ 5171[阳台] | C1824 | 北 | -1.42 |
| ︱︱├ 5172[阳台] | C1224 | 东 | -2.40 |
| ︱︱├ 5172[阳台] | C1824 | 北 | -2.57 |
| ︱︱├ 5172[阳台] | C1824 | 北 | -3.33 |
| ︱︱├ 5172[阳台] | C3624 | 北 | -2.72 |
| ︱︱└ 5172[阳台] | C3624 | 北 | -2.08 |
| ︱└○户:5-B |  |  |  |
| ︱ ├ 1067[通高空间] | C1515 | 南 | -3.64 |
| ︱ ├ 1067[通高空间] | C1515 | 南 | -3.55 |
| ︱ ├ 1067[通高空间] | C1515 | 南 | -3.58 |
| ︱ ├ 5001[空气层] | C1530 | 南 | -7.53 |
| ︱ ├ 5001[空气层] | C1830 | 南 | -6.03 |
| ︱ ├ 5001[空气层] | C1830 | 南 | -5.63 |
| ︱ ├ 5001[空气层] | C1830 | 南 | -6.32 |
| ︱ ├ 5001[空气层] | C1830 | 南 | -5.53 |
| ︱ ├ 5001[空气层] | C1830 | 南 | -5.49 |
| ︱ ├ 5001[空气层] | C1830 | 南 | -5.55 |
| ︱ ├ 5001[空气层] | C1830 | 南 | -5.81 |
| ︱ ├ 5001[空气层] | C1830 | 南 | -6.01 |
| ︱ ├ 5001[空气层] | C1830 | 南 | -6.55 |
| ︱ ├ 5001[空气层] | C1830 | 南 | -7.27 |
| ︱ ├ 5001[空气层] | C2830 | 南 | -5.45 |
| ︱ ├ 5008[空气层] | C1530 | 南 | -5.65 |
| ︱ ├ 5008[空气层] | C1830 | 南 | -4.02 |
| ︱ ├ 5008[空气层] | C1830 | 南 | -3.86 |
| ︱ ├ 5008[空气层] | C1830 | 南 | -3.81 |
| ︱ ├ 5008[空气层] | C1830 | 南 | -3.79 |
| ︱ ├ 5008[空气层] | C1830 | 南 | -3.76 |
| ︱ ├ 5008[空气层] | C1830 | 南 | -3.83 |
| ︱ ├ 5008[空气层] | C1830 | 南 | -3.88 |
| ︱ ├ 5008[空气层] | C1830 | 南 | -4.15 |
| ︱ ├ 5008[空气层] | C1830 | 南 | -4.39 |
| ︱ ├ 5008[空气层] | C1830 | 南 | -5.01 |
| ︱ ├ 5008[空气层] | C2830 | 南 | -3.93 |
| ︱ ├ 5027[空气层] | C0610 | 东 | 4.47 |
| ︱ ├ 5027[空气层] | C0610 | 东 | 4.04 |
| ︱ ├ 5027[空气层] | C0610 | 东 | 4.04 |
| ︱ ├ 5027[空气层] | C0610 | 东 | 2.77 |
| ︱ ├ 5042[空气层] | C0610 | 西 | -4.45 |
| ︱ ├ 5042[空气层] | C0610 | 西 | -4.46 |
| ︱ ├ 5042[空气层] | C0610 | 西 | -4.47 |
| ︱ ├ 5042[空气层] | C0610 | 西 | -4.56 |
| ︱ ├ 5055[楼梯] | C1515 | 北 | -3.61 |
| ︱ ├ 5067[会议室] | C1515 | 北 | -3.60 |
| ︱ ├ 5067[会议室] | C1515 | 北 | -3.61 |
| ︱ ├ 5083[空气层] | C1530 | 北 | -1.17 |
| ︱ ├ 5083[空气层] | C1830 | 北 | -0.41 |
| ︱ ├ 5083[空气层] | C1830 | 北 | -1.36 |
| ︱ ├ 5083[空气层] | C1830 | 北 | -3.46 |
| ︱ ├ 5083[空气层] | C1830 | 北 | -3.54 |
| ︱ ├ 5083[空气层] | C1830 | 北 | -2.76 |
| ︱ ├ 5083[空气层] | C1830 | 北 | -2.98 |
| ︱ ├ 5083[空气层] | C1830 | 北 | -2.95 |
| ︱ ├ 5083[空气层] | C1830 | 北 | -2.91 |
| ︱ ├ 5083[空气层] | C1830 | 北 | -3.27 |
| ︱ ├ 5083[空气层] | C1830 | 北 | -3.36 |
| ︱ ├ 5083[空气层] | C2830 | 北 | -3.28 |
| ︱ ├ 5084[空气层] | C1530 | 北 | -4.27 |
| ︱ ├ 5084[空气层] | C1830 | 北 | -4.10 |
| ︱ ├ 5084[空气层] | C1830 | 北 | -4.07 |
| ︱ ├ 5084[空气层] | C1830 | 北 | -4.12 |
| ︱ ├ 5084[空气层] | C1830 | 北 | -3.99 |
| ︱ ├ 5084[空气层] | C1830 | 北 | -4.05 |
| ︱ ├ 5084[空气层] | C1830 | 北 | -4.14 |
| ︱ ├ 5084[空气层] | C1830 | 北 | -4.28 |
| ︱ ├ 5084[空气层] | C1830 | 北 | -4.35 |
| ︱ ├ 5084[空气层] | C1830 | 北 | -4.32 |
| ︱ ├ 5084[空气层] | C1830 | 北 | -4.35 |
| ︱ └ 5084[空气层] | C2830 | 北 | -4.24 |
| ├○第6层 |  |  |  |
| ︱├○户:6-A |  |  |  |
| ︱︱├ 1067[通高空间] | C1524 | 北 | 2.80 |
| ︱︱├ 1067[通高空间] | C2424 | 北 | 6.47 |
| ︱︱├ 1067[通高空间] | C2424 | 北 | 1.74 |
| ︱︱├ 6008[阳台] | C1224 | 西 | -4.66 |
| ︱︱├ 6008[阳台] | C1824 | 南 | -3.66 |
| ︱︱├ 6008[阳台] | C1824 | 南 | -3.89 |
| ︱︱├ 6008[阳台] | C1824 | 南 | -3.98 |
| ︱︱├ 6008[阳台] | C1824 | 南 | -3.71 |
| ︱︱├ 6008[阳台] | C1824 | 南 | -3.87 |
| ︱︱├ 6008[阳台] | C1824 | 南 | -3.60 |
| ︱︱├ 6009[阳台] | C3624 | 南 | -3.96 |
| ︱︱├ 6010[阳台] | C3624 | 南 | -4.24 |
| ︱︱├ 6011[阳台] | C1524 | 南 | -5.14 |
| ︱︱├ 6011[阳台] | C2424 | 南 | -4.55 |
| ︱︱├ 6011[阳台] | C2424 | 南 | -5.35 |
| ︱︱├ 6012[阳台] | C3624 | 南 | -4.42 |
| ︱︱├ 6013[阳台] | C1824 | 南 | -3.91 |
| ︱︱├ 6013[阳台] | C1824 | 南 | -3.94 |
| ︱︱├ 6014[阳台] | C1224 | 东 | -1.43 |
| ︱︱├ 6014[阳台] | C1824 | 南 | -3.82 |
| ︱︱├ 6014[阳台] | C1824 | 南 | -3.91 |
| ︱︱├ 6014[阳台] | C3624 | 南 | -4.17 |
| ︱︱├ 6014[阳台] | C3624 | 南 | -3.81 |
| ︱︱├ 6015[走廊] | C1815 | 西 | -5.40 |
| ︱︱├ 6015[走廊] | C1815 | 东 | -1.44 |
| ︱︱├ 6016[卧室] | C1015 | 西 | -4.43 |
| ︱︱├ 6016[卧室] | C1015 | 西 | -4.47 |
| ︱︱├ 6028[卧室] | C1015 | 东 | -1.49 |
| ︱︱├ 6028[卧室] | C1015 | 东 | -1.34 |
| ︱︱├ 6034[阳台] | C2424 | 西 | -4.79 |
| ︱︱├ 6035[客厅] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱︱├ 6036[客厅] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱︱├ 6037[阳台] | C2424 | 东 | -1.64 |
| ︱︱├ 6043[卧室] | C1815 | 西 | -5.36 |
| ︱︱├ 6051[卫生间] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱︱├ 6052[卫生间] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱︱├ 6053[卫生间] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱︱├ 6054[卫生间] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱︱├ 6055[卫生间] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱︱├ 6056[卫生间] | C0906 | 北 | 0.00 |
| ︱︱├ 6057[楼梯] | C0906 | 南 | 0.00 |
| ︱︱├ 6057[楼梯] | C1815 | 西 | -5.80 |
| ︱︱├ 6058[客厅] | C0906 | 南 | 0.00 |
| ︱︱├ 6061[卫生间] | C0906 | 南 | -4.34 |
| ︱︱├ 6063[卫生间] | C0906 | 南 | 0.00 |
| ︱︱├ 6065[卫生间] | C0906 | 南 | -1.12 |
| ︱︱├ 6067[卫生间] | C0906 | 南 | -1.52 |
| ︱︱├ 6068[客厅] | C0906 | 南 | -1.98 |
| ︱︱├ 6070[卫生间] | C0906 | 南 | -2.52 |
| ︱︱├ 6071[卧室] | C1015 | 东 | -1.43 |
| ︱︱├ 6071[卧室] | C1815 | 东 | -1.12 |
| ︱︱├ 6077[阳台] | C2424 | 西 | -5.89 |
| ︱︱├ 6082[阳台] | C2424 | 东 | -1.01 |
| ︱︱├ 6083[卧室] | C1815 | 西 | -6.15 |
| ︱︱├ 6090[卧室] | C1815 | 东 | -0.15 |
| ︱︱├ 6095[阳台] | C1224 | 西 | -6.15 |
| ︱︱├ 6095[阳台] | C1824 | 北 | 3.97 |
| ︱︱├ 6095[阳台] | C1824 | 北 | 0.16 |
| ︱︱├ 6095[阳台] | C1824 | 北 | -2.23 |
| ︱︱├ 6095[阳台] | C1824 | 北 | 0.58 |
| ︱︱├ 6095[阳台] | C1824 | 北 | -0.16 |
| ︱︱├ 6095[阳台] | C1824 | 北 | 5.08 |
| ︱︱├ 6096[阳台] | C3624 | 北 | 4.86 |
| ︱︱├ 6097[阳台] | C3624 | 北 | 5.53 |
| ︱︱├ 6098[阳台] | C3624 | 北 | 1.24 |
| ︱︱├ 6099[阳台] | C1824 | 北 | 0.07 |
| ︱︱├ 6099[阳台] | C1824 | 北 | 0.70 |
| ︱︱├ 6100[阳台] | C1224 | 东 | -0.30 |
| ︱︱├ 6100[阳台] | C1824 | 北 | -1.02 |
| ︱︱├ 6100[阳台] | C1824 | 北 | -2.34 |
| ︱︱├ 6100[阳台] | C3624 | 北 | -1.23 |
| ︱︱└ 6100[阳台] | C3624 | 北 | -0.18 |
| ︱└○户:6-B |  |  |  |
| ︱ ├ 6001[中庭] | C1515 | 南 | -5.72 |
| ︱ ├ 6001[中庭] | C1515 | 南 | -5.33 |
| ︱ ├ 6001[中庭] | C1515 | 南 | -5.39 |
| ︱ ├ 6001[中庭] | M1521 | 东 | 0.65 |
| ︱ ├ 6001[中庭] | M1521 | 西 | -5.70 |
| ︱ ├ 6006[楼梯] | C1515 | 北 | -3.46 |
| ︱ ├ 6007[会议室] | C1515 | 北 | -4.02 |
| ︱ └ 6007[会议室] | C1515 | 北 | -3.28 |
| └○第7层 |  |  |  |
| └○户:7-A |  |  |  |
| ├ 7001[走廊] | C1215 | 西 | -5.51 |
| ├ 7001[走廊] | C1215 | 西 | -5.38 |
| ├ 7001[走廊] | C1215 | 西 | -5.36 |
| ├ 7001[走廊] | C1215 | 西 | -5.70 |
| ├ 7001[走廊] | C1215 | 北 | -0.68 |
| ├ 7001[走廊] | C1524 | 南 | -6.67 |
| ├ 7001[走廊] | C2424 | 南 | -5.56 |
| └ 7001[走廊] | C2424 | 南 | -4.92 |