5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

简要说明采取的防结露、防潮措施：

外墙外保温：30石灰水泥砂浆（混合砂浆）+250加气砼砌块+90矿棉、岩棉、玻璃棉板 屋顶保温：5防水层(沥青油毡、油毡纸)+20水泥砂浆+80挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）+120水泥珍珠岩找坡层+100厚钢筋混凝土板 外窗：65系列断桥铝三玻两腔节能门窗(5Low-E+12A+5+12A+5)

围护结构内表面温度

| 类型 | 设计工况下内表面温度（℃） | 室内空气露点温度（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 16.3 | 10.2 | 符合 |
| 屋面 | 12.5 | 10.2 | 符合 |
| 外窗 | 13.3 | 10.2 | 符合 |
| 其他 |  | 10.2 | 符合 |

| 位置及类型 |  | 内表面最高温度（℃） | 标准限值要求（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 自然通风房间 |  |  | 符合 |
|  | 空调房间 |  |  | 符合 |
| 东外墙 | 自然通风房间 |  |  | 符合 |
|  | 空调房间 |  |  | 符合 |
| 西外墙 | 自然通风房间 |  |  | 符合 |
|  | 空调房间 |  |  | 符合 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图、说明及节点大样；

2）节能计算书、围护结构防结露验算报告、围护结构隔热性能验算报告、围护结构内部冷凝验算报告；建筑围护结构隔热性能计算书。

实际提交材料：

结露检查计算书.docx 隔热检查计算书.docx 防潮验算计算书.docx 建筑专业图纸与设计说明.docx 建筑节能设计报告书.docx