5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值 | 低于10% | 10 | 8 |
|  |  | 低于20% | 10 |  |
| 2 | 室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3 |  | 6 | 4 |
| 合计 |  |  | 12 | 12 |

2 评价要点

本项目为   Ⅰ    类民用建筑工程

检测情况：

| 项目 采样地点 | 甲醛 mg/m3 |  | 氨 mg/m3 |  | 苯 mg/m3 |  | TVOC mg/m3 |  | 氡 Bq/m3 |  | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% |  |
| 卧室 | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.20 | 0.014 | 0.11 | 0.01 | 0.60 | 23 | 400 | 是 |
| 客厅 | 0.015 | 0.10 | 0.02 | 0.20 | 0.005 | 0.11 | 0.02 | 0.60 | 21 | 400 | 是 |
| 厨房 | 0.012 | 0.10 | 0.03 | 0.20 | 0.007 | 0.11 | 0.03 | 0.60 | 26 | 400 | 是 |
| 书房 | 0.012 | 0.10 | 0.01 | 0.20 | 0.012 | 0.11 | 0.02 | 0.60 | 18 | 400 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 室内PM2.5年均浓度 | 24小时平均浓度低于75mg/m3 |
| 室内PM10年均浓度 | 24小时平均浓度低于0.15 mg/m3 |

请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明：

①增强建筑围护结构气密性能，降低室外颗粒物向室内的穿透。 ②对于厨房等颗粒物散发源空间设置可关闭的门。③对具有集中通风空调系统的 建筑，应对通风系统及空气净化装置进行合理设计和选型，并使室内具有一定的 正压。对于无集中通风空调的建筑，可采用空气净化器或户式新风系统控制室内 颗粒物浓度。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及说明文件，装修材料使用说明（选择与用量）；

2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告；

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。

实际提交材料：

装修设计图纸与设计说明.docx 绿色建筑有机挥发物预评价报告书.docx 绿色建筑颗粒物预评价报告书.docx 建筑专业图纸与设计说明.docx 室内空气污染物浓度检测报告.docx