白象居社区——居住建筑照明功率密度计算报告

一 居住建筑照明密度规范标准

照度、照明功率密度检测

二、工程概况

工程名称:白象居居民楼住宅与公共空间照明功率密度检测

委托编号: — —

该工程位于重庆市渝中区南滨路白象街，本项目为__高层___ (住宅建筑)，主要设计有__住户和社区公共活动_ 功能区，其中___社区公共活动_ 功能区设计有___2__ 处。照明系统已安装完成并通电试运行。

检测机构名称：成都复达检测技术研究院

三、检测项目

照度、照明功率密度

四、检测依据

1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2019

2、《照明测量方法》 GB/T5700-2008

3、委托方提供的设计图纸

四、检测方法

1、按《照明测量方法》GB/T5700-2008第6.1条和第7条规定对照明功能区域进行布点,并进行照度测量,计算功能区域平均照度。

2、按《照明测量方法》GB/T5700-2008第6.5条规定对功能区域照明系统电气参数进行测量,按《照明测量方法》GB/T5700-2008 第6.6条计算照明功率密度。

- 抽样方案

- 按GB50411-2019第12.2.5规定：各类典型功能区域，每类检查不少于2处。该工程检测抽样方案为住宅室内 2处、社区公共空间 2处，共4处。

- 照明计算表

| - 序号 | - 场所名称 | - 楼层 | - 面积 | - 灯具数 | - 单灯光源数 | - 光源功率 | - 总功率 | - 光通量 | - 要求照度值 | - 计算照度值 | - 功率密度计算值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 社区管理中心 | - 15 | - 90 | - 8 | - 2 | - 36 | - 287 | - 3350 | - 300 | - 300lx | - 12w/平米 |
| - 2 | - 社区活动中心 | - 15 | - 135 | - 10 | - 2 | - 36 | - 324 | - 3350 | - 500 | - 150lx | - 15w/平米 |
| - 3 | - 住宅室内 | - 18 | - 73.7 | - 6 | - 2 | - 36 | - 256 | - 3350 | - 300 | - 150lx | - 9w/平米 |
| - 4 | - 住宅室内 | - 3 | - 73.7 | - 6 | - 2 | - 36 | - 256 | - 3350 | - 300 | - 150lx | - 9w/平米 |

- 根据室内计算公式：EAV=( Φ×N×CU×K)/(A×B)

- 七、检测日期及检测过程描述

- 接受委托后，我院于2021年10月12日派出2名工程技术检测人员到现场对该工程住宅室内2处、社区公共空间 2处，共4处功能区域照度、照明功率密度进行现场检测，检测位置由监理单位现场随机确定。

- 九、检测结论

- 该项目检测期间，白象居社区项目所抽检的室内照度及照明功率密度均符合《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2019及设计的要求。