建筑节能设计报告书

居住建筑－规定性指标

| 工程名称 | 造绿赓青——3A逸廊白象居绿色社区设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年2月28日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17759067635 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	体形系数	4

5	窗墙比	4

5.1	窗墙比	4

5.2	外窗表	4

6	屋顶构造	7

6.1	屋顶构造一	7

7	外墙构造	7

7.1	外墙相关构造	7

7.1.1	外墙构造一	7

7.1.2	热桥柱构造一	7

7.2	外墙平均热工特性	8

8	挑空楼板构造	9

8.1	挑空楼板构造一	9

9	分户墙	9

9.1	户间隔墙构造一	9

10	楼板	10

10.1	控温房间楼板构造一	10

11	户门构造	10

12	窗地比和开启面积	10

13	外窗热工	23

13.1	外窗构造	23

13.2	总体热工性能	23

14	凸窗热工	23

15	凸窗板	23

16	天窗	23

16.1	天窗类型	23

17	控温地下室外墙	23

18	控温房间周边地面	24

19	控温房间非周边地面	24

20	隔热检查	24

21	外窗气密性	24

22	幕墙气密性	24

23	结论	25

建筑概况

| 工程名称 | 造绿赓青——3A逸廊白象居绿色社区设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |  |
| 地理位置 | 北纬：29.58° | 东经：106.47° |
| 建筑面积 | 地上26953㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上27 地下0 |  |
| 建筑高度 | 81.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 80859.14 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 27849.91 |  |
| 北向角度 | 100.7 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 标准1：《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）

2. 标准2：《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 标准3：《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 标准4：《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.220 | 3.429 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.365 | 30.0 | 2032.0 | 0.0080 |  |
| 防水层 | 0.170 | 2.730 | 600.0 | 1005.0 | 0.0180 |  |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1500) | 0.760 | 9.330 | 1500.0 | 1050.0 | 0.0900 |  |
| 钢筋混凝土屋面板 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0080 |  |
| 普通粘土砖 | 0.810 | 10.551 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 保温砂浆 | 0.290 | 4.209 | 800.0 | 1050.0 | 0.0080 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 10mm空气层 | 0.065 | 0.069 | 1.0 | 1005.0 | 0.0080 |  |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80以下) | 0.050 | 0.590 | 80.0 | 1220.0 | 0.0080 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 石膏板 | 0.330 | 5.144 | 1050.0 | 1050.0 | 0.0790 | 蒸汽渗透系数为测定值 |

体形系数

| 外表面积 | 27849.91 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 80859.14 |
| 体形系数 | 0.34 |
| 建筑形状 | 条形 |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数宜符合表4.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1416.86 | 6141.73 | 0.23 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 1758.06 | 8089.58 | 0.22 | 0.45 | 满足 |
| 东向 | 755.71 | 5128.62 | 0.15 | 0.50 | 满足 |
| 西向 | 510.44 | 4558.64 | 0.11 | 0.55 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.2 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比宜符合表4.2.2的规定 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 1416.86 |  | 2.00×3.00 | 3~24 | 22 | 6.00 | 132.00 |
|  |  | 0.65×3.00 | 14 | 1 | 1.96 | 1.96 |
|  |  | 1.80×1.80 | 14~16 | 10 | 3.24 | 32.40 |
|  |  | 1.80×0.30 | 14 | 1 | 0.54 | 0.54 |
|  |  | 0.65×3.00 | 14 | 1 | 1.94 | 1.94 |
|  |  | 0.14×3.00 | 15 | 1 | 0.41 | 0.41 |
|  |  | 1.80×0.30 | 15~16 | 9 | 0.54 | 4.84 |
|  |  | 0.27×3.00 | 15 | 1 | 0.80 | 0.80 |
|  |  | 0.00×3.00 | 15 | 1 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 0.95×3.00 | 15 | 1 | 2.85 | 2.85 |
|  |  | 0.45×3.00 | 15 | 1 | 1.34 | 1.34 |
|  |  | 0.75×3.00 | 15 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | 0.75×3.00 | 15 | 1 | 2.24 | 2.24 |
|  |  | 1.25×3.00 | 15 | 1 | 3.74 | 3.74 |
|  |  | 0.15×3.00 | 15 | 1 | 0.45 | 0.45 |
|  |  | 0.55×3.00 | 15 | 1 | 1.64 | 1.64 |
|  |  | 0.85×3.00 | 15 | 1 | 2.55 | 2.55 |
|  |  | 0.65×3.00 | 16 | 1 | 1.96 | 1.96 |
|  |  | 0.65×3.00 | 16 | 1 | 1.94 | 1.94 |
|  |  | 1.04×3.00 | 16 | 1 | 3.11 | 3.11 |
|  |  | 0.30×3.00 | 16 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  |  | 0.96×3.00 | 16 | 1 | 2.89 | 2.89 |
|  | C0609 | 0.60×0.90 | 25~27 | 10 | 0.54 | 5.40 |
|  | C1015 | 1.00×1.50 | 3~14,16~25 | 39 | 1.50 | 58.50 |
|  | C1512 | 1.50×1.20 | 1~14,16~27 | 630 | 1.80 | 1134.00 |
|  | C1809 | 1.80×0.90 | 14~16 | 10 | 1.62 | 16.20 |
| 北向 1758.06 |  | 2.00×3.00 | 3~13,17~23 | 18 | 6.00 | 108.00 |
|  |  | 0.98×3.00 | 14 | 1 | 2.93 | 2.93 |
|  |  | 1.80×1.80 | 14~15 | 27 | 3.24 | 87.48 |
|  |  | 1.80×0.30 | 14 | 9 | 0.54 | 4.86 |
|  |  | 0.30×3.00 | 14 | 7 | 0.90 | 6.30 |
|  |  | 0.72×3.00 | 14 | 1 | 2.17 | 2.17 |
|  |  | 1.46×3.00 | 14 | 1 | 4.37 | 4.37 |
|  |  | 0.95×3.00 | 14 | 1 | 2.84 | 2.84 |
|  |  | 1.40×1.80 | 15 | 1 | 2.53 | 2.53 |
|  |  | 1.40×0.30 | 15 | 1 | 0.42 | 0.42 |
|  |  | 0.30×3.00 | 15 | 11 | 0.90 | 9.90 |
|  |  | 1.80×0.30 | 15 | 18 | 0.54 | 9.69 |
|  |  | 0.95×3.00 | 15 | 1 | 2.83 | 2.83 |
|  |  | 0.95×3.00 | 15 | 4 | 2.85 | 11.40 |
|  |  | 0.37×3.00 | 15 | 1 | 1.12 | 1.12 |
|  |  | 0.43×3.00 | 15 | 1 | 1.28 | 1.28 |
|  |  | 1.00×3.00 | 15 | 1 | 2.99 | 2.99 |
|  |  | 1.00×3.00 | 15 | 1 | 3.01 | 3.01 |
|  |  | 0.94×3.00 | 15 | 1 | 2.83 | 2.83 |
|  |  | 0.96×3.00 | 15 | 1 | 2.87 | 2.87 |
|  |  | 0.98×3.00 | 15 | 1 | 2.93 | 2.93 |
|  |  | 0.72×3.00 | 15 | 1 | 2.17 | 2.17 |
|  |  | 1.46×3.00 | 15 | 1 | 4.36 | 4.36 |
|  |  | 0.70×3.00 | 15 | 1 | 2.09 | 2.09 |
|  |  | 0.04×3.00 | 24 | 1 | 0.11 | 0.11 |
|  | C1015 | 1.00×1.50 | 3~25 | 40 | 1.50 | 60.00 |
|  | C1512 | 1.50×1.20 | 1~27 | 762 | 1.80 | 1371.60 |
|  | C1809 | 1.80×0.90 | 14~15 | 27 | 1.62 | 43.74 |
|  | C1809 | 1.40×0.90 | 15 | 1 | 1.26 | 1.26 |
| 东向 755.71 |  | 2.10×3.00 | 3~23 | 21 | 6.30 | 132.30 |
|  |  | 0.43×3.00 | 14 | 1 | 1.30 | 1.30 |
|  |  | 1.80×1.80 | 14~15 | 33 | 3.24 | 106.92 |
|  |  | 1.80×0.30 | 14 | 9 | 0.54 | 4.86 |
|  |  | 0.31×3.00 | 14 | 3 | 0.92 | 2.75 |
|  |  | 0.31×3.00 | 14 | 4 | 0.93 | 3.72 |
|  |  | 1.26×3.00 | 14 | 1 | 3.77 | 3.77 |
|  |  | 1.68×1.80 | 14 | 1 | 3.02 | 3.02 |
|  |  | 1.68×0.30 | 14 | 1 | 0.50 | 0.50 |
|  |  | 1.05×3.00 | 14 | 1 | 3.15 | 3.15 |
|  |  | 1.11×3.00 | 14 | 1 | 3.32 | 3.32 |
|  |  | 0.31×3.00 | 14 | 1 | 0.92 | 0.92 |
|  |  | 0.31×3.00 | 14 | 1 | 0.93 | 0.93 |
|  |  | 0.95×3.00 | 14,16 | 2 | 2.85 | 5.70 |
|  |  | 2.04×3.00 | 15 | 1 | 6.11 | 6.11 |
|  |  | 1.80×0.30 | 15 | 24 | 0.54 | 12.92 |
|  |  | 0.31×3.00 | 15 | 2 | 0.92 | 1.84 |
|  |  | 0.31×3.00 | 15 | 2 | 0.93 | 1.85 |
|  |  | 1.37×3.00 | 15 | 3 | 4.09 | 12.28 |
|  |  | 0.31×3.00 | 15 | 7 | 0.92 | 6.42 |
|  |  | 0.31×3.00 | 15 | 8 | 0.93 | 7.44 |
|  |  | 1.02×3.00 | 15 | 3 | 3.06 | 9.17 |
|  |  | 0.17×3.00 | 15 | 1 | 0.49 | 0.49 |
|  |  | 0.11×3.00 | 15 | 1 | 0.34 | 0.34 |
|  |  | 1.26×3.00 | 15 | 1 | 3.77 | 3.77 |
|  |  | 0.15×3.00 | 15 | 1 | 0.43 | 0.43 |
|  |  | 0.38×3.00 | 15 | 1 | 1.14 | 1.14 |
|  |  | 1.60×3.00 | 24 | 1 | 4.80 | 4.80 |
|  | C0609 | 0.60×0.90 | 15 | 4 | 0.54 | 2.16 |
|  | C1512 | 1.50×1.20 | 1~14,16~27 | 198 | 1.80 | 356.40 |
|  | C1809 | 1.80×0.90 | 14~15 | 33 | 1.62 | 53.46 |
|  | C1809 | 1.68×0.90 | 14 | 1 | 1.51 | 1.51 |
| 西向 510.44 |  | 2.10×3.00 | 3~13,17~24 | 19 | 6.30 | 119.70 |
|  |  | 3.05×3.00 | 14,16 | 2 | 9.15 | 18.30 |
|  |  | 0.38×3.00 | 14 | 1 | 1.15 | 1.15 |
|  |  | 1.80×1.80 | 14~16 | 9 | 3.24 | 29.16 |
|  |  | 1.80×0.30 | 14 | 2 | 0.54 | 1.08 |
|  |  | 0.31×3.00 | 14 | 1 | 0.92 | 0.92 |
|  |  | 0.31×3.00 | 14 | 1 | 0.93 | 0.93 |
|  |  | 0.38×3.00 | 15 | 1 | 1.15 | 1.15 |
|  |  | 1.80×0.30 | 15~16 | 7 | 0.54 | 3.77 |
|  |  | 0.31×3.00 | 15 | 1 | 0.92 | 0.92 |
|  |  | 0.31×3.00 | 15 | 1 | 0.93 | 0.93 |
|  |  | 0.59×3.00 | 15 | 3 | 1.78 | 5.34 |
|  |  | 0.61×3.00 | 15 | 3 | 1.82 | 5.45 |
|  |  | 1.50×3.00 | 15 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | 0.21×3.00 | 16 | 2 | 0.62 | 1.25 |
|  |  | 1.19×3.00 | 16 | 1 | 3.57 | 3.57 |
|  |  | 0.25×3.00 | 16 | 1 | 0.74 | 0.74 |
|  | C1512 | 1.50×1.20 | 2~14,16~25 | 165 | 1.80 | 297.00 |
|  | C1809 | 1.80×0.90 | 14~16 | 9 | 1.62 | 14.58 |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板 | 40 | 0.030 | 0.365 | 1.10 | 1.212 | 0.487 |
| 防水层 | 10 | 0.170 | 2.730 | 1.00 | 0.059 | 0.161 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1500) | 100 | 0.760 | 9.330 | 1.00 | 0.132 | 1.228 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.493 | 3.295 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 重庆居住规范95页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.0.1的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 普通粘土砖 | 240 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 0.296 | 3.126 |
| 保温砂浆 | 60 | 0.290 | 4.209 | 1.00 | 0.207 | 0.871 |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 325 | － | － | － | 0.530 | 4.301 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.47 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 重庆居住规范83页 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.115 | 1.961 |
| 10mm空气层 | 20 | 0.065 | 0.069 | 1.00 | 0.308 | 0.021 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80以下) | 60 | 0.050 | 0.590 | 1.20 | 1.000 | 0.708 |
| 石膏板 | 12 | 0.330 | 5.144 | 1.00 | 0.036 | 0.187 |
| 各层之和∑ | 312 | － | － | － | 1.481 | 3.120 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 重庆居住规范75页 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4420.83 | 0.938 | 1.47 | 4.30 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 294.48 | 0.062 | 0.61 | 3.12 | 0.75 |
| 合计 |  | 4715.30 | 1.000 | 1.42 | 4.23 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 5887.27 | 0.930 | 1.47 | 4.30 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 444.12 | 0.070 | 0.61 | 3.12 | 0.75 |
| 合计 |  | 6331.39 | 1.000 | 1.41 | 4.22 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4054.28 | 0.927 | 1.47 | 4.30 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 318.42 | 0.073 | 0.61 | 3.12 | 0.75 |
| 合计 |  | 4372.70 | 1.000 | 1.41 | 4.22 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3744.02 | 0.932 | 1.47 | 4.30 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 275.18 | 0.068 | 0.61 | 3.12 | 0.75 |
| 合计 |  | 4019.20 | 1.000 | 1.41 | 4.22 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 18106.40 | 0.931 | 1.18 | 4.30 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 1332.20 | 0.069 | 0.61 | 3.12 | 0.75 |
| 合计 |  | 19438.60 | 1.000 | 1.16 | 4.22 | 0.75 |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1的规定(K≤1.20) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 挤塑聚苯板 | 20 | 0.030 | 0.365 | 1.50 | 0.444 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.680 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.545 | 1.170 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.17 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 重庆居住规范100页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户墙

户间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 150 | 0.220 | 3.429 | 1.25 | 0.545 | 2.338 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.588 | 2.824 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.24 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 重庆居住规范85页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 挤塑聚苯板 | 20 | 0.030 | 0.365 | 1.50 | 0.444 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.980 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.545 | 1.710 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.31 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 重庆居住规范100页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

户门构造

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单层实体门 | 142.56 | 1.000 | 2.30 | 满足 |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.5 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗地比和开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003 | 5.94 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 1004 | 7.27 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.495 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 1013 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 1019 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 1113 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 1132 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
| 2 | 2003 | 5.99 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.301 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 2004 | 5.70 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.316 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 2005 | 5.78 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.311 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 2261 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 2263 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 2273 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 2277 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 2278 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 2293 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 2294 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 2409 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 2414 | 5.94 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 2419 | 7.27 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.495 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 2457 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 2462 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 2491 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 2498 | 5.29 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.340 | 0.17 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 2536 | 5.70 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.316 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 2537 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 2572 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 2578 | 5.28 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.341 | 0.17 | 0.50 | － | 满足 |
| 3 | 14064 | 4.10 |  | 未编号 | 6.30 | 0.50 | 幕墙 | 6.003 | 3.00 | － | 0.50 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.00 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.30 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.00 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  | 3003 | 5.78 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.311 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 31026 | 4.85 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.681 | 0.34 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1015 | 1.50 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 31027 | 3.42 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.526 | 0.26 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 31028 | 7.31 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.492 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 31055 | 8.96 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.201 | 0.10 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 31056 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 31064 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 31070 | 5.94 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 31074 | 7.24 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 31113 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 31120 | 5.99 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.301 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 31121 | 5.70 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.316 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 31142 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 31147 | 5.78 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.311 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 31148 | 5.29 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.340 | 0.17 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 31177 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 31203 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3343 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3344 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3355 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3359 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3360 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3371 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3375 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3376 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3387 | 11.98 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.150 | 0.08 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3388 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3391 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3406 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3407 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3418 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3824 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3827 | 5.94 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3831 | 7.27 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.495 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3869 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3875 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3878 | 5.99 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.301 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3879 | 5.70 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.316 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3901 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3907 | 5.29 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.340 | 0.17 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3943 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3952 | 9.02 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.200 | 0.10 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3955 | 6.00 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.300 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3956 | 5.71 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.316 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3979 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3986 | 5.77 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.312 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3987 | 5.28 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.341 | 0.17 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 3995 | 3.42 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.526 | 0.26 | 0.50 | － | 满足 |
| 4 | 4003@4 | 5.78 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.311 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41253@4 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41258@4 | 5.94 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41263@4 | 7.27 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.495 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 41300@4 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 41302@4 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41305@4 | 5.99 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.301 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41306@4 | 5.70 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.316 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41332@4 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41337@4 | 5.29 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.340 | 0.17 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41373@4 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 41375@4 | 9.02 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.200 | 0.10 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41378@4 | 6.00 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.300 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41379@4 | 5.71 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.316 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41405@4 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41409@4 | 5.77 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.312 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41410@4 | 5.28 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.341 | 0.17 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41416@4 | 3.42 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.526 | 0.26 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41446@4 | 4.85 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.681 | 0.34 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1015 | 1.50 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 41447@4 | 3.42 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.526 | 0.26 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41448@4 | 7.31 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.492 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 41476@4 | 8.96 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.201 | 0.10 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41477@4 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41481@4 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41491@4 | 5.94 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41496@4 | 7.24 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 41536@4 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 41538@4 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41541@4 | 5.99 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.301 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41542@4 | 5.70 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.316 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41568@4 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41572@4 | 5.78 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.311 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41573@4 | 5.29 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.340 | 0.17 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41611@4 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 41614@4 | 6.00 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.300 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41615@4 | 5.71 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.316 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41640@4 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41644@4 | 5.77 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.312 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41645@4 | 5.28 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.341 | 0.17 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 41674@4 | 7.21 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.499 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 41694@4 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 4425@4 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 4427@4 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 4437@4 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 4441@4 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 4442@4 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 4453@4 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 4457@4 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 4458@4 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 4469@4 | 11.98 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.150 | 0.08 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 4470@4 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 4473@4 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 4485@4 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 4489@4 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 4490@4 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 4504@4 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 4505@4 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 4513@4 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
| 6 | 6001@6 | 7.27 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.495 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6004@6 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6007@6 | 5.94 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6030@6 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6034@6 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6037@6 | 5.99 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.301 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6038@6 | 5.70 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.316 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6057@6 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6062@6 | 5.29 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.340 | 0.17 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6069@6 | 5.78 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.311 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6098@6 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6100@6 | 9.02 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.200 | 0.10 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6103@6 | 6.00 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.300 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6104@6 | 5.71 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.316 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6111@6 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6112@6 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6123@6 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6129@6 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6130@6 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6131@6 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6134@6 | 5.77 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.312 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6135@6 | 5.28 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.341 | 0.17 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6142@6 | 3.42 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.526 | 0.26 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6150@6 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6154@6 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6156@6 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6172@6 | 4.85 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.681 | 0.34 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1015 | 1.50 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6173@6 | 3.42 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.526 | 0.26 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6174@6 | 7.31 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.492 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6180@6 | 11.98 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.150 | 0.08 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6181@6 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6186@6 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6193@6 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6197@6 | 8.96 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.201 | 0.10 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6198@6 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6199@6 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6200@6 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6201@6 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6206@6 | 5.94 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6210@6 | 7.24 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6220@6 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6231@6 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6232@6 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6233@6 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6237@6 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6240@6 | 5.99 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.301 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6241@6 | 5.70 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.316 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6255@6 | 11.98 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.150 | 0.08 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6256@6 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6258@6 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6262@6 | 5.78 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.311 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6263@6 | 5.29 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.340 | 0.17 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6301@6 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6303@6 | 9.02 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.200 | 0.10 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6306@6 | 6.00 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.300 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6307@6 | 5.71 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.316 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6333@6 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6337@6 | 5.77 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.312 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6338@6 | 5.28 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.341 | 0.17 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6345@6 | 3.42 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.526 | 0.26 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6375@6 | 4.85 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.681 | 0.34 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1015 | 1.50 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6376@6 | 3.42 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.526 | 0.26 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6377@6 | 7.21 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.499 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 6397@6 | 8.96 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.201 | 0.10 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 6398@6 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
| 14 | 14001 | 22.47 |  | 未编号 | 3.77 | 0.50 | 幕墙 | 0.955 | 0.58 | 1.00 | 0.50 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.24 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.54 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.93 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.24 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.54 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.92 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.02 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1809 | 1.51 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.50 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  | 14003 | 39.22 |  | 未编号 | 2.85 | 0.50 | 幕墙 | 0.543 | 0.29 | 1.00 | 0.50 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.96 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.24 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.54 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.94 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 9.15 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  | 14004 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14005 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14006 | 5.94 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14008 | 7.27 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.495 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 14023 | 7.26 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.496 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 14024 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14025 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14027 | 5.99 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.301 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14033 | 5.69 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.317 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14035 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14037 | 5.78 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.311 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14038 | 5.29 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.340 | 0.17 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14050 | 7.26 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.496 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 14051 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14053 | 5.69 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.317 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14055 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14063 | 119.34 |  | 未编号 | 1.15 | 0.50 | 幕墙 | 0.505 | 0.31 | 1.00 | 0.50 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.24 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.54 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.92 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.24 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.54 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.93 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 2.93 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.24 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.54 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.90 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.24 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.54 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.90 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.24 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.54 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.90 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.24 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.54 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 2.17 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.30 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.24 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.54 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.92 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.24 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.54 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.93 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.15 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  | 14068 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14069 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14081 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14082 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14084 | 5.99 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.301 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14086 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14090 | 5.78 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.311 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14091 | 5.29 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.340 | 0.17 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14106 | 7.26 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.496 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 14107 | 9.02 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.200 | 0.10 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14108 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14110 | 6.00 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.300 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14111 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14113 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14116 | 5.70 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.316 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14118 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14120 | 5.77 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.312 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14121 | 5.28 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.341 | 0.17 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14124 | 3.42 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.526 | 0.26 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14135 | 4.86 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.679 | 0.34 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1015 | 1.50 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 14136 | 3.42 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.526 | 0.26 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14137 | 7.22 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.498 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 14138 | 11.98 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.150 | 0.08 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14140 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14143 | 8.96 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.201 | 0.10 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 14144 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
| 15 | 15153 | 2.44 |  | C0609 | 0.54 | 1.00 | 外窗 | 0.443 | 0.44 | 1.00 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C0609 | 0.54 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 15181 | 53.32 |  | 未编号 | 2.53 | 0.50 | 幕墙 | 0.838 | 0.51 | 1.00 | 0.50 | 满足 |
|  |  |  |  | C1809 | 1.26 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.42 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.90 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.24 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.54 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.90 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.24 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.54 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.90 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.24 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.54 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 2.83 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.11 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.24 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.54 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.92 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 3.24 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1809 | 1.62 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.54 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.93 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| 16 | 16117 | 5.69 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.317 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16118 | 5.70 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.316 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16120 | 5.69 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.317 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16121 | 5.70 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.316 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16214 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.612 | 0.31 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 16215 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16216 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16217 | 5.94 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16218 | 7.36 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.489 | 0.24 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 16219 | 7.27 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.495 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 16234 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 16235 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.612 | 0.31 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 16236 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16238 | 5.99 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.301 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16239 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16241 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16243 | 7.36 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.489 | 0.24 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 16245 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.605 | 0.30 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 16246 | 5.78 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.311 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16247 | 5.29 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.340 | 0.17 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16262 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 16266 | 6.00 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.300 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16269 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16272 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.605 | 0.30 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 16285 | 4.10 |  | 未编号 | 6.30 | 0.50 | 幕墙 | 3.001 | 1.50 | － | 0.50 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 6.00 | 0.50 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  | 16290 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.612 | 0.31 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 16291 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16293 | 7.36 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.489 | 0.24 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 16303 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.612 | 0.31 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 16304 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16306 | 5.99 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.301 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16308 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16310 | 7.36 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.489 | 0.24 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 16312 | 5.78 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.311 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16313 | 5.29 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.340 | 0.17 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16328 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 16329 | 9.02 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.200 | 0.10 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16330 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16332 | 6.00 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.300 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16333 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16335 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16339 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.605 | 0.30 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 16340 | 5.77 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.312 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16341 | 5.28 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.341 | 0.17 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16344 | 3.42 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.526 | 0.26 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16355 | 4.86 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.679 | 0.34 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1015 | 1.50 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 16356 | 3.42 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.526 | 0.26 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16357 | 7.21 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.499 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 16358 | 11.98 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.150 | 0.08 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16360 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16363 | 8.96 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.201 | 0.10 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 16364 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.611 | 0.31 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 24 | 24195 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 24223 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 24233 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 24236 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 24237 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 24242 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 24258 | 11.98 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.150 | 0.08 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 24259 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 24260 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 24302 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 24308 | 9.02 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.200 | 0.10 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 24311 | 6.00 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.300 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 24312 | 5.71 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.316 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 24334 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 24339 | 5.77 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.312 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 24340 | 5.28 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.341 | 0.17 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 24348 | 3.42 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.526 | 0.26 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 24378 | 4.85 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.681 | 0.34 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1015 | 1.50 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 24379 | 3.42 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.526 | 0.26 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 24380 | 7.21 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.499 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 24399 | 8.96 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.201 | 0.10 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 24400 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
| 25 | 25291 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25307 | 11.98 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.150 | 0.08 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25308 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25325 | 10.35 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25339 | 11.98 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.150 | 0.08 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25340 | 10.34 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.174 | 0.09 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25539 | 10.98 |  | M0618 | 1.08 | 1.00 | 阳台门 | 0.164 | 0.18 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 25540 | 2.42 |  | C0609 | 0.54 | 1.00 | 外窗 | 0.223 | 0.22 | 1.00 | － | 满足 |
|  | 25541 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 25547 | 9.02 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.200 | 0.10 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25550 | 6.00 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.300 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25574 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25581 | 5.77 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.312 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25589 | 3.42 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.526 | 0.26 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25619 | 4.85 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.681 | 0.34 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1015 | 1.50 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 25620 | 3.42 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.526 | 0.26 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25621 | 7.31 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.492 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 25642 | 8.96 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.201 | 0.10 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25643 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25674 | 10.98 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.164 | 0.08 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25675 | 2.42 |  | C0609 | 0.54 | 1.00 | 外窗 | 0.223 | 0.22 | 1.00 | － | 满足 |
|  | 25676 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 25694 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25721 | 10.98 |  | M0618 | 1.08 | 1.00 | 阳台门 | 0.164 | 0.18 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 25722 | 2.42 |  | C0609 | 0.54 | 1.00 | 外窗 | 0.223 | 0.22 | 1.00 | － | 满足 |
|  | 25723 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 25729 | 9.02 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.200 | 0.10 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25732 | 6.00 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.300 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25746 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25751 | 5.77 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.312 | 0.16 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25759 | 3.42 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.526 | 0.26 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25789 | 4.85 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.681 | 0.34 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1015 | 1.50 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 25790 | 3.42 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.526 | 0.26 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25791 | 7.31 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.492 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 25810 | 8.96 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.201 | 0.10 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 25811 | 5.89 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.306 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
| 26 | 261029 | 10.98 |  | M0618 | 1.08 | 1.00 | 阳台门 | 0.164 | 0.18 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 261030 | 2.42 |  | C0609 | 0.54 | 1.00 | 外窗 | 0.223 | 0.22 | 1.00 | － | 满足 |
|  | 261031 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 261057 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 261178 | 10.98 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.164 | 0.08 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 261179 | 2.42 |  | C0609 | 0.54 | 1.00 | 外窗 | 0.223 | 0.22 | 1.00 | － | 满足 |
|  | 261180 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 261204 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 261231 | 10.98 |  | M0618 | 1.08 | 1.00 | 阳台门 | 0.164 | 0.18 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 261232 | 2.42 |  | C0609 | 0.54 | 1.00 | 外窗 | 0.223 | 0.22 | 1.00 | － | 满足 |
|  | 261233 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 261245 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 26944 | 10.98 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.164 | 0.08 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 26945 | 2.42 |  | C0609 | 0.54 | 1.00 | 外窗 | 0.223 | 0.22 | 1.00 | － | 满足 |
|  | 26946 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 26980 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
| 27 | 271452 | 10.98 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.164 | 0.08 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 271453 | 2.42 |  | C0609 | 0.54 | 1.00 | 外窗 | 0.223 | 0.22 | 1.00 | － | 满足 |
|  | 271454 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 271480 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 271678 | 10.98 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.164 | 0.08 | 0.50 | － | 满足 |
|  | 271679 | 2.42 |  | C0609 | 0.54 | 1.00 | 外窗 | 0.223 | 0.22 | 1.00 | － | 满足 |
|  | 271680 | 7.25 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.497 | 0.25 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 271697 | 5.95 |  | C1512 | 1.80 | 0.50 | 外窗 | 0.303 | 0.15 | 0.50 | － | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.1.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗可开启面积（含阳台门面积）不应小于所在房间地板轴线面积的1/7；每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 65 | 3.40 | 0.75 | 1.000 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 2 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.40 | 0.75 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1416.86 | 3.40 | 0.75 | 0.23 | K≤3.40, SC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 1758.06 | 3.40 | 0.75 | 0.22 | K≤3.40, SC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 755.71 | 3.40 | 0.75 | 0.15 | K≤3.40, SC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 510.44 | 3.40 | 0.75 | 0.11 | K≤3.40, SC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 | 4441.07 | 3.40 | 0.75 | 0.19 |  |  |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表4.2.4的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

凸窗热工

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

天窗

天窗类型

本工程无此项内容

控温地下室外墙

本工程无此项内容

控温房间周边地面

本工程无此项内容

控温房间非周边地面

本工程无此项内容

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 1.47 | 4.30 | 525 | 4054.28 | － | 40.80 | 无需验算 |
| 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 1.47 | 4.30 | 525 | 3744.02 | － | 40.80 | 无需验算 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.61 | 3.30 | 493 | 2213.00 | － | 40.80 | 无需验算 |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.1条和《标准2》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～6层 | 7层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 C1015 | 6级 C0609 |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.8条，分级与检测方法《标准3》 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.8条，分级与检测方法《标准3》 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《标准3》的4级 | 外窗气密性不应低于《标准3》的6级 |
| 结论 | 满足 | 满足 |

幕墙气密性

| 层数 | 1～6层 | 7层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 3级 | 3级 |
| 幕墙气密性措施 |  |  |
| 通风换气装置 | 无 |  |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.8条，分级与检测方法《标准3》 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.8条，分级与检测方法《标准3》 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《标准4》的2级 | 幕墙气密性不应低于《标准4》的3级 |
| 结论 | 满足 | 满足 |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 不满足 | 可 |
| 5 | 挑空楼板构造 | 不满足 | 可 |
| 6 | 分户墙 | 满足 |  |
| 7 | 楼板 | 满足 |  |
| 8 | 户门构造 | 满足 |  |
| 9 | 窗地比和开启面积 | 满足 |  |
| 10 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 11 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 12 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 13 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 14 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |