重庆市民用建筑节能工程设计审查备案登记表（居住建筑部分）

备案编号：

| 一、建筑工程项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 单位名称：重庆市辰能华盛房地产开发有限公司 （章） |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  | 单位名称：重庆大学设计研究院 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计人 |  |  | 建 筑 |  | 采暖 |  |
|  |  |  | 联系人：杨勤勇 |  | 联系电话：133519245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目名称 |  |  | 造绿赓青——3A逸廊白象居绿色社区 |  |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  | 造绿赓青——3A逸廊白象居绿色社区 |  |  |  |  |  |  |
| 设计建筑面积（m2） |  |  | 地上： 11360.28 (m2) ； 地下： 658.17 (m2) |  |  |  |  |  | 单位工程地址 |  |  |  | 重庆市渝中区白象街1-6号 |  |  |  |  |  |  |
| 小区总栋数 |  |  | 6栋 |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  | 框剪 |  |  |  |  |  |  |
| 层数/层高 |  |  | 地上：26（层）/3.6/3.15 M ； 地下： 1（层）/ 6.30M |  |  |  |  |  | 体型系数 |  |  |  | Fo= 8138.99(m2) ；Vo=31426.82(m3) ； S=0.24 |  |  |  |  |  |  |
| 二、围护结构节能基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要节能指标 | 围护结构部位 |  |  |  |  |  | 对应标准限值 |  |  |  |  |  |  | 实际设计值 |  |  |  |  |  |
|  | 屋面传热系数K[W/（m2.K）] |  |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | 外墙（考虑热桥影响）传热系数平均值K[W/（m2.K）] |  |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  | 0.28 |  |  |  |  |  |
|  | 接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K[W/（m2.K）] |  |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 非采暖地下室顶板传热系数K[W/（m2.K）] |  |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 分隔采暖与非采暖空间的隔墙传热系数K[W/（m2.K）] |  |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 周边地面保温材料层热阻 R[（㎡.K）/W] |  |  |  |  |  | 0.83 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 地下室外墙（与土壤接触的外墙）保温材料层热阻 R[（㎡.K）/W] |  |  |  |  |  | 0.91 |  |  |  |  |  |  | 2.31 |  |  |  |  |  |
|  | 外门及非采暖空间的户门传热系数K[W/（㎡.K）] |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  | 阳台门下部门芯板传热系数K[W/（㎡.K）] |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 外窗 及 敞开式阳台 门 | 气密性能 |  |  |  |  | 对应标准限值 |  |  |  |  |  |  | 实际设计值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外窗单位缝长空气渗透量q1（m3/m.h） |  |  |  |  | q1≤0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外窗单位面积空气渗透量q2（m3/m.h） |  |  |  |  | q2≤1.5 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 敞开式阳台门单位缝长空气渗透量q1（m3/m.h） |  |  |  |  | q1≤0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 敞开式阳台门单位面积空气渗透量q2（m3/m.h） |  |  |  |  | q2≤1.5 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 朝向 |  | 窗墙面积比限值 |  | 传热系数K[W/（m2.K）]限值 |  |  |  | 窗墙面积比设计值 |  |  |  |  | 传热系数K[W/（m2.K）]设计值 |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  | 0.25 |  | 2.2 |  |  |  | 0.264 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |
|  |  | 东 |  | 0.30 |  | 2.2 |  |  |  | 0.045 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |
|  |  | 西 |  | 0.30 |  | 2.2 |  |  |  | 0.046 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |
|  |  | 南 |  | 0.45 |  | 1.8 |  |  |  | 0.365 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |
| 主要节能措施 | 外墙 |  |  | 保温型式 |  | 外保温  内保温 □ 夹心保温 □ 其它 □（说明： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主体墙面保温材料种类 |  | 挤塑苯板 |  |  |  |  |  | 导热系数W/（m.K） |  |  |  | 0.030 | 选用厚度(mm) |  | 150 |
|  |  |  |  | 热桥部位保温材料种类 |  | 挤塑苯板 |  | 露点温度 （℃） |  |  | 10.12 | 内表面温度(℃) |  |  |  | 16.42 | 选用厚度(mm) |  | 150 |
|  |  |  |  | 窗(门)洞口侧墙面保温材料种类 |  |  |  | 露点温度 （℃） |  |  |  | 内表面温度(℃) |  |  |  |  | 选用厚度(mm) |  |  |
|  |  |  |  | 变形缝两侧墙保温材料种类 |  |  |  | 露点温度 （℃） |  |  |  | 内表面温度(℃) |  |  |  |  | 选用厚度(mm) |  |  |
|  | 屋面 |  |  | 保温材料种类 |  | 挤塑聚苯乙烯保温板 |  |  |  |  |  | 导热系数W/（m.K） |  |  |  | 0.030 | 选用厚度(mm) |  | 150 |
|  |  |  |  | 热桥部位保温材料种类 |  | 挤塑聚苯乙烯保温板 |  | 露点温度 （℃） |  |  | 10.12 | 内表面温度 （℃） |  |  |  | 17.25 | 选用厚度(mm) |  | 150 |
|  | 外窗(包括敞开式阳台门) |  |  | 窗(门)框型材 |  | 铝包木框 |  |  |  |  | 窗(门)玻璃 类型和层数 |  |  |  |  | 玻璃类型：平板玻璃/安全玻璃 层数：3 |  |  |  |
|  | 架空或外挑楼板 |  |  | 保温材料种类 |  |  |  |  |  |  | 选用厚度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设置可以调节的换气装置或其他可行的换气设施 |  |  |  |  |  |  |  | 是  否 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进行围护结构热工性能权衡判断 |  |  |  |  |  |  |  | 是  （耗热量指标：12.45 W/ m2） 否 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表1

| 墙体材料应用情况 |  | 外墙材料及其厚度：200厚陶粒混凝土空心砌块 内墙材料：陶粒混凝土空心砌块 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、采暖、通风和空气调节技术措施基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 供热计量、调控装置 | 锅炉房和热力站安装热计量装置： |  |  | 是 √ 否 □ |  |  |
|  | 锅炉房或热力站安装自动监测与控制装置 |  |  | 是 √ 否 □ 仅安装供热量控制装置□ |  |  |
|  | 集中采暖系统 |  | 建筑物的热力入口处安装热计量装置 | 是 √ 否 □ |  |  |
|  |  |  | 安装室内分户热计量（分户热分摊）装置或设施 | 是 √ 否 □ |  |  |
|  |  |  | 安装室内温度调控装置 | 是 √ 否 □ |  |  |
|  |  |  | 公共建筑部分独立设置热计量(热分摊)装置或设施 | 是 √ 否 □ |  |  |
| 室外管网 | 水力平衡计算 |  |  | 是 □ 否 □ |  |  |
|  | 各并联环路之间的压力损失差值 |  |  | % |  |  |
|  | 热力站和建筑物热力入口处设置静态水力平衡阀 |  |  | 是 □ 否 □ |  |  |
| 集中采暖每一房间进行热负荷计算 |  |  |  | 是 √ 否 □ |  |  |
| 集中空调应用情况 |  | 建筑内采暖制冷采用混凝土顶板辐射与地板辐射相结合的系统形式，室内空气品质由置换式新风系统解决 |  |  |  |  |
| 可再生能源利用、 新能源利用情况 |  | 利用风冷冷水机组作为系统冷源 |  |  |  |  |
| 四、供能设备技术措施基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 热源类型 |  | 燃料（热介质）品种 |  | 单台额定制热量（kW） | 台数（个） | 热效率(%) |
| 锅炉 □ |  | 燃煤 □ 燃气 □ 燃油 □ 其它 □（ ） |  |  |  |  |
| 热力站 □ |  | 蒸汽 □ 热水 □ 其它 □ （ ） |  |  |  |  |
| 施工图审查机构意见 |  | 施工图审查合格书编号： 审查意见： 施工图审查机构（章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 重庆市墙体材料改革建筑节能领导小组办公 室备案审查意见 |  | 审查意见： 重庆市墙体材料改革建筑节能领导小组办公室（章） 年 月 日 |  |  |  |  |

注： 1、本登记表的内容由施工图审查机构填写；

2、本表按单位工程项目填写；

3、本表一式三份，市墙改建筑节能办一份，建设单位一份，施图审查机构一份。

重庆市墙体材料改革建筑节能领导小组办公室印制