LD–65

道路照明现场测量报告表

| 道路 名称 | 白象居车行道 |  |  |  |  | 检测 路段 | 中庭车行道 |  |  | 道路 等级 | 居住区主干道 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路条件 | 道路形式① |  |  | 一块板 |  |  |  | 人行道宽度 |  |  | 1.5m |  |
|  | 路面总宽度② |  |  | 6m |  |  |  | 中间分隔带宽度 |  |  | 0m |  |
|  | 机动车车行道宽度 |  |  | 4.5m |  |  |  | 两侧分隔带宽度 |  |  | 0m |  |
|  | 非机动车车行道宽度③ |  |  | 0m |  |  |  | 路面材料④ |  |  | 0.6m |  |
| 光 源 | 种类 | ⑴ | 多点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ⑵ | 线 |  |  |  |  |  | 排列方式 |  | ⑴ | 单个等距间隔 |
|  | 功率 | ⑴ | 庭院灯70—100W |  |  |  |  |  |  |  | ⑵ | 组等距间隔 |
|  |  | ⑵ | 投光灯150w |  |  |  |  | 灯 具 布 置 | 安装高度 |  | ⑴ | m |
| 灯 具 | 种类⑤ | ⑴ | 路灯 |  |  |  |  |  |  |  | ⑵ | m |
|  |  | ⑵ | 庭院灯、投光灯 |  |  |  |  |  | 灯杆间距（同一侧） |  | ⑴ | 8m |
|  | 灯具内安装光源数量和总功率 | ⑴ | 4-6 |  |  |  |  |  |  |  | ⑵ | 10m |
|  |  | ⑵ | 250W |  |  |  |  |  | 仰角 |  | ⑴ | 12度 |
|  | 生产厂家和型号 | ⑴ | 重庆显色照明设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | ⑵ | 9度 |
|  |  | ⑵ |  |  |  |  |  |  | 悬挑（从路缘算起） |  | ⑴ | 1m |
| 镇流器 | 生产厂家和型号 | ⑴ | 重庆显色照明设备有限公司 飞利浦镇流器250W 型号BSN250L300ITS钠灯泛光灯镇流 |  |  |  |  |  |  |  | ⑵ | 1.2m |
|  |  | ⑵ |  |  |  |  |  |  | 臂长（从灯杆算起） |  | ⑴ | 1.2m |
| 环境明暗程度⑥ |  | 中等 |  |  |  |  |  |  |  |  | ⑵ | 1m |
| 机道动设车计车数行据 | 平均水平照度(Eav) |  |  |  | 90lx |  |  | 机照动明车测车试行结道果 | 路面最大水平照度(Emax) |  |  | 10x |
|  | 水平照度均匀度(U) |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 路面最小水平照度(Emin) |  |  | 1.5lx |
|  | 平均路面亮度(Lav) |  |  |  | 1.5cd/m2 |  |  |  | 路面平均水平照度(Eav) |  |  | 7.6lx |
|  | 路面亮度总均匀度(Uo) |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 水平照度均匀度(U) |  |  | 0.75 |
|  | 路面亮度纵向均匀度(Ul) |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 路面平均亮度(Lav) |  |  | cd/m2 |
| 机动车车行道照明功率密度(LPD)⑦ |  |  |  |  | W/m2 |  |  |  | 路面亮度总均匀度(Uo) |  |  | 0.5 |
| 非机动车车行道照明功率密度(LPD) |  |  |  |  | W/m2 |  |  |  | 路面亮度纵向均匀度(Ul) |  |  | 0.5 |