竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录

1.1 竣工验收记录

| 工程名称 |  |  | 白象居社区改造项目 |  |  |  | 验收部位 |  | 空调、采暖系统及管网节能工程检验批 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  | 冷热源系统能耗 |  |  |  | 项目经理 |  | —— |  |
| 施工单位 |  |  | 白象居改造施工企业 |  |  |  | 专业工长 |  | —— |  |
| 分包单位 |  |  | 空调装备、管网施工企业 |  |  |  | 分包项目经理 |  | —— |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  | —— |  |
| 国家验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料、设备的进场检验 |  |  |  | 规范11．2．1 |  | 基本合格 |  | 合格 |
|  | 2 | 绝热材料的见证取样送检复验 |  |  |  | 规范11．2．2 |  | 合格 |  |  |
|  | 3 | 空调与采暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统 |  | 管道系统制式 |  | 规范11．2．3 |  | 合格 |  |  |
|  |  |  |  | 设备、阀门、仪表安装 |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  |  | 空调冷（热）水系统的变流量或定流量运行 |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  |  | 供热系统的集中质调节、量调节或质－量调节相结合的运行 |  |  |  | 合格 |  |  |
|  | 4 | 隐蔽工程的验收及记录 |  |  |  | 规范11．2．4 |  | 合格 |  |  |
|  | 5 | 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表的安装 |  |  |  | 规范11．2．5 |  | 合格 |  |  |
|  | 6 | 锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装 |  |  |  | 规范11．2．6 |  | 合格 |  |  |
|  | 7 | 冷却塔、水泵等辅助设备安装 |  |  |  | 规范11．2．7 |  | 合格 |  |  |
|  | 8 | 空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层的施工 |  |  |  | 规范11．2．8 |  | 合格 |  |  |
|  | 9 | 非闭孔绝热材料作绝热层时，其防潮层和保护层的施工质量 |  |  |  | 规范11．2．9 |  | 合格 |  |  |
|  | 10 | 冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫的施工 |  |  |  | 规范11．2．10 |  | 合格 |  |  |
|  | 11 | 空调、采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统试运转试及调试 |  |  |  | 规范11．2．11 |  | 合格 |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 空调与采暖系统的冷热源设备及其辅助设备、配件的绝热层施工 |  |  |  | 规范11．3．1 |  | 合格 |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 2022 年 2月 15 日 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 2022 年 3月 1 日 |  |  |  |  |  |

1.2 现场检查记录

| 建筑能源管理系统功能检测记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表E-J-10 |  | 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 工程1 |  |  |  |  |  |  |
| 分部工程 |  |  | 建筑节能 |  |  |  | 分项工程 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 运行检测日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 系统名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 功能检测情况 |  |  |  | 检测结论 |  |  |  |  |
| 一 | 能耗数据采集与分析能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 设备管理与运行管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 优化能源调度功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 数据集成 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加 人员 签字 | 施工单位 |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  | 质检员 |  | 材料员 |  |
|  | 监理（建设） 单位 |  |  |  |  | 专业监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  |
| 本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 运行调试记录

| 通风、空调系统运行调试记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 白象居社区冷热源运行记录 | 分部（或单位）工程 |  |
| 系统编号 | —— | 试验日期 | 2022年3月 13 日 |
| 设计总风量 | 23000（m3/h) | 实测总风量 | (m3/h) |
| 风机全压 | 6000pa | 实测风机全压 | 600pa |
| 运行调试内容： |  |  |  |
| 机组安装完成，分别调整风机组的进风口处的风阀、送风管道处的调节阀，进行风量调整，采用“基准风口法”，从系统最不利环路的末端开始使系统各风口风量达到平衡，系统调试完成后，系统实际风量与设计风量的相对偏差为3.3% |  |  |  |
| 评定意见： |  |  |  |
| 经检查，调试结果符合设计要求及《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）的规定，合格。 |  |  |  |

2022年 2 月 17日

2.1制冷系统

2.1.1冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 1 |

2.1.2水泵系统

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵 | 320 | 25 | 80 | 31.3 | 1 |
| 冷冻水泵 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

2.1.3运行工况

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 125 | 30 | 4.17 | 31.3 | 37.6 |
| 50 | 250 | 55 | 4.55 | 31.3 | 37.6 |
| 75 | 375 | 75 | 5.00 | 31.3 | 37.6 |
| 100 | 500 | 100 | 5.00 | 31.3 | 37.6 |

2.1.4制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 |
| 25~50 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 |
| 50~75 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| 75~100 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

2.2供暖系统

2.2.1热水锅炉系统

2.2.2热水锅炉

| 燃料类型 | 容量 (MW) | 台数 | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 累计热负荷 (kWh) | 热/电系数 (kWh/kWh) | 折合电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟煤II | 1.00 | 1 | 0.78 | 0.92 | 0 | 2.93 | 0 |

2.2.3热水循环泵

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

2.2.4热水循环水泵能耗

| 负荷 率 (%) | 锅炉 负荷 (kW) | 供暖水 泵功率 (kW) | 热水输送 能效比 EHR | 区间 负荷 (kWh) | 区间 时长 (h) | 供暖水 泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 250 | 37.6 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 500 | 37.6 | 0.0752 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 750 | 37.6 | 0.0501 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1000 | 37.6 | 0.0376 | 0 | 0 | 0 |
| 综合 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

3计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 标识建筑 (kWh/㎡) | 比对建筑 (kWh/㎡) | 比对节能率 （%） | 基础建筑 (kWh/㎡) | 基础节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 0.00 | 0.00 | - |  |  |
|  | 耗热量 | 0.00 | 0.00 | - |  |  |
|  | 冷热合计 | 0.00 | 0.00 | - |  |  |
| 供冷电耗 | 中央冷源 | 0.00 | 0.00 | - |  |  |
|  | 冷却水泵 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  | 供冷合计 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 供暖电耗 | 中央热源 | 0.00 | 0.00 | - |  |  |
|  | 供暖水泵 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  | 供暖合计 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 采暖空调电耗 |  | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |