造绿赓青——3A逸廊白象居绿色社区工程                                   安全防护措施专项方案   

目  录

工程概况………………………………………………..2
安全生产保证体系……………………………………..2
安全生产目标…………………………………………..5
安全管理职责…………………………………………..5
模板施工安全技术措施………………………………..9
施工用电安全技术措施………………………………..11
外脚手架施工安全技术措施…………………………..15
深基坑施工安全技术措施………………………………..17
临边与洞口的安全防护措施…………………………..19
机械设备使用安全防护措施…………………………..19
安全防护措施方案

一、工程概况

项目概况
  本次项目位于重庆市渝中区，重庆属于重庆地处中国西南部，东邻湖北、湖南，南靠贵州，西接四川，北连陕西；重庆市气候温和，属亚热带季风性湿润气候。主要气候特点可以概括为：冬暖春早，夏热秋凉，四季分明，无霜期长；空气湿润，降水丰沛；太阳辐射弱，日照时间短；多云雾，少霜雪；光温水同季，立体气候显着，气候资源丰富，气象灾难频繁。根据我国热工气候分区，重庆地处夏热冬冷地区，需要考虑夏季防热、冬季保温需求。重庆处于东亚季风区，又受东北西南向平行岭谷地形影响，冬季盛行偏北风，夏季则偏南风明显增多。全市累年平均风速为1.12MS。以沙坪坝站的类年资料为例，全年静风频率占41%，偏北风占39%，偏南风占16%，东风占4%，西风占2%。主导风是偏北风。

   项目所处地段属于重庆市渝中区白象街，作为体现重庆独特文化，展现重庆独特的山城风貌的区域，始建于1992年白象居以其没有电梯，独特的垂直交通系统-剪刀梯，独特的环行步道系统成为重庆社区的一个代表。但因其建造历史悠久，属于老旧社区，部分社区功能丧失，对于当地很多居民都有活动的需求，对该项目进行一个更新改造，增补缺失功能，营造未来绿色社区，为社区人群提供一个绿色的未来生活场景。

二、安全生产保证体系

为保证项目安全管理的顺利实施，应建立完善的安全保证体系，明确项目经理是工程安全第一责任人，设置专职安全员，明确工程安全目标，并严格进行目标控制，使工程安全自始自终处于受控状态。

我公司已形成了一套比较完整的安全保证体系，该体系上通公司总经理，下至各工种班组，各岗位分工明确，职权分明，使安全体系有效的运转。

公司安全生产管理网络图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



公司消防管理网络图


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



三、安全文明施工目标

安全目标：杜绝死亡、重伤事故；轻伤频率控制在3‰以内；无重大机械设备与火灾事故。

文明施工目标：争创武汉市安全生产与文明施工优良工地。
消防指标：消除现场消防隐患。

安全管理达标。

四、安全管理职责

（一） 项目经理安全管理职责

1、代表企业实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。

2、履行“项目安全管理目标责任书”规定的任务。

3、组织编制项目管理实施规划。

4、对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。

5、建立项目安全管理体系并组织实施。

6、在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位及发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题。

7、进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。

8、负责对项目部中岗管理人员及班组进行安全目标管理责任考核并兑现。

9、协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报。

（二）项目技术负责人安全管理职责

1、协助项目经理抓好项目安全生产工作，主持项目施工中的有关技术问题的处理，对项目生产技术安全负主要责任。

2、主持或协助编制项目施工组织设计及专项施工方案，明确项目安全生产目标落实措施，对专项施工方案中安全技术措施的可行性负责。

3、协助公司制订或修订劳动安全规程和有关制度、规章，参与劳动保护、安全技术的研究。

4、负责项目整合体系的运行，明确项目重大危险源控制措施，参加项目分部安全技术交底。

5、参加项目安全分部分项工程的验收及日常安全检查，负责解决生产中存在的技术安全问题。

6、负责项目安全技术教育培训工作。

7、参与事故调查，协助上级部门对事故进行技术原因的分析、鉴定，并组织落实改进措施。

（三）施工员安全管理职责

1、对所负责施工项目的安全生产负直接责任，制止违章指挥和违章作业行为。

2、认真执行各项规章制度，落实各项安全技术措施，推动项目安全达标活动。

3、计划、组织、优化进入现场的各项资源，并动态管理。确保现场环境和一切安全防护设施（机、电、架、“洞口”“临边”等）完整、齐全、有效，符合安全规程。

4、支持、配合项目安全员的工作，及时整改项目安全生产、文明施工存在的安全隐患。

5、积极组织开展安全生产学习和教育，按分部、分项工程特点做好有针对性的安全技术交底，并记入台帐。履行签字手续。

6、发生重大伤亡事故、立即组织抢救、迅速上报，并保护好现场，配合调查处理。

（四）项目安全员安全管理职责

1、认真学习国家、政府和公司安全生产的各项规章制度，积极配合项目经理提出安全生产目标、开展项目安全管理工作。

2、参与项目安全生产、文明施工专项施工方案的编制，落实实现项目安全目标的有关要求，并在实施过程中督促落实各项安全措施。

3、积极开展项目安全检查工作。督促项目各级人员认真履行安全职责，保证项目安全设施的齐全有效。对不符合安全生产要求的人和事有权给予处罚，直至责令项目停工整改。配合项目经理搞好项目安全考核工作。

4、及时总结和分析项目安全生产状况，提出下阶段安全生产措施。

5、做好项目各类安全验收或预验收。

6、及时收集、整理项目安全技术台帐和安全生产费用使用台帐，保证资料的真实、正确、完整、及时、可追溯。

7、及时报告、妥善处理安全事故；发生重大伤亡事故，立即组织抢救，迅速上报，并保护好现场，配合调查处理。

（五）项目质量员安全管理职责

1、负责项目施工过程中工序质量的控制。

2、参与涉及结构安全性的安全分项工程的验收。

（六）材料员（仓库员）安全管理职责

1、认真做好进场材料、器具的采购、检验、保管、发放工作。

2、采购供应的一切材料、劳保用品、防护用品特别是安全带、安全帽、安全网必须有完整的产品合格证、法定检测机构的检验报告，符合安全使用的要求。

3、对钢丝绳、脚手架等所用材料及登高器具、安全带、安全帽、安全网等要定期检验，不合格的要及时收回，报废更新。

4、仓库保管材料必须及时保养，防止霉变等损坏。

5、对易燃、易爆及剧毒物品必须严格按规定进行采购、保管和发放。

（七）班组长安全管理职责

1、认真遵守安全生产操作规程和各项制度，根据本班组人员的技术、体力、思想合理安排工作，对本班组人员在生产中的健康、安全负责。

2、组织工人学习安全操作规程和制度，教育工人在任何情况下均不得擅自动用机械电气设备。

3、组织本班组开好班前安全会和每周安全讲评会。做好班前交底、班中检查、班后讲评。做好交接班工作。

4、组织对所用的机具、电气设备、防护设施及作业环境进行检查，自己能解决的隐患及时解决，并报告项目机械管理人员备案并保养；不能解决的及时上报，做到不留隐患。

5、发生伤亡事故，立即组织抢救并及时上报、保护好现场；组织本组职工分析原因、吸取教训、提出防范措施。

（八）员工安全职责

1、牢记“安全生产，人人有责”的思想，把安全放在第一位，积极参加安全竞赛活动，接受安全教育和指挥。

2、认真学习和执行安全操作规程，努力提高安全知识和技术，自觉遵守安全生产各项制度，发现不安全因素及时上报，做到不违章冒险作业，有权拒绝违章指挥。

3、正确使用个人劳动用品，保养好工具，服从分配，坚守岗位，不擅自动用机电设备。保护安全设施，做到正确使用、热心维护、不擅自拆改。

4、发扬团结友爱精神，安全生产做到互相帮助、互相督促，对新工人积极传授安全知识，认真吸取他人安全教训。

5、发生伤亡事故立即抢救，迅速报告，无关人员不逗留、围观，自觉遵守现场秩序。

五、模板施工安全技术措施

1、进入施工现场人员必须严格遵守《安全防范工程技术规范》和《施工现场管理八不准》等规定，正确戴好安全帽和防护用品。
2、模板的拆除必须符合砼的强度要求，未经允许班组不得自行拆除，拆除人员必须看清掌握模板、方料、钢管、扎头拆除时的去向，不得将材料任意往下掉，按照拆除顺序逐步渐进，材料不得抛出该楼层建筑物的外围，且不得留有未拆除的悬空模板，班组在安排拆模作业时，在拆模前必须查看该层及以下的周边围护情况，在围护隔离严密的条件下，方能安排拆模作业，拆模人员不得野蛮作业，确保拆模作业安全。

3、当安装与拆除模板不能利用支模架时，应搭脚手架，并设防护栏杆。高空、复杂结构模板的安装与拆除，事先应有切实的安全措施。

4、拆模时，班组应派出安全监管人员，专人指挥拆模的安全工作，并在下面标出工作区，用绳子和红白旗加以围栏，暂停人员过往。

5、支撑、牵杠等不得搭在脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在1.8米高以上。

6、支模过程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、桩头板等钉牢。拆模间歇时，应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放，防止因踏空、扶空而坠落。模板上有预留洞者，应在安装后将洞口盖好。

7、拆除模板一般用撬棒，人不许站在正在拆除的模板上，在拆除模板时，要注意整块模板掉下，防止模板突然全部掉落伤人。装、拆模板时禁止使用方木料、钢模板作立人板，作业人员要站立在安全地点进行操作，防止上下在同一垂直面工作；操作人员要主动避让拆除物，增强自我保护和相互保护的安全意识。拆模必须一次性拆清。拆下的模板要及时清理，堆放整齐。拆模时，临时脚手架必须牢固，不得用拆下的模板作脚手板。脚手板搁置必须牢固平整，不得有空头板，以防踏空坠落。

8、高空作业要搭设脚手架或操作平台，上、下要使用梯子。操作人员严禁穿硬底鞋及高跟鞋作业。封柱子模板时，不准从顶部往下套。

9、木工机械操作前应检查机械是否完好，电器开关等是否良好，熔丝是否符合规格。并检查锯片是否有断裂现象，并装好防护罩，运转正常后方能投入使用。木工平（压）刨外露传动部位必须有防护罩，露天放置时应有防雨棚；平刨刀刃处装有护手防护装置，压刨设有回弹安全装置。料到尽头不得用推按，以防锯片伤手指。如系两人操作下手应待木料出锯台150毫米后，方可去接拉。锯短料时，必须用推杆送料。

10、木工机械必须接地接零，并有操作棚，对不符使用要求的机械应及时进行修理，禁止带病运作。

11、架体上禁止堆放材料，模板不得集中堆放一处，塔吊运输时应有专人指挥，当塔吊下放料时，操作人员应主动避让，防止碰人坠落。模板施工时，其周边及孔洞处的围护必须在支拆模板前完成。

12、模板必须按要求堆放整齐且稳固，除新浇筑的楼层不能堆放外，模板在楼面上的堆放高度不超过1.0米，当存在倾倒可能时，必须设斜撑支承。

六、施工用电安全技术措施

㈠ 接地与接零保护系统

1、本工程施工现场比较宽广，用电设备较多，用电量大。根据规范要求采用TN-S三相五线接零保护。

2、TN-S三相五线接零保护架设要求

⑴ 保护零线严禁通过任何开关或熔断器。保护零线作为接零保护的专用线，必须独用，不能他用，电缆要用五芯电缆。

⑵ 保护零线除了从总配电箱电源侧零线引出外，在任何地方不得与工作零线有电气连接，特别注意电箱中防止经过铁质箱体形成电气连接。保护零线的截面积应不小于工作零线的截面积，同时必须满足机械强度的要求。

⑶ 保护零线的统一标志为黄/绿双色线，在任何情况下不能将其作负荷线用。重负接地必须在保护零线上。工作零线不能加重复接地。

⑷ 保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外，还必须在配电线路的中间处及末端做重复接地。

㈡ 配电箱与开关箱

1、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作，铁板的厚度应大于1.5mm。

2、固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离大于1.3m，小于1.5m；移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m，小于1.5m。

3、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

4、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所；不得装设在易受外来固体撞击、强烈震动、液体侵溅及热源烘烤的场所。

5、配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道，严禁堆放任何妨碍操作及维修工作的物品；不得有灌木、杂草。

㈢ 漏电保护器

1、漏电保护器，应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

2、开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。

3、用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器，应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流应不大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。在干燥环境下工作的36V及36V以下的用电设备，可免装漏电保护器。总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和漏电动作时间，应作合理配合，使之具有分级分段保护功能。

4、漏电保护器，必须按产品说明书安装和使用。对搁置已久又重新启用和连续使用一个月的漏电保护器，应认真检查其特性，发现问题及时修理或更换。

(四) 现场照明

1、照明器使用的环境条件

⑴ 在正常的空气相对湿度时使用，可选用开启式照明。在潮湿或特别潮湿的场所，应选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。

⑵ 含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所，选用防尘照明器。

⑶ 对有爆炸和火灾危险的场所，必须按危险场所的等级选择相适应的照明器。

2、特殊场合照明器的安全电源电压

⑴ 有高温、导电灰尘和灯具离地低于2.4m等场所的照明，电源电压不得大于36V。

⑵ 在潮湿易触电体及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。在特别潮湿的场所、导电良好的地面或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

3、工作截面的选择

⑴ 单相及两相线路中，零线截面与相线截面相同。

⑵ 在逐相切断的三相照明电路中，零线截面与相线截面相同；若数条线路共用一条零线时，零线截面按最大负荷相的电流选择。

4、室外照明装置

⑴ 照明灯具的金属外壳，必须作保护接零。单相回路的照明开关箱（板）内，必须装设漏电保护器。室内灯具距地面不得低于3m，钠、铊、锢等卤化物灯具的安装高度，应在离地面5m以上；灯线应固定在接线柱上，不得靠近灯具表面；灯具内接线必须牢固。

⑵ 路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护，灯头线应作防水弯。油库、油漆仓库，除通风良好者外，其灯具必须为防爆型，拉线开关应安装在库门外。

5、室内照明

⑴ 室内灯具的设置高度不低于2.4m。室内螺口灯头的接线，其相线应接在与中心触头相连的一端，零线接在与螺口相连接的一端；灯头的绝缘外壳不得有破损和漏电。

⑵ 在用易燃材料作顶棚的临时工棚或防护棚内安装照明灯具时，灯具应有阻燃底座，并使灯具与可燃顶棚保持一定距离，防止引起火灾。安装在存放易燃材料的场所和危险品仓库的照明器材，应选用符合防火要求的电器器材或采取其他防护措施。

七、外脚手架施工安全技术措施

㈠ 检查与验收

1、脚手架搭设的技术要求：允许偏差与检查方法，应符合有关规范和标准要求。

2、节点的连接可靠。其中扣件的拧紧程度应控制在扭力距达到40～60N*m；安装后的扣件螺栓应用扳手进行全面检查，不合格的必须重新拧紧。18号铅丝十字交叉扎点应拧1～2圈后箍紧，不得有明显扭伤，且钢丝在扎点外露的长度应≥80。

3、脚手架立杆垂直度应≤1/300，且应同时控制最大垂直度片拆50mm。

4、纵向钢管的水平偏差应≤1/250，且全架长的水平偏差值不大于50mm。

㈡ 脚手架拆除

1、拆除前，先清楚脚手架上杂物及地面障碍物，全面检查脚手架的扣件连接、连墙杆等是否符合安全要求，并由单位工程负责人对拆除安全技术措施逐级进行技术交底。

2、拆除应逐层由上往下进行，严禁上下同时进行，所有连墙杆应随脚手架逐层拆除，严禁将连墙杆整层或数层拆除后拆脚手架。分段拆除高差不大于两步，如高差大于两步，应增设连杆加固，当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度（约6.0米）时，应先在适当位置搭临时抛撑加固，后拆连墙杆。

3、各构件必须及时分段集中运至地面，严禁高空抛物。并按品种、规格随时分堆存放。

㈢ 安全管理

1、脚手架搭设人员必须经培训，考核合格的专业架子工，并经体检合格方可上岗，搭设人员必须戴安全帽、安全带、防滑鞋等。

2、脚手架的构配件安装规定进行检查，合格后方准使用。搭设时应按阶段（基础完工后及脚手架搭设前、操作层上施加荷载前，搭设10米高度后，达到搭设高度后）进行定量检查，发现问题应及时校正。搭设质量必须符合有关规定要求后方可投入使用。

3、操作层上的施工应符合使用要求，不得超载，严禁固定或悬挂各种机械设备，六级及六级以上大风和雾、雨、雪天应停止脚手架作业，雨、雪后上架操作应有防滑措施，并扫除积雪，应设专人对脚手架进行经常检查和保修。

4、在脚手架使用期间，严禁任意拆除纵、横向水平杆、连墙杆、剪力撑、径杆、档脚板等杆件，若要拆除上述任一杆件均应报主管部门批准。并采取对应的安全措施。

5、严禁任意在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业，脚手架的外侧空面上应搭设密目型安全网，以防坠物伤人，在脚手架上进行电焊时，必须有防火措施和专人看守。

6、拆除脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁一切非操作人员入内。

7、外脚手架设置防雷和重复接地装置，其接地电阻不大于10Ω。脚手架的防雷引下线可利用钢管的立杆，但应保证电气连接可靠。在外脚手架四角的基础安装支座处应打设接地电极。

八、深基坑施工安全技术措施

1、施工时的安全措施

（1）进入施工现场人员一律戴安全帽，并接受入场教育。

（2）对施工人员加强安全施工的教育，定期进行专业安全检查。

（3）开挖基坑前，认真作好现场调查研究，了解施工区域内原有的地下建筑物、地下管线及其它影响正常开挖设施的分布情况。

（4）按设计要求在基坑内外作好降水准备工作，在基坑四周设置排水沟，及时排水。

（5） 基坑上口自然地坪-1.5m，排水沟外50cm位置，做临边防护栏杆，栏杆高度为1.5m，采用密目网封闭围护。采用48钢管连接做护栏，立杆打入土层中深600以上，基脚用素砼浇实，间距2000，高1500，上下用涂有黄黑色漆的钢管连接，并用密目网封闭。基坑内设置3处上下通道，搭设时按照通道架搭设要求施工，设置栏杆、铺设脚手片、防滑条等安全措施，满足安全施工要求。

（6）基坑支护由有资质的专业人员施工，对加工机械的安全操作规程及注意事项进行交底，并由机械技师对所有机械性能进行检查，合格后方可使用。

（7）上下通道，严禁拉小车，快跑、超载、等违反安全操作规程。

（8）上下通道铺设的脚手片，及时要更新替换，满足安全施工要求。

（9） 夜间施工行走时，要装有足够照明灯具，避免安全事故的发生。

（10） 进入基坑施工的人员上下通行由斜道或扶梯上下，不攀登模板、脚手架、或绳索上下，并作好“三保”、“四口”等防护措施的管理。

（11） 深基坑施工过程中，加强对基坑的观测。如发现基坑周边出现裂缝，或渗到坑底集水井的水有变浑现象等，项目部应立即组织技术人员进行基坑安全性检查。

（12）基坑边10m范围内堆载不得超过15Kpa，在施工条件成熟的情况下，不允许堆放任何材料及机械设备等有关影响基坑稳定不利因素。

（13）基坑四周10m范围以外允许堆放材料。

（14） 夜间施工设置照明灯具大灯五盏，具有足够照明。并且在防护栏杆上挂安全警示标志牌，夜间每隔30m挂一盏红色警示灯。保证施工作业人员的安全。

2、基坑支撑梁拆除时的安全措施

⑴ 拆除人员拆除施工时，必须戴好安全帽；在适当位置系好安全带；酒后、身体不适者不得进入施工。

⑵ 拆除时必须注意用电安全，施工用电系统必须符合国家标准《施工现场临时用电安全技术规范》— JGJ46-2005。

⑶ 拆除时应撤离拆除部位下方的施工人员，以免造成物体打击伤害。

九、临边与洞口的安全防护措施

1、土方开挖、雨污水沟槽及箱涵基坑开挖完成后，周边必须设置安全防护栏杆、安全警示牌及安全警示带。

2、检查井未安装盖板前都必须用模板盖严，并设置安全警示锥桶，要定期做检查，及时查漏补缺。

十、机械设备使用安全防护措施

（一） 压路机

1、作业时，压路机应先起步后才能起振，内燃机应先置于中速，然后再调至高速。

2、变速与换向时应停机，变速时应降低内燃机转速。

3、严禁压路机在坚实的地面上进行振动。

4、碾压松软路基时，应先在不振动情况下碾压1~2遍，然后再进行振动碾压。

5、碾压时，振动频率应保持一致，对可调振频的压路机，应先调好振动频率后再作业，不得在没有起振的情况下调整振动频率。

6、换向离合器，起振离合器和制动器的调整，应在主离合器脱开后进行。

七、 上、下坡时，不得使用快速挡。在急转弯时，包括铰接式振动压路机在小转弯绕圈碾压时，严禁使用快速档。

八、 压路机在高速行驶时，不得接合振动。

九、 停机时应先停振，然后将换向机构置于中间位置，变速器置于空挡，最后拉起手制动操作杆，内燃机怠速运转数分钟后熄火。

注意事项：

 其它要求同平板（光轮）压路机。

② 夜间施工，必须安装照明、警示标识，且必须安排现场施工安全维护人员。

（二） 推土机

1、推土机进入现场后，应听从专人指挥，如发现不安全隐患应及时采取措施予以纠正。

推土机在牵引其它机械设备时，必须有专人负责指挥。钢丝绳的连接必须牢固可靠。在坡道及长距离牵引时，应用牵引杆连接，施工人员应保持在安全距离外。

2、推土机在上、下坡时及横坡作业时，应在允许范围内进行，并采用低速挡，以防倾倒。

3、在带电电杆附近作业时，应视电杆的结构、高度、电压高低、埋入深度和土质情况，在其周围保持一定的大小土堆，以免发生触电以及电杆倾倒事故。

4、推土机在运土作业中，要掌握推土机最大负荷，沟深不能超过履带高度的80%，后退时要注意方向，不能上沟沿而造成机身严重倾斜，发生意外事故。

5、沟槽回填或由高向低推土时，要禁止推土铲超出坡的边缘，只有在换好倒车挡开始倒车时，才能提升推土铲。

6、推土机运转时，不得进行任何紧固、保养、润滑或检修。如有必要时，发电机必须熄火，并放下推土铲；如需要推土铲下面出入进行检修时，应先将推土铲提升到需要高度，并必须用方木将推土铲支架垫实后，方可开始，以防因推土铲突然落下而发生事故，严禁在陡坡上进行停车检修，严禁用手触摸滑轮组、绞盘等转动部件。

7、注意事项：

①开机前应认真对机械设备进行检查，尤其对有安全装置着重点检查,消除事故隐患。

②定期对机械设备进行清洁，保养，使设备处于良好的工作状态。

③夜间施工，必须安装照明、警示标识，且必须安排现场施工安全维护人员。

（三） 挖掘机

1. 挖掘机操作人员必须持证上岗；

2. 非现场施工人员严禁进入工作区域；

3. 夜间施工必须要安装现场照明器材；

4. 若多台机械同时开挖时, 挖掘机间距应大于10米；

5. 运输道路应平整坚实，坡度和转弯半径应符合有关安全规定；

挖土作业应至上而下，逐层进行，严禁先挖坡脚或掏底开挖；

6.挖掘机在建筑物旁作业时，必须要与建筑物保持一定的安全距离；

7.机械与施工人员之间要保持有效的安全距离,挖方过程中,配合机械挖土,清底、修坡人员,不得在机械回转半径内作业.要听从专业技术人员的指挥,严格按照施工组织设计(方案)作业；

8.避免在基坑边缘堆放土方、材料和机械设备；材料堆放应与基坑保持1米以上的距离；

9.土方深度超过2米时，基础(坑)四周要设防护拦人员上下要有专用的爬梯，危险处，夜间要设红色警示灯；

10.基坑开挖严格按要求放坡，在施工过程中若发现土体有松动，变形的情况时，应及时采取加固措施；危及作业人员安全时，应立即采取措施，安排工作人员撤出，以免发生人身意外事故。

11. 注意事项：

①开机前应认真对机械设备进行检查，尤其对有安全装置着重点检查,消除事故隐患。

②定期对机械设备进行清洁，保养，使设备处于良好的工作状态。

（四） 钢筋切断机

1、接送料工作台面应和切刀下部保持水平，工作台的长度由加工材料的长度决定。

2、启动前，必须检查切刀应无裂纹，刀架螺丝紧固，防护罩牢固。然后用手转动皮带轮，检查齿轮啮合间隙，调整切刀间隙。

3、启动后，先空运转，检查各传动部门及轴承运转正常后，方能作业。

4、机械未达到正常转动时不能切料。切料时必须使用刀的中下部位。

5、不得剪直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋。一次切断多根钢筋时，总截面应在规定范围内。

6、切断短料时，手和切刀之间的距离应保持150mm以上，如手握小于400mm的短料时，应用套管或夹具将钢筋压住或夹牢。

7、运转中，严禁用水直接清除切刀附近的断头和杂物。钢筋摆动周围和切刀附近非操作人员不得停留。

8、作业后，用钢丝刷清除切刀附近的杂物，进行整机清洁保养。

（五） 钢筋弯曲机

1、工作台和弯曲机台面要保持水平，并准备好各种芯轴及工具。

2、按加工钢筋的直径的弯曲半径的要求装好芯轴、成型轴、挡块轴或可变档架，芯轴直径为钢筋直径的2.5倍。

3、检查芯轴、挡块、转盘应无损坏和裂纹，防护罩紧固可靠，经空运转确认正常后方可作业。

4、作业时，将钢筋需弯的一头插在转盘固顶消的间隙内，另一头紧靠即身固定销，并用手压紧，检查机身固定销确定安在挡住钢筋的一侧，方可开动。

5、作业中，更换芯轴、销子和变换角及调整等作业，也不能加挡或清挡。

6、弯曲钢筋时，严禁超过本机规定的钢筋直径、根数及机械运转。

7、严禁在弯曲钢筋的作业半径内的机身不设固定销的一侧站人，弯曲好的钢筋应堆放整齐，弯钩不得朝上。

8转盆换向时，必须在停稳后进行。

（六） 发电机

1、 初次上岗人员，必须认真阅读发电机组使用说明书，按受培训，并在有经验的操作人员指导下，学会正确的操作、维护本机并掌握紧急情况处理方法后，方可独立操作。 

二、 操作人员上岗前应着装整齐、工作服要三紧（即：领口、袖口和衣服下摆束紧），不得穿拖鞋，女工发辫必须盘起，并戴好工作帽。 

三、 发电机启动前须认真检查机油油位、水箱水量、柴油存量及油路系统是否正常；各电气开关手柄及供油手柄位置是否正确；机器安全防护装置是否齐全有效。 

四、 发电机启动后应首先观察机油压力是否正常，在空负荷试运转十分钟后方可合闸送电，运行中要注意观察电流表、电压表和周波表、保证供电质量。如发现机组有异响.、异味等情况，应作出认真判断、必要时应及时停机检查。 

五、 电气开关的切换必须十分谨慎、细致、严防误操作，不得带负荷送电。 

六、 运行中注意不要触及机组旋转部位，同时与排气管等发热部位保持一定距离，以免烫伤。易燃物品要远离排气管。

七、 发电机连续运行时，电压波动范围不超过额定值的±15%；频率变动范围不超过额定值±0.5，如发现机组超负荷，应对用电负荷进行限制和调整，防止长时间超负荷运行。 

十二、 机器运行中，不得进行维修作业或拆卸电气连线。 

生产部





技术经理





项目经理部





项目经理





安全员





木工工长





泥工工长





架子工工长





砼工工长





钢筋工长





木工班组长





钢筋班组长





泥工班组长





架子班组长





砼工班组长





操作人员





质安部





技术部





公  司





公  司





生产部





技术经理





项目经理部





项目经理





木工工长





泥工工长





架子工工长





砼工工长





钢筋工长





木工班组长





钢筋班组长





泥工班组长





架子班组长





砼工班组长





操作人员





项目消防员





生产经理





质安部





保卫科








PAGE  
5

