隔热检查计算书

居住建筑

| 工程名称 | 造绿赓青——3A逸廊白象居绿色社区设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年2月25日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17759067635 |

目  录

1	建筑概况	3

2	评价依据	3

3	评价目标与方法	3

3.1	评价目标	3

3.2	评价方法	3

4	边界条件参数设置	4

4.1	基本设置	4

4.2	室外空气温度	5

4.3	室外太阳辐射照度	5

4.4	室内空气温度	6

5	工程材料	7

6	工程构造	7

6.1	屋顶构造	7

6.1.1	屋顶构造一	7

6.2	外墙构造	8

6.2.1	外墙构造一	8

6.3	热桥柱构造	11

6.3.1	热桥柱构造一	11

7	验算结论	12

7.1	自然通风房间	12

建筑概况

| 工程名称 | 造绿赓青——3A逸廊白象居绿色社区设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |  |
| 地理位置 | 北纬：29.58° | 东经：106.47° |
| 气候子区 | 夏热冬冷 |  |
| 大气透明度等级 | 5 |  |
| 建筑面积 | 地上26953㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上27 地下0 |  |
| 建筑高度 | 81.0m |  |
| 结构类型 |  |  |

评价依据

1. 《居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378

4. 《绿色建筑评价技术细则（试行）》

5.  施工图、设计说明、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《民用建筑热工设计规范》和《绿色建筑评价标准》的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《民用建筑热工设计规范》给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.10 | 31.40 | 31.00 | 30.50 | 30.10 | 29.40 | 29.10 | 30.00 | 32.10 | 34.90 | 37.40 | 38.90 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 39.50 | 39.80 | 40.30 | 40.80 | 40.80 | 40.00 | 38.70 | 37.20 | 36.30 | 35.30 | 34.40 | 34.10 |

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 6:00 | 60.41 | 28.37 | 34.60 | 30.29 | 71.10 |
| 7:00 | 168.34 | 81.56 | 90.87 | 80.16 | 209.20 |
| 8:00 | 349.14 | 170.71 | 159.83 | 143.45 | 463.10 |
| 9:00 | 468.35 | 279.93 | 220.78 | 201.84 | 781.30 |
| 10:00 | 421.65 | 357.32 | 265.45 | 244.10 | 994.10 |
| 11:00 | 264.60 | 355.17 | 352.80 | 243.07 | 981.20 |
| 12:00 | 223.84 | 287.65 | 454.03 | 204.59 | 789.90 |
| 13:00 | 177.36 | 208.13 | 446.84 | 160.55 | 565.80 |
| 14:00 | 144.23 | 150.68 | 366.10 | 129.10 | 404.20 |
| 15:00 | 109.23 | 102.31 | 244.43 | 96.93 | 273.70 |
| 16:00 | 53.34 | 44.23 | 134.48 | 47.00 | 120.90 |
| 17:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

室内空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.50 | 33.59 | 32.90 | 32.47 | 32.32 | 32.47 | 32.90 | 33.59 | 34.50 | 35.54 | 36.67 | 37.80 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 38.85 | 39.75 | 40.44 | 40.87 | 41.02 | 40.87 | 40.44 | 39.75 | 38.85 | 37.80 | 36.67 | 35.54 |

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.220 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.365 | 30.0 | 2032.0 | 0.0000 |  |
| 防水层 | 0.170 | 0.111 | 600.0 | 1005.0 | 0.0100 |  |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1500) | 0.760 | 9.540 | 1500.0 | 1050.0 | 0.0900 |  |
| 钢筋混凝土屋面板 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 普通粘土砖 | 0.810 | 10.551 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 保温砂浆 | 0.290 | 4.440 | 800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 10mm空气层 | 0.065 | 0.057 | 1.0 | 1005.0 | 0.0000 |  |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80以下) | 0.050 | 0.590 | 80.0 | 1220.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 石膏板 | 0.330 | 5.280 | 1050.0 | 1050.0 | 0.0790 | 蒸汽渗透系数为测定值 |

工程构造

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板 | 40 | 10.0 | 0.030 | 0.365 | 1.10 | 1.212 | 0.487 |
| 防水层 | 10 | 5.0 | 0.170 | 0.111 | 1.00 | 0.059 | 0.007 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 自然煤矸石、炉渣混凝土(ρ=1500) | 100 | 10.0 | 0.760 | 9.540 | 1.00 | 0.132 | 1.255 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 120 | 12.0 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | － | 1.493 | 3.168 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.61 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.45 | 37.01 | 36.59 | 36.21 | 35.90 | 35.68 | 35.56 | 35.54 | 35.63 | 35.82 | 36.11 | 36.47 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 36.90 | 37.36 | 37.82 | 38.23 | 38.57 | 38.81 | 38.93 | 38.93 | 38.81 | 38.58 | 38.26 | 37.87 |

外墙构造

外墙构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 普通粘土砖 | 240 | 9.6 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 0.296 | 3.126 |
| 保温砂浆 | 60 | 8.6 | 0.290 | 4.440 | 1.00 | 0.207 | 0.919 |
| 抗裂砂浆 | 5 | 5.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 325 | － | － | － | － | 0.530 | 4.350 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.47 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.51 | 35.80 | 35.17 | 34.68 | 34.36 | 34.22 | 34.28 | 34.52 | 34.93 | 35.47 | 36.12 | 36.84 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 37.58 | 38.30 | 38.95 | 39.48 | 39.84 | 40.00 | 39.96 | 39.72 | 39.29 | 38.71 | 38.02 | 37.27 |

自然通风房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.68 | 35.97 | 35.34 | 34.85 | 34.52 | 34.37 | 34.42 | 34.65 | 35.05 | 35.59 | 36.22 | 36.92 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 37.63 | 38.31 | 38.91 | 39.42 | 39.78 | 39.96 | 39.97 | 39.77 | 39.39 | 38.85 | 38.18 | 37.44 |

自然通风房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.41 | 35.70 | 35.09 | 34.60 | 34.29 | 34.15 | 34.22 | 34.46 | 34.87 | 35.42 | 36.06 | 36.77 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 37.49 | 38.18 | 38.81 | 39.32 | 39.68 | 39.84 | 39.81 | 39.58 | 39.16 | 38.59 | 37.91 | 37.17 |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.25 | 35.55 | 34.94 | 34.47 | 34.16 | 34.04 | 34.10 | 34.36 | 34.77 | 35.33 | 35.98 | 36.69 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 37.41 | 38.10 | 38.71 | 39.20 | 39.54 | 39.69 | 39.64 | 39.40 | 38.98 | 38.41 | 37.74 | 37.00 |

热桥柱构造

热桥柱构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 12.5 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 10mm空气层 | 20 | 20.0 | 0.065 | 0.057 | 1.00 | 0.308 | 0.018 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80以下) | 60 | 10.0 | 0.050 | 0.590 | 1.20 | 1.000 | 0.708 |
| 石膏板 | 12 | 6.0 | 0.330 | 5.280 | 1.00 | 0.036 | 0.192 |
| 各层之和∑ | 312 | － | － | － | － | 1.481 | 3.139 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.61 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

自然通风房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.29 | 34.38 | 33.64 | 33.11 | 32.83 | 32.81 | 33.05 | 33.55 | 34.26 | 35.13 | 36.12 | 37.15 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 38.17 | 39.09 | 39.85 | 40.40 | 40.70 | 40.73 | 40.48 | 39.97 | 39.24 | 38.35 | 37.34 | 36.30 |

验算结论

自然通风房间

| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:屋顶构造一 | 18:25 | 38.94 | 40.80 | 满足 |
| 外墙 | 东:外墙构造一 | 17:15 | 40.01 | 40.80 | 满足 |
|  | 西:外墙构造一 | 17:25 | 39.98 | 40.80 | 满足 |
|  | 南:外墙构造一 | 17:15 | 39.85 | 40.80 | 满足 |
|  | 北:外墙构造一 | 17:10 | 39.69 | 40.80 | 满足 |
| 热桥柱 | 东:热桥柱构造一 | 16:35 | 40.78 | 40.80 | 满足 |
|  | 西:热桥柱构造一 | 16:35 | 40.79 | 40.80 | 满足 |
|  | 南:热桥柱构造一 | 16:35 | 40.76 | 40.80 | 满足 |
|  | 北:热桥柱构造一 | 16:35 | 40.74 | 40.80 | 满足 |