造绿赓青——3A逸廊白象居绿色社区设计项目

设计控制雨量计算书

北京绿建软件股份有限公司

2022-03-01

目录

- 设计雨水量计算(3年重现期)..........................................................1

- 设计雨水量计算(5年重现期)..........................................................2

- 设计雨水量计算(3年重现期)

- 外排雨水径流总量（m3）：

= 10*0.50*108*22636.02= 1213.60 m3

（0.85*4651.01+0.40*1097.37+0.15*8411.67+0.30*2874.36+0.8*812.83+0.85*4788.78）/22636.02=0.50

=108mm

F=22636.02m2（总汇水面积）；

流量径流系数Ψi取值及面积Fi见表

| 下垫面种类 | 雨量径流系数ψc | 面积Fi |
| --- | --- | --- |
| 硬化面积(屋顶) | 0.85 | 4651.01 |
| 绿化屋顶 | 0.40 | 1097.37 |
| 绿地面积 | 0.15 | 8411.67 |
| 透水铺装地面 | 0.30 | 2874.36 |
| 非透水铺装地面 | 0.8 | 812.83 |
| 硬化道路 | 0.85 | 4788.78 |
| 总和 |  | 22636.02 |

降雨厚度按排水设计重现期最大日降雨厚度，见下表

北京地区典型降雨量资料（mm）

| 历时 频率 | 最大24h |
| --- | --- |
| 1年一遇 | 45 |
| 2年一遇 | 81 |
| 3年一遇 | 108 |

3)小区内设一300立方的蓄水池。外排雨水径流量为1213.60-300=913.6立方米

4）外排水径流系数=外排雨水径流总量/设计重现期下汇水面积内的总降雨量

913.6/（10*108*2.26）=0.37

（小于0.4，满足当地控制指标的要求）

- 外排雨水峰值流量（L/s）：

Q=ψm q F                 （2）

=0.37×355×2.26=366.47L/s

取ψm=0.37

q =355L/（s.hm2）    F =2.26hm2。

五年重现期下雨水控制与利用设施复核：

- 设计雨水量计算（5年重现期）

1）室外场地排水设计降雨重现期P为5年，降雨历时t取10min，暴雨强度[L/（s·hm2）]计算公式为

=402L/（s.hm2）

2).设计雨水径流总量（m3）：

= 10*0.40*141*2.26=1273.56m3

=0.40

=141mm

F=2.26hm2（场地总面积）；

降雨厚度按排水设计重现期最大日降雨厚度，见下表

北京地区典型降雨量资料（mm）

| 历时 频率 | 最大24h |
| --- | --- |
| 3年一遇 | 108 |
| 5年一遇 | 141 |

3).外排水量和径流系数

a)小区内设一300立方的蓄水池。外排雨水径流量为1573.56-300=1273.56立方

b）外排水径流系数=外排雨水径流总量/设计重现期下汇水面积内的总降雨量

1273.56/（10*141*2.26）=0.32

（不大于0.40，满足当地控制指标的要求）

c).外排雨水峰值流量（L/s）：

Q=ψm q F                 （2）

=0.38×402×2.26=426.20L/s

取ψm=0.38   q =402L/（s.hm2）    F =2.26hm2。

- 多年设计雨水径流总量计算：

=10*0.40*595*2.26= 6640.2m3

=0.40

=595mm

F=2.26hm2（场地总面积）；

6640.2-300=6340.2 m3

- 验收要求

雨水控制利用设施、系统的施工及验收，应符合下列规范要求：

- 《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ83

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008；

《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400-2006；

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《雨水控制与利用工程设计规范》DB11/T685-2013