造绿赓青——3A逸廊白象居绿色社区设计项目

非传统水源利用报告

北京绿建软件股份有限公司

2022-03-01

目录

一、	项目概况	3

二、	非传统水源利用方案	3

三、	用水量估算	3

四、	雨水利用量计算	4

4.1非传统水源收集量计算	4

4.2非传统水源需水量计算	5

4.3水量平衡计算	6

4.4非传统水源利用率计算	7

五、	净化系统设计	8

5.1处理目标	8

5.2工艺流程	9

5.3安全措施	10

六、	非传统水源利用经济指标及效益分析	10

6.1经济效益分析	10

6.2环境效益分析	11

七、	结论	11

- 项目概况

（项目位于重庆市渝中区长江滨江路。该项目总用地面积为10128平方米，建筑面积为31460平方米，总户数290，总人数1015人 。地上18层，地上面积28314平米，地下面积3146平米。）

项目效果图

- 非传统水源利用方案

（简述项目非传统水源利用情况）

本项目中水水源引自市政中水，供水压力为0.20MPa。市政中水主要用于冲厕，车库地面冲洗，绿化及浇洒道路用水等，供水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920-2002 冲厕用水要求。

1、非传统水源来源及雨水利用策略

本项目雨水回收利用系统的非传统水源主要采用的是雨水，为收集小区屋面和道路雨水收集利用系统，从管网之间接入雨水收集系统，雨水利用策略如下:

- 屋面和道路雨水经雨水管道收集后，排向室外雨水管道，经室外初期雨水弃流井完成初期雨水弃流后，进入雨蓄水池储存并回用。雨水收集回用系统弃流的初期雨水、超过雨水收集系统能力的溢流雨水均排向室外雨水收集排放管道; b.场地绿化雨水收集效率低，不考虑收集利用，优先考虑自然下渗，下渗饱和后形成的地面径流，由雨水口收集后，排向室外雨水管道c.蓄水池后端添加了地埋一体机，对水质进行进一步的净化处理，以保障净化出水达到用水水质要求d.雨水收集系统的溢流管及排放管接往下端雨水管道。

2、非传统水源处理方式

2.1、雨水 BOD5/COD(可生化系数)的值小于0.3，不宜采用生化处理工艺，宜采用物化处理。

2.2、由于收集屋面和道路雨水，并经过初期雨水的弃流、过滤处理，其收集雨水水质比较洁净，雨水利用系统采取如下流程:

雨水汇总管一―截污挂篮装置――雨水初期弃流过滤一一雨水自动过滤器――蓄水池一一地埋一体机――送至用水点。

3、非传统水源利用形式

本工程为雨水回用处理工程，经处理后用于绿化浇洒用水、道路冲洗、地下车库冲洗地面、洗车等，其出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》( GB/T18920-2002 )和《城市污水再生利用景观环境用水水质》( GB/T18921-2002）的标准。

- 用水量估算

表 3.1-1 各类用水量估算

| 用水类别 | 数量 | 单位 | 用水定额 | 单位 | 用水频率 | 单位 | 年用水量（m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅 | 1 | 栋 | 130 | L/人·d | 365 | 天 | 38529.4 |  |
| 空调补水 | - | - | 690 | m/d | 每年90天 | 天/a | 6210 |  |
| 道路冲洗 | - | - | 0.4 | L/㎡·次 | 每年30次 | 次/a | 3.95 |  |
| 车库冲洗 | - | - | 3 | L/㎡·次 | 每年30次 | 次/a | 29.64 |  |
| 绿化灌溉 | - | - | 0.28 | m³/㎡·a | 365 | 天 | 82.99 |  |
| 冲厕 | - | - | 30 | L/人·d | 365 | 天 | 8891.4 |  |
| 杂用水合计 |  |  |  |  |  |  | 6326.58 |  |
| 总用水合计 |  |  |  |  |  |  | 53747.38 |  |

- 雨水利用量计算

4.1非传统水源收集量计算

4.1.1蓄水池容积的确定

4.1.2汇水面积分析

屋面雨水水质较好，经过简单处理后就可以直接回用，是最好的杂用水水源之一。一般在降雨初期，因径流对下垫面表面污染物的冲刷作用，初期径流水质较差。随着降雨过程延续，表面污染物逐渐减少，后期径流水质很快得以改善。屋面的尘土等污染物就被冲洗干净，继续下落到地面的雨水水质有了明显的好转。且雨水中的主要污染物为SS和COD，其它氮、磷、大肠杆菌、余氯等污染指标则是微乎其微，这样就为雨水回用过程中的处理带来了很大的便利，使得回用水质安全得到了很好的保证。

本项目收集住宅楼屋面及地面雨水，总收集面积约为11.69㎡，径流系数按0.7计。

4.1.3雨水收集量计算

重庆地区平均日降雨量为51.8mm，收集面径流系数取值为0.7，收集面积约为11.69㎡。根据《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010），可收集的雨水量按下式计算：

Q雨水=（0.6~0.7）×10ψcF×H

式中：	Q雨水——雨水径流总量，m³/a；ψc——雨量径流系数，取0.7；H——降雨量，mm；F——汇水面积，ℎm2；0.6~0.7——除去不能形成径流的降雨、弃流雨水等外在的可回用系数，本工程取值0.7。

由于受蓄水池容积、降雨量、汇水面积的综合影响，实际可利用的雨水需根据可以用汇水面积来计算，根据《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010，汇水面积可按下列公式计算，并相比较后取三者中最小值：

F1=f

F2=V/（10×ψc×ℎd）

F3=5×Qℎd/（10×ψc×ℎd）

式中：	f——雨水蓄水池汇水面积，ℎm2；V——蓄水池的有效容积，m3；ℎd——常年最大日降雨厚度，本项目一年一遇降雨量175mm；Qℎd——雨水回用系统的平均日用水量，本工程计算得156.93m3。

经计算，得F1=12.86ℎm2，F2= 11.69ℎm2，F3= 14.63ℎm2，故有效汇水面积F为11.69ℎm2，代入雨水收集量公式，可计算出各月的雨水有效收集量。各类杂用水计算数据均与前述取值一致，在计算工程中，以月为单位。当月多余的雨水量以外排进行考虑。

表 4.1.3-1 雨水收集量逐月计算表

| 月份 | 降雨量mm | 总收集量 |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 38.9 | 2228.2 |
| 2月 | 63.4 | 3631.6 |
| 3月 | 80.4 | 4605.4 |
| 4月 | 172.9 | 9903.9 |
| 5月 | 270.9 | 15500.2 |
| 6月 | 274.4 | 15717.9 |
| 7月 | 226.1 | 12951.2 |
| 8月 | 224 | 12830.9 |
| 9月 | 172.9 | 9903.9 |
| 10月 | 71.9 | 4118.5 |
| 11月 | 34.9 | 1999.1 |
| 12月 | 26.4 | 1512.2 |
| 合计 | 1657.1 | 94920.3 |

4.2非传统水源需水量计算

本项目非传统水源主要用于绿化灌溉、道路浇洒、车库用水等。

本项目非传统水源采用雨水收集回用系统，雨水经弃流装置后进入收集池，收集后雨水经过滤消毒后，存储在雨水清水池作（绿化灌溉、道路浇洒、车库用水、水景补水等）等用途。

参考《民用建筑节水设计规范》，绿化灌溉每次灌水定额按0.002m3/m2取，1月灌水次数取7，2月灌水次数取8，3~4月灌水次数取10，5月灌水次数取14，6月灌水次数取15，7月灌水次数取16，8月灌水次数取17，9月灌水次数取15，10月灌水次数取12，11月灌水次数取9，12月灌水次数取7。道路冲洗用水定额按1L/m2，次数按全年30次计。车库冲洗用水定额按3L/m2，次数按全年30次计。

表 4.2-1 杂用水两逐月计算表

| 月份 | 绿化浇灌用水量m3 |  | 道路冲洗用水量m3 |  | 车库冲洗用水量m3 |  | 合计m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次数 | 用水量 | 次数 | 用水量 | 次数 | 用水量 |  |
| 1月 | 7 | 61 | - | - | - | - | - |
| 2月 | 8 | 69 | - | - | - | - | - |
| 3月 | 10 | 86 | - | - | - | - | - |
| 4月 | 10 | 86 | - | - | - | - | - |
| 5月 | 14 | 121 | - | - | - | - | - |
| 6月 | 15 | 130 | - | - | - | - | - |
| 7月 | 16 | 138 | - | - | - | - | - |
| 8月 | 17 | 147 | - | - | - | - | - |
| 9月 | 15 | 130 | - | - | - | - | - |
| 10月 | 12 | 104 | - | - | - | - | - |
| 11月 | 9 | 78 | - | - | - | - | - |
| 12月 | 7 | 61 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 140 | 1211 | 30 | 129.7452 | 30 | 389.2356 | 1729.98 |

4.3水量平衡计算

由4.1和4.2中的计算可知，收集面的雨水收集量以及该月杂用水需水量，根据以上内容对本项目的雨水回收系统进行水平衡计算。

表 4.3.1-1 逐月雨水水平衡计算表

| 月份 | 雨水收集量m3 | 杂用水需水量m3 | 雨水利用量m3 | 外排量m3 | 补水量m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 2228.2 | - | - | - | - |
| 2月 | 3631.6 | - | - | - | - |
| 3月 | 4605.4 | - | - | - | - |
| 4月 | 9903.9 | - | - | - | - |
| 5月 | 15500.2 | - | - | - | - |
| 6月 | 15717.9 | - | - | - | - |
| 7月 | 12951.2 | - | - | - | - |
| 8月 | 12830.9 | - | - | - | - |
| 9月 | 9903.9 | - | - | - | - |
| 10月 | 4118.5 | - | - | - | - |
| 11月 | 1999.1 | - | - | - | - |
| 12月 | 1512.2 | - | - | - | - |
| 合计 | 94920.3 | 1729.98 | 1072.59 | 93847.71 | 657.39 |

由上表可得雨水回收利用系统的雨水利用量约为52.206m3，雨水外排量约为42.714m3。由于海绵成时专业要求，雨水池容积设计偏大，故外排量偏多。

4.4非传统水源利用率计算

（1）年雨水设计利用量

根据4.3.1逐月雨水水量平衡计算中可知，年雨水用量为：

表 4.4-1 年雨水设计利用量

| 年雨水收集量m3/a | 外排量m3/a | 补水量m3/a | 杂用水雨水利用量m3/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 94920.3 | 93847.71 | 657.39 | 1072.59 |

（2）年总用水量

非传统水源利用率Ru=Wu/Wt，且Wu=WR+Wr，

可得：Ru=（WR+Wr）/Wt。

其中：Ru非传统水源利用率，%；

Wu为非传统水源设计使用量或实际使用量，m3/a；

Wt为设计用水总量或实际使用量，m3/a；

WR为再生水（中水）设计利用量或实际使用量，m3/a；

Wr为雨水设计利用量或实际使用量，m3/a。

表 4.4-3 非传统水源利用率计算表

| 非传统水源设计使用量，m3/a |  |  |  | 设计用水总量，m3/a | 非传统水源利用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中水设计利用量 | 杂用水雨水设计利用量 | 海水设计利用量 | 其他非传统水设计利用量 |  |  |
| 25600 | 5121.2 | 377.4 | 960 | 125318.6 | 62 |

（3）绿化灌溉等杂用水年总用水量1729.98m3（详见表4.3.1-1），经月平衡计算实际全年杂用水雨水利用量为1072.59m3（详见表4.3.1-1）。绿化灌溉等采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例：

R=1072.59/1729.98×100%=62%

满足雨水利用部分60%以上的用水量来自非传统水源的要求。

- 净化系统设计

5.1处理目标

雨水用作建筑杂用水处理水质标准依据《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920）、《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T 18921）、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）等标准，水质指标要求汇总如下：

表 5.1-1 成时杂用水水质标准

| 序号 | 项目 | 冲厕 | 道路清扫、消防 | 城市绿化 | 车库冲洗 | 建筑施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0~9.0 |  |  |  |  |
| 2 | 色（度）≤ | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 嗅 | 无不快感 |  |  |  |  |
| 4 | 浊度（NTU）≤ | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 |
| 5 | 溶解性总固体（mg/L）≤ | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | - |
| 6 | 五日生化需样量（BOD5）（mg/L）≤ | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| 7 | 氨氮（mg/L）≤ | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 8 | 阴离子表面活性剂（mg/L）≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 9 | 铁（mg/L）≤ | 0.3 | - | - | 0.3 | - |
| 10 | 锰（mg/L）≤ | 0.1 | - | - | 0.1 | - |
| 11 | 溶解氧（mg/L）≤ | 1.0 |  |  |  |  |
| 12 | 总余氯（mg/L）≤ | 接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2 |  |  |  |  |
| 13 | 总大肠杆菌（个/L）≤ | 3 |  |  |  |  |

5.2工艺流程

雨水水质分析：根据资料介绍，在降雨过程中雨水的水质有较大的变化。初期雨水水质较差，尤其在沥青屋面上，COD可高达1000mg/L左右，初期雨水过后，可回收的雨水COD在50-100mg/L之间。因此可利用的雨水初期直接排除，其余雨水进入雨水储池进行后续处理。除下雨初期污染较严重外（已通过弃流池外排），总的来讲是微污染水质，可直接进行过滤消毒后回用。

来自不同承接面上的降雨径流水质有较大差异，如来自屋顶等面积的降雨径流除初期收到轻度污染外，后期径流一般水质较好；而来自机动车道等面积上的降雨径流，则由于机动车辆的磨损而含有大量的金属、橡胶和燃油等污染物。因此，一般将来自不同面积上的降水径流分别收集，对来自屋顶等的径流，稍加处理即可用于浇灌绿地；对来自机动车辆道等面积上的径流则污染物浓度较高，需要深度处理达标后方可回用或排放。

回用雨水的水质除了要符合国家再生污水的水质标准外，还要符合国家标准《建筑与小区雨水控制及利用工程给水规范》（GB 50400-2016）的要求。

该系统在功能上必须完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 中的节水要爱u；同时系统产品也必须负荷评价标准中对节地、节材、节能和环境保护，以及系统全生命周期综合性能要求标准。雨水收集过程中无需动力只靠雨水自身重力完成雨水收集处理，系统构成力求简单可靠；使用耐久性好、抗腐能力较强、能循环使用无污染的材质材料；选用成品，减少现场加工；系统在室外长期运行必须安全稳定、运行维护成本低、维护简单方便。具体要求如下：

- 雨水收集系统的初期弃流、沉淀过滤、储水池功能设备应利用室外地下空间来放置，不占用建筑容积率和绿地面积；同时保证雨水收集满后，不会影响雨水排水系统的排水功能，过多的雨水能够顺利溢流到市政雨水管网中，保证雨水排放安全；雨水收集处理设备及储水池应避免设置在建筑物室内或地下室，防止雨水排水受阻时对建筑物造成水浸。

- 雨水收集处理过程主要部件：管道、初期弃流单元装置、沉淀过滤单元装置、塑料检查通风井和埋地式塑料雨水箱单元必须选用抗腐较强、能循环使用的环保非金属材料，如PE或PP材质；为保障系统长期安全无障碍的运行，采用电熔连接；管道、初期弃流单元装置、沉淀过滤单元装置、塑料检查通风井和埋地式塑料雨水箱单元为同一厂家生产的进口优质纯料成品。

- 雨水收集系统在其运营全生命周期的综合性能符合节能、节水和节材的要求标准，雨水收集过程中的弃流、过滤沉淀等功能的物理过程，要力求安全、可靠、稳定、经济；雨水物理处理过程中无需设置泵阀或电控系统，只通过雨水自身重力来自动完成，物理处理过程稳定可靠无能耗；不会造成环境污染；系统长期在室外运行经济，维护简单方便费用低。

5.3安全措施

1）雨水回用系统的管网、雨水设备标注有明确“雨水回用”标志。

2）采取防止误接、误用、误饮措施。取水口设带锁装置。管网不得与自来水管网直接连接。

3）雨水管道外壁按有关标准的规定涂色和标志。

- 非传统水源利用经济指标及效益分析

6.1经济效益分析

社会效益是无形的经济效益，无法完全用具体的经济数字来衡量，本项目非传统水源（雨水）利用等节水技术实现的社会经济效益体现在：

- 由于非传统水源利用工程的实施，项目区域内的防洪排涝能力得到大大加强，保障了项目投入运营使用后交通、水利、电力和办公使用的安全，减少了项目维护的人员和资金。

- 非传统水源利用所形成的一个综合性系统，为业主创造了良好的居住生活环境，符合绿色建筑的宗旨。

- 通过非传统水源（雨水）利用，减少自来水使用量，从而节约了水资源，节约水费。

- 间接增加国家财政收入，这一部分收入即目前国家由于缺水造成的国家财政收入的损失。据了解，目前全国六百多个城市日平均缺水100万吨，造成国家财政收入年减少200亿元，相当于每缺水1m3，要损失5.48元，即节约1m3水意味着创造了5.48元的收益。

- 消除污染而减少社会损失，据分析，为消除污染每投入1元可减少的环境资源损失是3元，即投入产出比为1:3。

- 节省城市排水设施的建设和运行费用，由于实施雨水利用，部分分流了雨水径流，也在一定程度上减少了雨水管系的容量，可依此选用管径规格小的雨水管。参考雨水管径费用价格，管径每减少一个规格在综合费用上可节省百余元甚至几百元。从而减少雨水管系和泵站的投资及运行费用，产生相当大的经济效益。

6.2环境效益分析

实施本项目非传统水源（雨水）综合利用措施，通过水资源得合理配置和调度，在水资源得可持续利用支持经济社会得可持续发展的同时，水环境质量将得到大大提高，改善和保护了生态环境条件，并由此而产生各种环境效益。

- 极大地改善项目区域内及周边地表水环境质量及地下水水质，间接使区域内的湖体、河道水质将有所提高，对区域附近生态状况得到一定的修复。

- 水环境质量的提高改善了生态环境条件，周边生物多样性将间接得到恢复，提高了区域的总体生态调节功能。

- 通过实行雨、污水、废水分流，把非传统水源（雨水）再生利用后，减少了本项目区域内向市政雨水管排放的水量，一定程度上减轻了城市雨水管网的规模。

- 项目区域内增加绿化地面的渗透性能，雨水径流会减少，对于减轻城市雨水管网的负荷及本项目的防洪排涝工作也能产生积极的影响。

- 结论

本项目设置雨水回收利用系统，雨水再生利用部分是收集塌楼屋面及地面雨水，雨水经过初期弃流后收集至蓄水池，雨水经过滤、消毒处理后用于绿化浇灌等。其中每年杂用水雨水利用量约为5121.2m3，设计年总用水量约为125318.6m3，则非传统水源利用率约为25.6%。绿化灌溉等杂用水年总用水量1729.98m3，绿化灌溉等采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例R=62%，满足雨水利用部分60%以上的用水量来自非传统水源的要求。

所设置的雨水收集利用系统，可每年节水500吨，并且有地缓解城市供水紧张状况；减轻城区雨洪负荷，减少接纳水体下游洪峰流量和洪涝灾害威胁；可以减轻城区因雨水径流导致的面源污染，减少对城市河湖的水体污染，还可以减少扬尘污染，对社会环境效益起到了积极作用。