电气设计说明

1、设计依据

1.1、建筑概况：

本工程为居民楼改造，位于重庆市渝中区，该项目总用地面积为12128平方米，建筑面积为 26953.05平方米，属于一类高层建筑。

变配电室、发电机房、弱电机房等设备在地下一层。消防控制室设在地下一层，有直接对外出口。

1.2、建筑、给排水、暖通等专业及分包商所提供的设计资料

1.3、建设单位提供的市政资料、设计任务书等设计要求

1.4、市各有关职能部门对本工程上一阶段设计文件的批复意见。

1.5、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）

1.6、本工程采用的主要标准规及地方法规：

《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

《供配电系统设计规》GB 50052-2009

《10kV及以下变电所设计规》 GB 50053-94

《低压配电设计规》 GB 50054-2011

《通用用电设备配电设计规》GB 50055-2011

《3～110kV高压配电装置设计规》 GB 50060-2008

《住宅设计规》 GB50096-2011

《电力工程电缆设计规》 GB 50217-2007

《建筑物防雷设计规》 GB 50057-2010

《建筑照明设计标准》 GB 50034-2004

《高层民用建筑设计防火规》GB 50045-95（2005年版）

《剩余电流动作保护装置安装和运行》 GB 13955-2005

《接地系统的型式及安全技术要求》 GB 14050-2008

《汽车库、修车库、停车场设计防火规》GB 50067-97

《火灾自动报警系统设计规》GB 50116-2013

《城市消防远程监控系统技术规》GB 50440-2007

《建筑物电子信息系统防雷技术规》GB 50343-2012

《综合布线系统工程设计规》GB 50311-2007

《安全防工程技术规》GB 50348-2004

《有线电视系统工程技术规》GB 50200-94(2000年版) 《电子信息系统机房设计规》GB 50174-2008

《入侵报警系统工程设计规》GB 50394-2007

《视频安防监控系统工程设计规》 GB 50395-2007

《视频显示系统工程技术规》 GB 50464-2008

《出入口控制系统工程设计规》 GB 50396-2007

《住宅区和住宅建筑光纤到户通信设施工程设计规》GB 50846-2012

《民用建筑电气设计规》JGJ 16-2008

《住宅建筑电气设计规》 JGJ242-2011

《电力变压器选用导则》 GB/T 17468-2008

《电能质量供电电压偏差》 GB/T 12325-2008

《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 12326－2008 《电力装置的继电保护和自动装置设计规》 GB/T 50062－2008

《电力装置的电测量仪表装置设计规》 GB/T 50063－2008

《电能质量公用电网谐波》 GB/T 14549-93

《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2006

《地下建筑照明设计标准》CECS45：92

《人民防空地下室设计规》GB 50038-2005

《人民防空工程设计防火规》 GB 50098-2009

《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2005

《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2006 《市绿色建筑设计导则》

《市绿色建评价规》 SZJG30-2009

2、设计范围包括如下内容：

2.1、供配电系统设计

2.2、电力及照明（包括智能照明）系统设计

2.3、电气安全（包括防雷接地及等电位连接）设计

2.4、火灾自动报警系统及其联动控制系统设计

2.5、智能化（弱电）系统设计

3、变配电系统

3.1、负荷等级及各类负荷容量

本工程按一类高层建筑设计。

一级负荷：消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、消防联动控制系统、消防广播、机房、计算机网络中心、自动灭火系统、应急照

明、疏散指示标志和电动防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电；走道照明、

值班照明、警卫照明、障碍照明用电，安防系统用电，电子信息设备机房

用电、客梯用电、排污泵、生活水泵用电。

三级负荷：其它动力负荷及普通照明。

各类负荷总安装容量：16525kW，其中：

住宅：15842kW

商业：683kW（包括空调系统电力）

以上负荷中消防负荷：963 kW ，重要负荷：1614 kW

变压器总安装容量：6630kVA；项目单位面积安装功率：30.8VA/m2

1、2栋：1000kVAx2台      3、4栋：1000kVAx2台       5、6栋：1000kVAx2台

商业：630kVAx1台

发电机安装容量：1614 kW。

各部分负荷构成及变压器、发电机选型详见附件：负荷计算书。

3.2、供电电源及电压等级、电源数量（回数）、引入方向、电缆/架空引入等

由南滨路市政电缆沟引入一路10kV电源进入项目10kV公共开关房。

3.3、备用电源与应急电源容量确定原则及性能要求，自备发电机启动方式及与市电

关系；

应急电源及备用电源：采取一路10kV电源引入，同时考虑设置备用柴油发电机供市电失电情况下消防电力及重要负荷用电，应急照明等采用EPS提供发电机启动过渡时段电力。

自备发电机容量确认原则：按重要负荷及消防负荷两者中之最大者考虑。自备发电机检测到变配电所市电失电后经0~10s延时后，发电机自启动，30s恢复对消防负荷及重要负荷供电。市电恢复30~60s后，发电机停机，改为市电供电。机组应配备电压自动调整装置、快速自启动装置。发电机电源与市电采用四极PC级开关切换，保证不向市网倒送电。发电机房设储油间，其总储存量不应大于8小时的需要量。

3.4、中、低压供电系统结线形式及运行方式、正常工作电源与备用电源之间的关系，

母联开关运行及切换方式；变压器之间低压联络方式；重要负荷的供电方式；

10kV母线采用单母线结线。

低压部分根据负荷性质及小区规划设置四个变配电系统（三个住宅、一个商业）。分别供电给各栋塔楼及地下室负荷用。每个住宅配电系统设置成组（两台）的变压器，商业配电系统设一台变压器。住宅配电系统低压采用单母线分段形式，低压母线之间设置母联断路器，与两路低压总进线断路器联锁，正常供电时母联断路器断开，两台变压器互为备用。一台变压器检修或故障时断开相应的进线断路器，合上母联断路器，供电给失电母线段上的负荷。消防设备及重要设备用电采用双电源末端切换，、网络、监控、重要的设备等极重要负荷除采用双电源外同时配置UPS／EPS电源。

低压供电方式采用放射式结合树干式供电，配电级数不超过三级。

3.5、变、配电站位置、数量、容量等;

本项目共设置一个10kV配电所，三个10/0.4KV变配电室，各配变电所的位置、数量、容量见下表：

| 名称 | 容量 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电所 | 10kV | 负一楼 | 1 |
| 变配电室1 | 10/0.4KV | 6楼 | 1 |
| 变配电室2 | 10/0.4KV | 14 | 1 |
| 变配电室3 | 10/0.4KV | 23 | 1 |

负荷计算详见附表。

3.6、继电保护装置的设置；

10kV采用微机保护，进线回路设置速断、过负荷、零序（接地故障）、延时失压四种保护，出线回路设置速断、过负荷、变压器超温保护、零序（接地故障）四种保护。低压主开关采用四段保护，低压出线回路设置三段保护。

3.7、电能计量装置及监测仪表的配置情况；

电量计量按市供电局及公共建筑节能条例要求设计。10kV采用专用计量柜计量，为供电局主用计费表计，低压总进线设置参考计量点。住宅部分在各层竖井设置电表计量。住宅公共部分低压各出线回路和商业10kV及低压各出线回路配置智能多功能表监测回路的各种电力参数，同时预留城市公共建筑能耗监测系统接口。

3.8、功率因数补偿方式：

为提高供配电系统的功率因数，降低无功损耗，采用低压集中进行无功补偿的方式，选择不燃性电容器组进行无功补偿。各变压器补偿容量见（5）条中附表，补偿前后功率因数见附表：负荷计算表。

3.9、操作电源和信号；

10kV采用110V直流操作。低压部分采用交流操作。

3.10、工程供电：中、低压进出线路的型号及敷设方式

10kV进线型号：YJV22-8.7/15 3x300，采用电缆埋地进入地下一层，然后沿桥架敷设至10kV配电室，10kV出线电缆采用YJV-8.7/15型，截面根据工作电流确定，同时复核其动、热稳定性。

低压出线型号：采用B级阻燃无卤低烟电力电缆（WDZB-YJY）（普通电力用）及B 级阻燃耐火无卤低烟电力电缆（WDZN-YJY）（消防负荷用）。其它末端消防电缆采用相应的耐火电缆/电线（WDZN-YJY /WDZN-BYJ）。大电流回路（包括竖井）采用密集式母线（应急电力用母线采用防火型）。

敷设方式：电缆集中处按应急／普通电力电缆分别采用带盖防火槽式桥架/梯架敷设，末端电缆/电线部分采用穿管敷设，密集式母线采用吊架直接安装，应急电力桥架在电缆敷设完毕后外涂防火漆。

3.11、电源引入、电压等级、配电方式；对重要负荷、特别重要负荷及其它负荷的供

电措施；

本项目采用一路10kV电力电缆引入，低压采用400/230V供电，供电方式采用放射式和树干式相结合的形式。

对消防负荷及重要负荷采用双电源末端切换方式供电；特别重要负荷同时配备在线式UPS不间断电源，应急照明等在发电机启动前的过渡时间采用EPS相对集中供电，方便维护。其它普通负荷按三级负荷供电。

3.12、选用导线、电缆、母干线材质和型号、敷设方式；

10kV采用交联铜芯电缆YJV22/YJV-8.7/15、低压母线-铜母线；

低压电缆-B级阻燃无卤低烟电力（耐火）电缆 WDZB（N）-YJY等，采用桥架安装，普通、消防电力用电缆分别敷设；

低压电线-C/D级阻燃无卤低烟电力（耐火）电线 WDZC/D（N）-BYJ等，采用线槽或套管敷设；

密集母线-XL-D型，直接安装；

3.13、断路器、插座、配电箱、控制箱等配电设备选型及安装方式；

断路器-MT系/E系或同类、NSX系列或同类；

插座-B系列或同类；

配电箱、控制箱-标准箱/非标箱，按设计定制；

3.14、电动机启动及控制方式的选择；

水泵—大于22kW变频启动，潜水泵等直接启动，流量及水位控制，同时可由BA 控制或手动控制；

风机---大于22kW星／三角启动，其它直接启动，根椐空气质量自动控制，同时可由BA控制（非消防用风机）、消防自动控制或手动控制；

4、照明系统

4.1 照明的种类

本工程设正常照明和火灾应急照明。火灾应急照明又包括备用照明和疏散照明。

4.2 照度标准

照度标准按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2004执行。主要场所功率密度值及照度标准见下表：

表格中为列入的其他场所按上述规范执行。

4.1.2 光源及灯具选择

1）光源：一般场所为荧光灯或节能型光源，有装修要求的场所视装修情况而定，但照度应负荷有关规范要求。用于应急照明的选择可快速点亮光源。

2）灯具选择：办公室采用三基色节能荧光灯，管吊安装，单独控制；超市、商场及汽车库选用三基色节能荧光灯，暗装方式结合装修时具体情况确定，分区域集中控制；办变配电室采用三基色节能荧光灯，管吊安装，单独控制；设备用房采用小功率金属钠灯，管吊安装，单独控制；住宅部分的楼梯间及走道采用紧凑型节能荧光灯，吸顶安装，声光控开关单独控制；住宅内部设计时均按白炽灯考虑，用户入住后结合装修自行确定。

4.1.3 照明线路线缆选择及敷设方式

1）照明及插座分别由不同的单相分支回路供电除注明者外，照明支路导线采用BV-2.5mm2导线穿FPC管敷设；插座支路导线采用BV-4.0mm2导线穿FPC管敷设，所有插座支路（空调插座支路除外）均带有漏电保护功能。应急照明支路采用ZRBV-2.5mm2导线穿SC 管敷设。

2）所有回路采用PN+N+PE配线制。

4.1.4 应急照明

1）疏散照明：

车库、商场及超市的大厅，疏散楼梯间，电梯前室，楼梯间前室，合用前室等处设疏散照明。

住宅楼梯间，楼梯间前室，合用前室等处设疏散照明。

疏散照明采用双电源供电方式。

2）备用照明：

消防控制室、变配电室、消防水泵房、电梯机房等处设置备用照明，采用双电源供电方式。

5 人防工程

5.1 本工程人防等级为核六级。

5.2 人防电源引入点目前设计阶段待定。

5.3 人防呼唤音响按钮为防护型，底边距地1.4米，音响装置底边距地2.4m。

5.4 清洁、滤毒及隔绝三种通风方式的音响及灯光信号设置在最里一道密闭门的内侧，底边距地 2.4m，手动控制开关设在通风机房内，底边距地1.5m。

5.5 采用重量较轻的灯具，卡口灯头，链掉安装。

5.6 从人防内部至防护密闭门外的照明线路，在防护密闭门内侧（防护密闭门与密闭门之间）距地2.3m处单独设置熔断器做短路保护（单独回路不舍）。

5.7 引入人防的所有管线在穿过围护结构、保护密闭隔墙、密闭隔墙时，应用预留管盒，以便战时做保护密闭或密闭处理。

5.8 人防的所有管线均为热镀锌钢管，暗敷设。

5.9 电气设备选用防潮性能好的定性产品。

6 电气节能及环保

6.1 合理确定变压器容量。变压器均采用D/Yn11型结线、低损耗、低噪声、可回收的节能型干式变压器，采用大干线配电的方式，减少线损，同时合理选用配电形式减少配电环节。

6.3 无功功率因数的补偿采用集中补偿和分散就地补偿相结合的方式，变电所低压母线处设置集中补偿装置，补偿后的功率因数保证在0.95以上。荧光灯及高压钠灯采用就地补偿，选择电子式镇流器或节能型高功率因数电感镇流器，单灯功率因数不小于0.9。当采用合理的功率因数补偿及谐波抑制措施后，可减少变频及电子设备对低压配电系统造成的谐波污染，提高电网质量，减少对上级电网单的影响，并降低自身损耗。

6.4 根据照明场所的功能要求确定照明功率密度值，按《建筑照明设计标准》GB50034-2004之要求进行电气照明设计。

6.5 采用高效光源及高效灯具。一般工作场所采用细管径只管荧光灯和紧凑型节能荧光灯。

6.6 采用绿色环保且经国家有关部门认定的电气产品。在瞒住国家规范及供电行业标准的前提下，选用高性能变压器及相关配电设备，选用高品质电线电缆，降低供配电系统自身损耗。

6.7 商业部分分层计量，住宅部分分户计量。

7 防雷

7.1 本工程按二类防雷措施设防。建筑物电子信息系统防雷等级为D 级。

7.2 在楼层屋面设置避雷带作为防直击雷接闪器，利用建筑物结构柱内主筋做引下线，利用结构基础内钢筋网做接地体。

为防止侧向雷击，高度超过45m及以上的外墙上金属构件、门窗等较大金属物应与防雷装置连接；竖向敷设的金属管道及金属物的顶部和底部应与防雷装置连接。

为防止雷电波侵入，电缆进线在进入建筑物时将电缆的金属外皮、保护钢管等与电气设备接地装置连接。

电子信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件与建筑物的共用接地网做等电位连接。

8 接地及安全措施

本工程低压系统接地采用TN-S形式。

防雷接地、变压器中性点工作接地及电气系统保护接地等共用一组接地装置，接地电阻不大于1欧姆，当接地电阻达不到设计要求时应在室外增加人工接地装置。

本工程采用等电位连接，在消防控制室、住宅卫生间等处设局部等电位连接。

有线电视引入端、电信引入端设信号过电压保护装置。

强弱电系统共用接地装置。

电梯机房、消防控制室等弱电设备用房的接地利用建筑物的共用接地装置，设独立引下线，采用25x4镀锌扁钢。