电源采用AC380V， 三相五线制输入，优先考虑从小区就近的配电房内备用馈线开关上引接，如接入困难时，考虑加馈线柜或箱变等措施。

(1)接入电源为公用变压器，直接接入原有低压系统;

(2)接入电源为专用变压器，由原有低压系统出电缆至交流充电桩用总计量柜，再由计量柜出电缆至交流充电桩。

交流充电桩接地满足DL/T 621《交流电气装置的接地》、DL/T 620《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的有关规定。交流充电桩电气设备的接地、保护接地及防雷接地共用一套接地装置。接地网的接地电阻48。所有回路采用TN-S接地方式，选用五芯动力电缆，所有交流充电桩采用PE总线接地，线路末端进行PE线重复接地，所有交流充电桩配置漏电保护开关，漏电电流选用30mA，动作时间0. 11S。