5 节能与能源利用

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.1 | 节能设计标准 | / | — | √ |
|  | 5.1.2 | 电热设备 | / | — | √ |
|  | 5.1.3 | 能耗分项计量 | / | — | √ |
|  | 5.1.4 | 照明功率密度 | / | — | √ |
| 评分项 | 5.2.1 | 建筑设计优化 | 6 | 0 | 0 |
|  | 5.2.2 | 外窗幕墙可开启 | 6 | 0 | 0 |
|  | 5.2.3 | 热工性能 | 10 | 0 | 0 |
|  | 5.2.4 | 冷热源机组能效 | 6 | 0 | 0 |
|  | 5.2.5 | 输配系统效率 | 6 | 0 | 0 |
|  | 5.2.6 | 暖通系统优化 | 10 | 0 | 0 |
|  | 5.2.7 | 过渡季节能 | 6 | 0 | 0 |
|  | 5.2.8 | 部分负荷节能 | 9 | 0 | 0 |
|  | 5.2.9 | 照明节能控制 | 5 | 0 | 0 |
|  | 5.2.10 | 照明功率密度 | 8 | 0 | 0 |
|  | 5.2.11 | 电梯扶梯 | 3 | 0 | 0 |
|  | 5.2.12 | 其他电气设备 | 5 | 0 | 0 |
|  | 5.2.13 | 排风热回收 | 3 | 0 | 0 |
|  | 5.2.14 | 蓄冷蓄热 | 3 | 0 | 0 |
|  | 5.2.15 | 余热废热利用 | 4 | 0 | 0 |
|  | 5.2.16 | 可再生能源 | 10 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 100.0 | 0.0 | 0.0 |

### 5.1.1 建筑设计应符合国家现行有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 评价要点：

建筑所处城市的建筑热工气候分区：

执行的建筑节能标准：

围护结构热工性能指标：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照建筑 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型I | 类型II | 类型III |  |  |
| 体形系数 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC |  | — |  |  |  |  |  |
| 地面 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |
| 地下室外墙 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |

注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

外窗和玻璃幕墙的气密性能指标：

| 指标类型 | 气密性等级 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外窗 |  |  |  |
| 幕墙 |  |  |  |

供暖锅炉的额定热效率：

| 锅炉类型 | 额定热功率（MW） | 热效率 | 标准值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

空调系统的冷热源机组能效比：

| 编号 | 设备类型 | 额定制冷量（kW） | 性能参数（W/W） |  | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际设备 | 标准要求 |  |

对于公共建筑：

1）电动压缩式冷水机组选型：    空调冷负荷计算值    kW，机组总装机容量     kW。

2）锅炉房、换热机房和制冷机房是否进行能量计量：□燃料的消耗量；□制冷机的耗电量；□集中供热系统的供热量；□补水量。

3）锅炉房是否设置供热量自动控制装置：□是□否；换热机房是否设置供热量自动控制装置：□是□否。

4）供暖空调系统是否设置室温调控装置：□是□否，采用的调控装置为：

散热器及辐射供暖系统是否安装自动温度控制阀：□是□否，控制阀类型及安装位置为：

对于居住建筑：

项目是否采用分户（单元）热计量：□是  □否。

项目是否采用分室（户）温度调节：□是  □否，采用空调末端形式：    。

- 证明材料：

建议提交材料及要求：

- 建筑施工图设计说明、节能专篇：应有围护结构做法及性能指标说明，外窗和玻璃幕墙气密性指标说明；

- 暖通施工图设计说明：应有空调采暖系统形式及主要设计参数、热计量和末端温度调节方式、自控要求等内容相关介绍；

- 暖通设备清单：应有相关设备性能参数的完整详细说明，必要时附设备性能参数说明书；

- 节能设计审查备案登记表、规定性指标计算报告、节能计算书：应有围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数。以管理部门批复后的复印件或扫描件为准。

实际提交材料：

### 5.1.2不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源。

- 达标自评（非集中空调或供暖的建筑不参评）：

□达标；□不达标；□不参评，原因：

- 评价要点：

简要说明空调采暖系统冷热源形式，若采用电直接加热设备作为供暖热源或空气加湿热源，需要对使用原因、系统形式及运行状况进行说明，并提供主要设计参数：（150字以内）

- 证明材料：

建议提交材料及要求：

- 暖通施工图设计说明：应包括对空调采暖系统的完整详细说明，并与设计图纸吻合；

- 暖通设备清单：应有相关设备性能参数的完整详细说明，必要时附设备性能参数说明书；

- 机房图：应体现机组编号及位置，且编号与设备清单吻合。

实际提交材料：

### 5.1.3冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

- 达标自评（居住建筑不参评）：

□达标；□不达标；□不参评，原因：

- 评价要点：

简要说明独立分项计量系统的主要功能及如何进行分项：（150字以内）

- 证明材料

建议提交材料及要求：

- 配电系统施工图：图中需对冷热源、输配系统、照明、其他动力系统、热水等不同能耗设置独立电表进行计量，对不同租户的用电分别设置电表；需在图纸中提供电表型号及统计列表。

- 能耗分项计量系统施工图及设计说明：应明确系统构架和功能。

实际提交材料：

### 5.1.4各房间或场所的照明功率密度值不得高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的现行值规定。

- 达标自评：

□达标；□不达标

- 评价要点：

简要说明照明系统灯具类型、主要灯具型号和参数：（150字以内）

照明功率设计值：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值折算值 |

- 证明材料

建议提交材料及要求：

- 照明施工图设计说明：照明施工图设计说明中应有对照明系统、灯具布置和选型的要求，并与设计图纸相吻合；对于图纸中只预留照明配电系统的情况，设计中要对灯具选型提出具体的要求，包括功率、光通量，并核算照度和照明功率密度是否达标；

- 各层照明平面图：照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合；

- 照明控制系统图：对于集中控制的照明灯具，应提供相应的弱电设计施工图；对于声光等感应灯自动控制的照明灯具，应体现在照明平面图和图例中。

- 照度和照明功率密度计算文件：应根据实际灯具选型和布置，对各空间的实际设计照度和照明功率进行计算。

实际提交材料：

### 5.2.1结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。（总分6分）

- 得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 建筑体形系数、朝向、楼距、窗墙比均满足相关标准中的限值 | 6 |  |
| 合计 | 6 |  |

- 评价要点：

建筑体形为：□条式、□点式，体形系数为    ，□满足国家或地方节能标准；

建筑朝向为：    ；

窗墙比为：东向    南向    西向    北向    ，□满足国家或地方节能标准；

建筑的楼间距最小是    和    之间，距离为    m。

简要说明对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等进行的优化设计。

1、概述项目所在地气候条件特点，在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照，避开主导风向，夏季利用自然通风，降低太阳辐射影响及防止暴风雨袭击等。（150字以内）

2、概述自然通风效果优化模拟计算结论（100字以内）

3、概述自然采光效果优化模拟计算结论（100字以内）

- 证明材料：

建议提交材料及要求：

- 建筑效果图：应包括建筑鸟瞰图、单体效果图。

- 场地地形图、建筑施工图设计说明：应有对建筑总平面设计原则的简要阐述，以及对朝向、体形系数、窗墙比的具体说明，并与详图吻合；

- 日照模拟计算报告、自然通风效果优化模拟计算报告、自然采光效果优化计算模拟报告：应对模拟计算的计算模型、初始条件、计算参数、计算结果进行详细说明。

实际提交材料：

### 5.2.2外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风。（总分6分）

- 得分自评：（有严格室内温湿度要求、不宜进行自然通风的建筑或房间，本条不参评；当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评）

□不参评，原因：____________________

| 序号 | 外窗/幕墙设置情况 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仅设幕墙 | 玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5% | 4 |  |
| 2 |  | 玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到10% | 6 |  |
| 3 | 仅设外窗 | 外窗可开启面积比例达到30% | 4 |  |
| 4 |  | 外窗可开启面积比例达到35% | 6 |  |
| 5 | 设玻璃幕墙和外窗 | 按本表序号第1-4进行评价，得分取两项得分的平均值 | — |  |
|  |  | 合计 | 6 |  |

- 评价要点：

外窗可开启面积比例：

| 编号 | 外窗类型 | 外窗尺寸 |  | 数量（个） | 可开启面积比例（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

幕墙可开启面积比例：

| 编号 | 幕墙类型 | 幕墙尺寸 |  | 数量（个） | 可开启面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

- 证明材料：

建议提交材料及要求：

1、	建筑平面图、立面图、门窗表：应有外窗详细尺寸说明，明确开启方式，并与大样图吻合；

2、	幕墙图纸：应有可开启扇的详细尺寸、开启方式和位置说明。

3、	外窗/幕墙可开启面积比例计算书：应分别统计外窗、幕墙可开启面积比例，并与图纸吻合。

### 5.2.3围护结构热工性能指标优于国家现行有关建筑节能设计标准的规定。（总分10分）

- 得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 围护结构热工性能指标比国家或行业建筑节能设计标准的规定高5% | 5 |  |
| 围护结构热工性能指标比国家或行业建筑节能设计标准的规定高10% | 10 |  |

或者

| 供暖空调全年计算负荷降低幅度达到5% | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| 供暖空调全年计算负荷降低幅度达到10% | 10 |  |
| 合计 | 10 |  |

- 评价要点：

建筑所处城市的建筑热工气候分区：    ；执行的建筑节能标准：

围护结构热工性能指标比较：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照建筑 | 性能提高比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型I | 类型II | 类型III |  |  |
| 体形系数 |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  | — |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC |  | — |  |  |  |  |  |
| 地面 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |
| 地下室外墙 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |

注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。夏热冬暖地区仅考察遮阳系数的降低比例，严寒地区仅考察传热系数的的降低比例，其他地区二者均需考察。

或者

供暖空调全年计算负荷比较：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖负荷 | kW |  |  |
| 全年空调负荷 | kW |  |  |
| 全年总负荷 | kW |  |  |
| 负荷降低幅度 | ％ |  |  |

- 证明材料：

建议提交材料及要求：

- 建筑施工图设计说明、节能专篇：应有完整的围护结构热工性能参数说明；

- 围护结构施工详图：应与设计说明中围护结构热工性能参数说明相吻合；

- 节能设计审查备案登记表、规定性指标计算报告、节能计算报告书：应有围护结构热工性能或能耗计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数。以管理部门批复后的复印件或扫描件为准。

实际提交材料：

### 5.2.4供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。对电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉，其能效指标比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189规定值的提高或降低幅度满足表5.2.4的要求；对房间空气调节器和家用燃气热水炉，其能效等级满足现行有关国家标准的节能评价值要求。（总分6分）

- 得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 供暖空调系统的冷、热源机组能效 | 6 |  |
| 合计 | 6 |  |

- 评价要点：

简要说明系统冷热源形式、输配系统形式、末端形式：（100字以内）

冷热源机组性能参数：

| 机组类型 | 设备型号 | 额定制冷量（kW）/锅炉额定热功率（MW） | 能效指标（W/W）/锅炉热效率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际设备 | 标准要求 |

- 证明材料：

建议提交材料及要求：

- 暖通施工图设计说明：应包括对空调采暖系统的完整详细说明；

- 机房图：应体现机组编号及位置，且编号与设备清单吻合；

- 冷热源机组设备清单：应有相关设备性能参数的完整详细说明，必要时附设备说明书。

实际提交材料：

### 5.2.5集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189等的有关规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%。（总分6分）

- 得分自评：（非集中空调供暖系统项目不参评）

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 供暖系统热水循环泵的耗电输热比、通风空调系统风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比 | 6 |  |
| 合计 | 6 |  |

- 评价要点:

供暖系统热水循环泵的耗电输热比：    。

通风空调系统风机单位风量耗功率：

| 设备类型 | 设备编号 | 风机的单位风量耗功率 |
| --- | --- | --- |

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：

| 设备类型 | 设备编号 | 空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比 | 标准要求 | 数值降低比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料及要求：

1、暖通施工图设计说明：应有集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、通风空调系统风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比的计算说明，若设计说明中缺少相关数据，则须提供相应计算书；

2、暖通施工图设备清单：应有集中供暖系统热水循环泵、通风空调系统风机和空调冷热水系统循环水泵的详细参数。

实际提交材料：

### 5.2.6 合理选择和优化供暖、通风与空调系统。（总分10分）

- 得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 供暖、通风与空调系统能耗降低幅度5%≤De＜10% | 3 |  |
| 供暖、通风与空调系统能耗降低幅度10%≤De＜15% | 7 |  |
| 供暖、通风与空调系统能耗降低幅度De≥15% | 10 |  |
| 合计 | 10 |  |

- 评价要点:

按国家、地方或行业有关建筑节能设计标准进行能耗计算，计算结果为：

| 建筑分项能耗 | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷热源系统 | kWh/m2 |  |  |
| 输配系统 | kWh/m2 |  |  |
| 末端系统 | kWh/m2 |  |  |
| 热回收 | kWh/m2 |  |  |
| 能耗降低幅度 | ％ |  |  |

执行的节能设计标准：

- 证明材料：

建议提交资料及要求：

1、暖通空调专业施工图及设计说明：应包含完整的暖通空调系统形式说明、设计参数和设备参数；

2、暖通空调能耗模拟报告：报告应包含设计建筑和参考建筑的建筑模型、围护结构热工性能、热扰强度和作息、系统形式、设备参数、全年累计冷热负荷、全年累计能耗、系统分项能耗和各节能措施的节能效果分析。

实际提交材料：

### 5.2.7 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗。（总分6分）

- 得分自评：（不设暖通空调系统的建筑不参评）

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗 | 6 |  |
| 合计 | 6 |  |

- 评价要点:

简要说明项目供暖、通风与空调系统过渡季节能措施。（100字以内）

- 证明材料：

提交资料及要求：

- 暖通图纸及设计说明：应包括降低过渡季能耗采取具体措施的详细说明和对应的空调系统自控要求、平面图、系统图，并与设计说明采取措施相吻合；

- 弱电图纸：应明确空调系统的控制原理、传感器布置和控制逻辑；

- 其他必要的计算说明文件：如采用新风比可调措施，需提供风管截面计算书证明调节比例；如采用冷却塔自由冷却技术，需提供该技术可行性和节能效果分析；如采用其他措施，也应有必要的技术可行性和节能效果分析报告。

实际提交材料：

### 5.2.8采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。（总分9分）

- 得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，对系统进行分区控制 | 3 |  |
| 合理选配空调冷、热源机组台数与容量，制定实施根据负荷变化调节制冷(热)量的控制策略，且空调冷源的部分负荷性能符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定 | 3 |  |
| 水系统、风系统采用变频技术，且采取相应的水力平衡措施 | 3 |  |
| 合计 | 9 |  |

- 评价要点:

简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。（100字以内）

简要说明部分负荷运行策略。（100字以内）

空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100％ |  |
| 75％ |  |
| 50％ |  |
| 25％ |  |
| IPLV |  |

- 证明材料：

提交资料及要求：

- 暖通专业图纸和设计说明：要求有空调系统分区、控制策略及水力平衡措施；

- 设备IPLV计算书：必要时需提供设备样本；

- 暖通空调系统水力平衡计算书：包括水系统和风系统的水力平衡计算。

实际提交材料：

### 5.2.9走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。（总分5分）

- 得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施 | 5 |  |
| 合计 | 5 |  |

- 评价要点：

简要说明建筑照明控制策略和节能措施（200字以内）。

- 证明材料

建议提交材料及要求：

- 照明专业图纸及设计说明：照明施工图设计说明中应有对照明系统的分区和控制原则进行说明，并与各层平面图相吻合；

- 照明控制系统图：对于集中控制的照明灯具，应提供相应的弱电图纸；对于声光感应灯自动控制的照明灯具，应体现在照明平面图和图例中。

实际提交资料：

### 5.2.10照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的目标值规定。（总分8分）

- 得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 主要功能房间满足要求 | 4 |  |
| 所有区域均满足要求 | 8 |  |
| 合计 | 8 |  |

- 评价要点：

照明功率设计值：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 折算目标值 |

- 证明材料

建议提交材料及要求：

- 照明施工图设计说明：照明施工图设计说明中应有对照明系统、灯具布置和选型的要求，并与设计图纸相吻合；对于图纸中只预留照明配电系统的情况，设计中要对灯具选型提出具体的要求，包括功率、光通量，并核算照度和照明功率密度是否达标；

- 各层照明平面图：照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合；

- 照明控制系统图：对于集中控制的照明灯具，应提供相应的弱电设计施工图；对于声光等感应灯自动控制的照明灯具，应体现在照明平面图和图例中；

- 照度和照明功率密度计算文件：应根据实际灯具选型和布置，对各空间的实际设计照度和照明功率进行计算。

实际提交材料：

### 5.2.11合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。（总分3分）

- 得分自评：（对于仅设有一台电梯的建筑，本条中的节能控制措施不参评。对于不设电梯的建筑，本条不参评）

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施 | 3 |  |
| 合计 | 3 |  |

- 评价要点：

简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施：（150字以内）

- 证明材料

建议提交材料及要求：

- 电梯及扶梯设计施工图：图纸应对电梯和自动扶梯的选型计算做详细的说明，对于电梯的群控措施、自动扶梯的变频调速、能量再生等多项节能措施，提供设计说明并与设计施工图纸内容吻合；

- 电梯样本：项目中所选用电梯的参数样本；

- 人流平衡计算分析报告。

实际提交材料清单：

### 5.2.12合理选用节能型电气设备。（总分5分）

- 得分自评：

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052的节能评价值要求 | 3 |  |
| 水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求 | 2 |  |
| 合计 | 5 |  |

- 评价要点：

配电变压器节能评价值

| 额定容量 （kVA） | 损耗（W） |  |  |  | 短路阻抗（Ux） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空载（P0） |  | 负载（Px） |  |  |  |
|  | 设计值 | 节能评价值 | 设计值 | 节能评价值 | 设计值 | 节能评价值 |

水泵、风机（及其电机）的能效等级

| 设备型号 | 能效限定值 |  | 节能评价值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备参数 | 标准 | 设备参数 | 标准 |

- 证明材料

建议提交材料及要求：

- 电气专业施工图：应有变压器选型设计、无功补偿、谐波治理相关的说明，低压配电系统图、变压器负荷计算书；

- 暖通、给排水专业设备列表：图纸和设备列表中对水泵、风机（及其电机）等较大的用量设备相应的能效限定值及能源效率等级国家标准规定的节能评价值做详细的说明。

实际提交材料清单：

### 5.2.13排风能量回收系统设计合理并运行可靠。（总分3分）

- 得分自评（对无独立新风系统的建筑，新风与排风的温差不超过 15℃或其他不宜设置排风能量回收系统的建筑，本条不参评。）

□不参评，原因：。

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 集中空调系统的排风能量回收系统：额定热回收效率（全热和显热）不低于60% | 3 |  |
| 带热回收的新风与排风双向换气装置：额定热回收效率不低于55% | 3 |  |
| 合计 | 3 |  |

- 评价要点

项目所在地：    ；夏季室外计算干球温度：    ℃；冬季室外计算干球温度：    ℃。

项目是否设计能量回收系统：□是□否，位置：    ；

项目是否设计热回收器：□是□否，位置：    。

能量回收机组设计参数：

| 设备类型 | 台数 | 能量形式 | 风量 （m3/h） | 功率 （kW） | 热回收效率（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |

热回收器（带热回收的新风与排风双向换气装置）设计参数：

| 设备类型 | 台数 | 能量形式 | 风量 （m3/h） | 功率 （kW） | 热回收效率（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  |  | □ |

简要说明排风能量回收系统的适用性和经济效益：对该建筑中采用的能量回收系统进行简要说明，重点阐述系统适用性及经济效益。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料及要求：

- 暖通空调专业施工图及设计说明：应体现能量回收系统的设计情况，明确能量回收装置的位置及接管方式；

- 暖通设备材料表：应注明所选能量回收装置的风量、额定热回收效率等参数；

- 能量回收系统经济效益分析报告：应体现项目的设计方案、经济效益计算方法、计算过程和结果。

实际提交材料：

### 5.2.14合理采用蓄冷蓄热系统。（总分3分）

- 得分自评（若当地峰谷电价差低于2.5 倍或没有峰谷电价的，本条不参评）

□不参评，原因：    。

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 用于蓄冷的电驱动蓄能设备提供的设计日的冷量达到30%；参考现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189，电加热装置的蓄能设备能保证高峰时段不用电； | 3 |  |
| 最大限度地利用谷电，谷电时段蓄冷设备全负荷运行的80%应能全部蓄存并充分利用。 | 3 |  |
| 合计 | 3 |  |

- 评价要点

项目所在地是否有分时电价：□是□否，若是，则峰谷电价比为：    。

项目是否设计蓄冷蓄热系统：□是□否，若是，系统形式：    。

若采用蓄冷系统，请填写如下内容：

设计日空调总冷量：    kW·h，蓄冷装置的冷量：    kW·h，蓄冷比例：    。

简要说明蓄冷蓄热系统的设计：包括蓄冷蓄热系统的容量、系统选择、设备的选型及蓄能系统的效果等。（300字以内）

- 证明材料

建议提交材料及要求：

- 暖通空调施工图及设计说明：应体现蓄冷蓄热系统详细设计参数和运行策略；

- 蓄冷蓄热系统专项分析报告：要求计算设计日的空调逐时冷负荷，并绘制冷负荷分布图，确定蓄冷介质和蓄冷方式，确定蓄冷系统的运行控制策略，确定冷水机组和蓄冷设备的容量，并对该系统进行技术经济分析。

实际提交材料：

### 5.2.15合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求。（总分4分）

- 得分自评（若建筑无可用的余热废热源，或建筑无稳定的热需求，本条不参评）

□不参评，原因：      。

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 蒸汽：余热或废热提供的蒸汽量占设计日总量的比例达到40% | 4 |  |
| 供暖：余热或废热提供的供暖量占设计日总量的比例达到30% | 4 |  |
| 生活热水：余热或废热提供的生活热水量占设计日总量的比例达到60% | 4 |  |
| 合计 | 4 |  |

- 评价要点

项目是否有余热或废热源：□是□否，若是，则列明余热或废热源形式：    ；

项目是否利用余热或废热提供蒸汽：□是□否

项目是否利用余热或废热进行供暖：□是□否

项目是否利用余热或废热提供生活热水：□是□否

若是，请填写下表：

| 类别 | 总用量 | 余热或废热提供的量 | 余热或废热提供的比例（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽 |  |  |  | □ |
| 供暖 |  |  |  | □ |
| 生活热水 |  |  |  | □ |

简要说明余热或废热利用的系统形式、容量，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料及要求：

- 余热废热利用专项设计图纸：应明确余热废热利用形式，系统详细设计参数和运行策略；

- 余热废热利用分析报告：要求计算设计日系统热需求，并根据可资利用的余热或废热的资源量及品质，确定系统的形式、设备容量和运行控制策略，并对该系统进行技术经济分析。

实际提交材料：

### 5.2.16根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。（总分10分）

- 得分自评

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 由可再生能源提供的生活用热水比例 | 20%≤＜30% | 4 |  |
|  | 30%≤＜40% | 5 |  |
|  | 40%≤＜50% | 6 |  |
|  | 50%≤＜60% | 7 |  |
|  | 60%≤＜70% | 8 |  |
|  | 70%≤＜80% | 9 |  |
|  | ≥80% | 10 |  |
| 由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例 | 20%≤＜30% | 4 |  |
|  | 30%≤＜40% | 5 |  |
|  | 40%≤＜50% | 6 |  |
|  | 50%≤＜60% | 7 |  |
|  | 60%≤＜70% | 8 |  |
|  | 70%≤＜80% | 9 |  |
|  | ≥80% | 10 |  |
| 由可再生能源提供的电量比例 | 1.0%≤＜1.5% | 4 |  |
|  | 1.5%≤＜2.0% | 5 |  |
|  | 2.0%≤＜2.5% | 6 |  |
|  | 2.5%≤＜3.0% | 7 |  |
|  | 3.0%≤＜3.5% | 8 |  |
|  | 3.5%≤＜4.0% | 9 |  |
|  | ≥4.0% | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

项目所处的太阳能资源分区：    ；其他资源分区：

项目是否利用可再生能源提供生活热水：□是□否，若是，可再生能源形式：    ；

项目是否利用可再生能源提供空调：□是□否，若是，可再生能源形式：    ；

项目是否利用可再生能源发电：□是□否，若是，可再生能源形式：    。

若是，请填写下表：

| 类别 | 总用量 | 可再生能源提供的量 | 可再生能源提供的比例（%） | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  | □ |

简要说明可再生能源系统设计说明：当地可再生资源状况、可再生能源利用形式、可提供生活热水（或发电量）的比例，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料及要求：

可再生能源提供生活热水：

- 给排水设计说明：应体现可再生能源系统设计情况；

- 给排水系统图：应体现可再生能源生活热水系统的形式；

- 太阳能集热板平面布置图（太阳能生活热水系统）/机房平面布置图（热泵提供生活热水）：应体现集热板的位置/热泵的位置；

- 生活热水方案分析报告：应体现项目的设计方案、经济效益计算方法、计算过程和结果。

可再生能源提供空调供冷供热：

- 暖通设计说明：应体现可再生能源系统设计情况；

- 暖通设备材料表：应体现可再生能源系统相关设备的设计参数（如地源热泵机组的制冷量、功率、COP等）；

- 空调热泵机房平面布置图和详图：应体现可再生能源系统相关设备的位置及连接方式；

- 空调热泵机房水系统流程图：应体现可再生能源系统相关设备的连接方式；

- 室外管线平面布置图（仅土壤源热泵系统提供）；

- 空调方案分析报告：应体现项目的负荷计算分析、设计方案、经济效益计算分析过程和结果（地源热泵系统应提供地源端的热平衡分析材料）。

可再生能源发电：

- 电气设计说明：应体现可再生能源发电设计情况（系统形式、系统容量等）；

- 太阳能光伏发电板平面布置图：应体现光伏发电板的位置和面积；

- 太阳能光伏发电系统组件连接图/逆变器接线图；

- 太阳能光伏发电方案分析报告：应体现项目的设计方案、年发电量计算过程和结果、投资情况、经济效益分析过程和结果。

实际提交材料：