建筑节能设计报告书

居住建筑－综合权衡

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 贵州-贵阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 贵州民族大学 |
| 设 计 人 | 董亚楠 彭志英 杨萍 李雪 潘洪瀑 |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月22日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15110486474 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	工程材料	4

4	围护结构作法简要说明	5

5	体形系数	5

6	窗墙比	5

6.1	外窗表	6

7	屋顶构造	6

7.1	屋顶构造一	6

8	外墙构造	7

8.1	外墙相关构造	7

8.1.1	外墙构造一	7

8.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	7

8.3	外墙平均热工特性	7

9	外窗热工	9

9.1	外窗构造	9

9.2	外遮阳类型	9

9.2.1	自定义遮阳	9

9.3	总体热工性能	9

9.4	外遮阳类型	9

9.4.1	自定义遮阳	9

9.5	平均遮阳系数	10

9.6	外窗遮阳系数	11

10	凸窗透明部分	11

10.1	凸窗构造	11

10.2	总体热工性能	11

10.3	外遮阳类型	11

10.3.1	自定义遮阳	11

10.4	平均遮阳系数	12

10.5	凸窗遮阳系数	13

11	天窗	13

11.1	天窗屋顶比	13

11.2	天窗传热系数	13

11.3	天窗外遮阳类型	13

11.4	天窗遮阳系数	13

12	有效通风面积	13

13	外窗气密性	14

14	综合权衡	14

14.1	计算条件	14

14.2	综合权衡	14

15	结论	15

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 贵州-贵阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：26.58° | 东经：106.72° |
| 建筑面积 | 地上3184㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上11 地下0 |  |
| 建筑高度 | 33.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 9550.86 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 3674.24 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.220 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.200W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

4. 凸窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.200W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

体形系数

| 外表面积 | 3674.24 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 9550.86 |
| 体形系数 | 0.38 |

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-A@3 | 3021@3 | 南 | 0.56 |
|  | 3020@3 | 北 | 0.22 |
|  | 3019@3 | 北 | 0.22 |
|  | 3018@3 | 北 | 0.20 |
|  | 3015@3 | 北 | 0.20 |
|  | 3012@3 | 南 | 0.56 |
|  | 3011@3 | 北 | 0.33 |
|  | 3010@3 | 东 | 0.19 |
|  | 3009@3 | 西 | 0.19 |
|  | 3004@3 | 南 | 0.27 |
|  | 3003@3 | 南 | 0.25 |
|  | 3002@3 | 南 | 0.25 |
|  | 3001@3 | 南 | 0.27 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 194.71 | C1815 | 1.80×1.50 | 3~13 | 22 | 2.70 | 59.40 |
|  | C2115 | 2.10×1.50 | 3~13 | 22 | 3.15 | 69.30 |
|  | TC2015 | 2.00×1.50 | 3~13 | 11 | 3.00 | 33.00 |
|  | TC2015 | 2.00×1.50 | 3~13 | 11 | 3.00 | 33.01 |
| 北向 89.76 | C0815 | 0.80×1.50 | 3~13 | 22 | 1.20 | 26.40 |
|  | C1209 | 1.20×0.90 | 3~13 | 22 | 1.08 | 23.76 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 3~13 | 22 | 1.80 | 39.60 |
| 东向 41.21 | C0815 | 0.80×1.50 | 3~13 | 11 | 1.20 | 13.20 |
|  | TC1715 | 1.70×1.50 | 3~13 | 11 | 2.55 | 28.01 |
| 西向 41.26 | C0815 | 0.80×1.50 | 3~13 | 11 | 1.20 | 13.20 |
|  | TC1715 | 1.70×1.50 | 3~13 | 11 | 2.55 | 28.06 |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.220 | 3.590 | 1.00 | 0.364 | 1.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.061 | 3.605 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475-2019第5.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 进行权衡判断的温和A区居住建筑围护结构热工性能基本要求应符合表5.0.1的规定(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平壁传热系数的的修正系数

| 外墙传热系数限值 Km[ W/(m2·K)] | 外保温 |  | 内保温 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸窗 | 普通窗 | 凸窗 |
| 1.80 | 1.00 | 1.15 | 1.05 | 1.20 |
| 1.50 | 1.05 | 1.15 | 1.10 | 1.25 |
| 1.20 | 1.05 | 1.15 | 1.10 | 1.30 |
| 1.00 | 1.05 | 1.15 | 1.20 | 1.40 |
| 0.80 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.45 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 568.25 | 1.000 | 1.13 | 2.93 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.15 = 1.29 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 718.08 | 1.000 | 1.13 | 2.93 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.15 = 1.29 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 612.19 | 1.000 | 1.13 | 2.93 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.15 = 1.29 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 612.14 | 1.000 | 1.13 | 2.93 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.15 = 1.29 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2510.66 | 1.000 | 1.13 | 2.93 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.15 = 1.29 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475-2019第5.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 进行权衡判断的温和A区居住建筑围护结构热工性能基本要求应符合表5.0.1的规定(K≤1.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.20 | 0.75 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

外遮阳类型

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 3001@3 | 18 | 3.20 | 3.80 | 0.27 | 满足 |
|  | 3002@3 | 18 | 3.20 | 3.80 | 0.25 | 满足 |
|  | 3003@3 | 18 | 3.20 | 3.80 | 0.25 | 满足 |
|  | 3004@3 | 18 | 3.20 | 3.80 | 0.27 | 满足 |
| 北向 | 3015@3 | 18 | 3.20 | 3.80 | 0.20 | 满足 |
|  | 3018@3 | 18 | 3.20 | 3.80 | 0.20 | 满足 |
|  | 3019@3 | 18 | 3.20 | 3.80 | 0.22 | 满足 |
|  | 3020@3 | 18 | 3.20 | 3.80 | 0.22 | 满足 |
| 东向 | 3010@3 | 18 | 3.20 | 3.80 | 0.19 | 满足 |
| 西向 | 3009@3 | 18 | 3.20 | 3.80 | 0.19 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475-2019第5.0.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 外窗传热系数最大值不应超过表5.0.1的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1815 | 3~13 | 22 | 2.700 | 59.400 | 18 | 0.750 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C2115 | 3~13 | 22 | 3.150 | 69.300 | 18 | 0.750 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 128.700 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.750 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0815 | 3~13 | 22 | 1.200 | 26.400 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C1209 | 3~13 | 22 | 1.080 | 23.760 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C1215 | 3~13 | 22 | 1.800 | 39.600 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 89.760 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.750 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0815 | 3~13 | 11 | 1.200 | 13.200 | 18 | 0.750 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 13.200 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.750 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0815 | 3~13 | 11 | 1.200 | 13.200 | 18 | 0.750 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 13.200 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.750 |

5. 平均遮阳系数：

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 128.700 | 1.00 | 0.750 | 0.750 |
| 北向 | 89.760 | 1.00 | 0.750 | 0.750 |
| 东向 | 13.200 | 1.00 | 0.750 | 0.750 |
| 西向 | 13.200 | 1.00 | 0.750 | 0.750 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.750 |

外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 冬季遮阳系数 | 标准要求 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 3001@3 | 18 | 0.75 | 0.50 | 0.27 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475-2019第4.4.3条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向遮阳系数满足表4.4.3的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

凸窗透明部分

凸窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.20 | 0.75 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 3012@3 | 18 | 3.20 | 3.20 | 0.56 | 满足 |
|  | 3021@3 | 18 | 3.20 | 3.20 | 0.56 | 满足 |
| 东向 | 3012@3 | 18 | 3.20 | 3.80 | 0.20 | 满足 |
| 西向 | 3021@3 | 18 | 3.20 | 3.80 | 0.20 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475-2019第5.0.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 外窗传热系数最大值不应超过表5.0.1的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TC2015 | 3~13 | 11 | 3.000 | 33.000 | 18 | 0.750 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | TC2015 | 3~13 | 11 | 3.001 | 33.012 | 18 | 0.750 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 66.012 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.750 |

2. 北向：

无外窗

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TC1715 | 3~13 | 11 | 2.546 | 28.006 | 18 | 0.750 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 28.006 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.750 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TC1715 | 3~13 | 11 | 2.551 | 28.063 | 18 | 0.750 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 28.063 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.750 |

5. 平均遮阳系数：

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 66.012 | 1.00 | 0.750 | 0.750 |
| 北向 | 0.000 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| 东向 | 28.006 | 1.00 | 0.750 | 0.750 |
| 西向 | 28.063 | 1.00 | 0.750 | 0.750 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.750 |

凸窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 冬季遮阳系数 | 标准要求 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 3012@3 | 18 | 0.75 | 0.50 | 0.56 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475-2019第4.4.3条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向遮阳系数满足表4.4.3的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗传热系数

本工程无此项内容

天窗外遮阳类型

本工程无此内容

天窗遮阳系数

本工程无此项内容

有效通风面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/房间面积 | 有效通风面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3002@3(最不利房间) | 16.15 |  | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 | 0.05 | 0.30 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475-2019第4.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 温和A区建筑外窗有效通风面积不应小于外窗所在房间地面面积的5％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 C0815 | 6级 C0815 |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475-2019第4.2.3条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106 | 《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475-2019第4.2.3条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106 |
| 标准要求 | 温和A区居住建筑l层~9层的外窗及敞开式阳台门的气密性等级不应低于4级; | 温和A区10层层及以上的外窗及敞开式阳台门的气密性等级不应低于6级 |
| 结论 | 满足 | 满足 |

综合权衡

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.38 |  |  |  | 0.38 |  |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.83 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.29 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 外窗 | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数(夏季) | 遮阳 系数(冬季) | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数(夏季) | 遮阳 系数(冬季) |
|  | 南向 | 0.21 | 3.20 | 0.75 | 0.75 | 0.21 | 3.80 | －－ | 0.50 |
|  | 北向 | 0.10 | 3.20 | 0.75 | 0.75 | 0.10 | 3.80 | －－ | －－ |
|  | 东向 | 0.07 | 3.20 | 0.75 | 0.75 | 0.07 | 3.80 | －－ | －－ |
|  | 西向 | 0.07 | 3.20 | 0.75 | 0.75 | 0.07 | 3.80 | －－ | －－ |
| 天窗 |  |  | － | － | － |  | － | － | － |
| 室内参数和气象条件设置 |  | 按《温和地区居住建筑节能标准》5.0.6条设置 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 采暖耗电量(kWh/㎡) | 25.20 | 27.17 |
| 标准依据 | 《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475-2019第5.0.3 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构造 | 满足 |
| 2 | 外墙构造 | 满足 |
| 3 | 外窗热工 | 满足 |
| 4 | 凸窗透明部分 | 满足 |
| 5 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 6 | 天窗遮阳系数 | 无屋顶透光部分 |
| 7 | 有效通风面积 | 满足 |
| 8 | 外窗气密性 | 满足 |
| 9 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |