建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 绿筑雅居 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广西-桂林 |
| 设计编号 | YB40051 |
| 建设单位 | 桂林电子科技大学 |
| 设计单位 | 桂林电子科技大学 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月9日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15778662598 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	规定性指标检查	4

3.1	工程材料	4

3.2	体形系数	5

3.3	窗墙面积比	5

3.3.1	窗墙面积比	5

3.3.2	外窗表	6

3.4	屋顶构造	6

3.4.1	屋顶构造一	6

3.5	外墙构造	7

3.5.1	外墙相关构造	7

3.5.2	外墙平均热工特性	7

3.6	架空或外挑楼板	8

3.6.1	挑空楼板构造一	8

3.7	分户墙	8

3.8	楼梯间隔墙、外走廊隔墙	9

3.9	楼板	9

3.9.1	控温房间楼板构造一	9

3.10	通往封闭空间的户门	9

3.11	通往非封闭空间或户外的户门	9

3.12	天窗	9

3.12.1	天窗屋顶比	9

3.12.2	天窗类型	9

3.13	窗地面积比	9

3.14	可见光透射比	10

3.15	通风开口面积	10

3.16	外窗热工	10

3.16.1	外窗构造	10

3.16.2	外遮阳类型	11

3.16.3	平均遮阳系数	11

3.16.4	平均传热系数	12

3.16.5	总体热工性能	13

3.17	外凸超过500mm的凸窗板	14

3.17.1	凸窗顶板	14

3.17.2	凸窗侧板	14

3.18	外窗气密性	14

3.19	规定性指标检查结论	15

4	热工性能权衡判断	15

4.1	说明	15

4.2	天窗	16

4.2.1	天窗类型	16

4.3	综合权衡	16

4.3.1	计算条件	16

4.3.2	综合权衡	16

4.4	综合权衡判断结论	17

# 建筑概况

| 工程名称 | 绿筑雅居 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广西-桂林 |  |
| 地理位置 | 北纬：25.00° | 东经：110.30° |
| 建筑面积 | 地上3290㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上11 地下0 |  |
| 建筑高度 | 33.6m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 9778.80 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 4144.44 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433

4. 《建筑反射隔热涂料应用技术规程》JGJ/T 359

# 规定性指标检查

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 木屑板 | 0.065 | 1.540 | 200.0 | 2100.0 | 0.2630 |  |
| 聚苯乙烯泡沫板 | 0.042 | 0.360 | 30.0 | 1418.0 | 0.0042 |  |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1062.0 | 0.0040 |  |
| 钢筋砼结构层 | 1.740 | 17.198 | 2500.0 | 935.0 | 0.0230 |  |
| 石灰砂浆（1） | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1076.0 | 0.0080 |  |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 泡沫玻璃 | 0.050 | 0.700 | 140.0 | 962.0 | 0.0013 |  |
| 粘土空心砖240 | 0.580 | 7.874 | 1400.0 | 1050.0 | 0.0023 |  |

## 体形系数

| 外表面积 | 4144.44 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 9778.80 |
| 体形系数 | 0.42 |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数宜符合表5.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 不满足 |

## 窗墙面积比

### 窗墙面积比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 434.25 | 1058.40 | 0.41 | 0.45 | 满足 |
| 北向 | 241.50 | 946.20 | 0.26 | 0.40 | 满足 |
| 东向 | 43.65 | 660.42 | 0.07 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 61.20 | 655.48 | 0.09 | 0.35 | 满足 |
| 平均 | 780.60 | 3320.50 | 0.24 | － | － |
| 标准依据 |  | 《广西居住建筑节能设计标准》(DBJ45/029-2016)第5.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比不超过限值 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

### 外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 434.25 | TC1[0618] | 0.60×1.80 | 2~11 | 10 | 1.08 | 10.80 |
|  | TC1[1518] | 1.50×1.80 | 2~11 | 10 | 2.70 | 27.00 |
|  | TLC1 | 3.00×1.50 | 2~11 | 20 | 4.50 | 90.00 |
|  | ZJC1 | 2.37×1.50 | 2~11 | 10 | 3.56 | 35.55 |
|  | 透光门-TLM1 | 2.40×2.10 | 2~11 | 40 | 5.04 | 201.60 |
|  | 透光门-TLM2 | 3.30×2.10 | 2~11 | 10 | 6.93 | 69.30 |
| 北向 241.50 | TC1[0618] | 0.60×1.80 | 2~11 | 10 | 1.08 | 10.80 |
|  | TC1[0618] | 0.60×1.80 | 2~11 | 10 | 1.08 | 10.80 |
|  | TC1[1518] | 1.50×1.80 | 2~11 | 20 | 2.70 | 54.00 |
|  | TLC2 | 0.90×1.20 | 2~11 | 50 | 1.08 | 54.00 |
|  | TLC2-1 | 0.80×1.20 | 2~11 | 10 | 0.96 | 9.60 |
|  | TLC3 | 1.00×1.50 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 |
|  | 透光门-TLM1 | 2.40×2.10 | 2~11 | 20 | 5.04 | 100.80 |
| 东向 43.65 | TLC2 | 0.90×1.20 | 2~11 | 20 | 1.08 | 21.60 |
|  | ZJC1 | 1.47×1.50 | 2~11 | 10 | 2.21 | 22.05 |
| 西向 61.20 | TLC2 | 0.90×1.20 | 2~11 | 10 | 1.08 | 10.80 |
|  | 透光门-TLM1 | 2.40×2.10 | 2~11 | 10 | 5.04 | 50.40 |

## 屋顶构造

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 木屑板 | 15 | 0.065 | 1.540 | 1.00 | 0.231 | 0.355 |
| 聚苯乙烯泡沫板 | 90 | 0.042 | 0.360 | 1.00 | 2.143 | 0.771 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋砼结构层 | 110 | 1.740 | 17.198 | 1.00 | 0.063 | 1.087 |
| 石灰砂浆（1） | 15 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.019 | 0.186 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 2.477 | 2.645 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 广西居住规范DB45/221—2007第16页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表5.2.1的规定(K≤0.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外墙构造

### 外墙相关构造

#### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 泡沫玻璃 | 30 | 0.050 | 0.700 | 1.00 | 0.600 | 0.420 |
| 粘土空心砖240 | 240 | 0.580 | 7.874 | 1.00 | 0.414 | 3.258 |
| 石灰砂浆（1） | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 295 | － | － | － | 1.044 | 3.988 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 广西居住规范DB45/221—2007第18页 |  |  |  |  |  |

### 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 624.15 | 1.000 | 0.84 | 3.99 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 683.70 | 1.000 | 0.84 | 3.99 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 592.02 | 1.000 | 0.84 | 3.99 | 0.75 |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表5.2.1的规定(KE≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 583.48 | 1.000 | 0.84 | 3.99 | 0.75 |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表5.2.1的规定(KW≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2483.35 | 1.000 | 0.84 | 3.99 | 0.75 |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表5.2.1的规定(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 架空或外挑楼板

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.086 | 1.483 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 40 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.111 | 0.453 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 1.262 | 2.670 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表5.2.1的规定(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 分户墙

本工程无此项内容

## 楼梯间隔墙、外走廊隔墙

本工程无此项内容

## 楼板

### 控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 120 | 0.060 | 0.950 | 1.00 | 2.000 | 1.900 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 2.046 | 2.393 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 通往封闭空间的户门

本工程无此项内容

## 通往非封闭空间或户外的户门

本工程无此项内容

## 天窗

### 天窗屋顶比

本工程无此项内容

### 天窗类型

本工程无此项内容

## 窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积 |  | 窗编号 | 窗面积 | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2007(最不利房间) | 6.18 |  | TLC2 | 1.08 | 外窗 | 0.1747 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 居住建筑的卧室、书房、起居室等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/6 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

## 可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007(最不利房间) | 0.17 | TLC2 | 0.80 | 0.40 |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.3.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | 当房间窗地面积比小于1/5时，外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

## 通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 通风开口面积比 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2007(最不利房间) | 6.18 |  | TLC2 | 1.08 | 0.50 | 外窗 | 0.09 | 0.50 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《广西居住建筑节能设计标准》(DBJ45/029-2016)第5.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 房间外窗（包括阳台门）的通风开口面积不应小于房间地面面积的10％或外窗面积的45％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

## 外窗热工

### 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金窗+Low-E中空玻璃（下限） | 18 | 2.50 | 0.40 | 0.800 | 广西居住规范66页 |

### 外遮阳类型

#### 百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

### 平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TLC1 | 2~11 | 20 | 4.500 | 90.000 | 18 | 0.400 | 百叶遮阳0 | 0.525 | 0.210 |
| 2 | ZJC1 | 2~11 | 10 | 3.555 | 35.550 | 18 | 0.400 | 百叶遮阳0 | 0.525 | 0.210 |
| 3 | 透光门-TLM1 | 2~11 | 40 | 5.040 | 201.600 | 18 | 0.400 | 百叶遮阳0 | 0.525 | 0.210 |
| 4 | 透光门-TLM2 | 2~11 | 10 | 6.930 | 69.300 | 18 | 0.400 | 百叶遮阳0 | 0.525 | 0.210 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 396.450 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.525 | 0.210 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TLC2 | 2~11 | 50 | 1.080 | 54.000 | 18 | 0.400 | 百叶遮阳0 | 0.633 | 0.253 |
| 2 | TLC2-1 | 2~11 | 10 | 0.960 | 9.600 | 18 | 0.400 | 百叶遮阳0 | 0.633 | 0.253 |
| 3 | TLC3 | 1 | 1 | 1.500 | 1.500 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 4 | 透光门-TLM1 | 2~11 | 20 | 5.040 | 100.800 | 18 | 0.400 | 百叶遮阳0 | 0.633 | 0.253 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 165.900 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.636 | 0.254 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TLC2 | 2~11 | 20 | 1.080 | 21.600 | 18 | 0.400 | 百叶遮阳0 | 0.525 | 0.210 |
| 2 | ZJC1 | 2~11 | 10 | 2.205 | 22.050 | 18 | 0.400 | 百叶遮阳0 | 0.525 | 0.210 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 43.650 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.525 | 0.210 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TLC2 | 2~11 | 10 | 1.080 | 10.800 | 18 | 0.400 | 百叶遮阳0 | 0.480 | 0.192 |
| 2 | 透光门-TLM1 | 2~11 | 10 | 5.040 | 50.400 | 18 | 0.400 | 百叶遮阳0 | 0.480 | 0.192 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 61.200 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.480 | 0.192 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.217 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 396.450 | 1.00 | 0.210 |
| 北向 | 165.900 | 0.80 | 0.254 |
| 东向 | 43.650 | 1.00 | 0.210 |
| 西向 | 61.200 | 1.25 | 0.192 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.217 |  |

### 平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TLC1 | 2~11 | 20 | 4.500 | 90.000 | 18 | 2.500 |
| 2 | ZJC1 | 2~11 | 10 | 3.555 | 35.550 | 18 | 2.500 |
| 3 | 透光门-TLM1 | 2~11 | 40 | 5.040 | 201.600 | 18 | 2.500 |
| 4 | 透光门-TLM2 | 2~11 | 10 | 6.930 | 69.300 | 18 | 2.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 396.450 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.500 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TLC2 | 2~11 | 50 | 1.080 | 54.000 | 18 | 2.500 |
| 2 | TLC2-1 | 2~11 | 10 | 0.960 | 9.600 | 18 | 2.500 |
| 3 | TLC3 | 1 | 1 | 1.500 | 1.500 | 18 | 2.500 |
| 4 | 透光门-TLM1 | 2~11 | 20 | 5.040 | 100.800 | 18 | 2.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 165.900 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.500 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TLC2 | 2~11 | 20 | 1.080 | 21.600 | 18 | 2.500 |
| 2 | ZJC1 | 2~11 | 10 | 2.205 | 22.050 | 18 | 2.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 43.650 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.500 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TLC2 | 2~11 | 10 | 1.080 | 10.800 | 18 | 2.500 |
| 2 | 透光门-TLM1 | 2~11 | 10 | 5.040 | 50.400 | 18 | 2.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 61.200 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.500 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 396.45 | 2.50 | 0.21 | 0.41 |
| 东向 | 43.65 | 2.50 | 0.21 | 0.07 |
| 西向 | 61.20 | 2.50 | 0.19 | 0.09 |
| 综合平均 | 667.20 | 2.50 | 0.22 | 0.24 |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.3.4条 |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗平均传热系数和综合遮阳系数应符合表5.3.4-1的规定 |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

注：本表所统计的外窗不含凸窗。

## 外凸超过500mm的凸窗板

### 凸窗顶板

#### 凸窗顶板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 40 | 0.060 | 0.950 | 1.00 | 0.667 | 0.633 |
| 各层之和∑ | 40 | － | － | － | 0.667 | 0.633 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.22 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《广西居住建筑节能设计标准》(DBJ45/029-2016)第5.3.12条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.00 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

### 凸窗侧板

#### 凸窗侧板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 泡沫玻璃 | 35 | 0.050 | 0.700 | 1.00 | 0.700 | 0.490 |
| 粘土空心砖240 | 240 | 0.580 | 7.874 | 1.00 | 0.414 | 3.258 |
| 石灰砂浆（1） | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.144 | 4.058 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.93, D = 3.63 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 广西居住规范DB45/221—2007第18页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《广西居住建筑节能设计标准》(DBJ45/029-2016)第5.3.12条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.00 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 外窗气密性

| 层数 | 1～6层 | 7层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 TC1 | 6级 TC1 |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.3.13条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《广西壮族自治区居住建筑节能65%设计标准》DBJ/T45-095-2019第5.3.13条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 |
| 结论 | 满足 | 满足 |

## 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 窗墙面积比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 架空或外挑楼板 | 满足 |  |
| 6 | 楼板 | 满足 |  |
| 7 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 8 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 9 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 10 | 通风开口面积 | 满足 |  |
| 11 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 12 | 凸窗顶板 | 满足 |  |
| 13 | 凸窗侧板 | 满足 |  |
| 14 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

■说明：本工程规定性指标设计不满足要求，须依据《广西居住建筑节能设计标准》(DBJ45/029-2016)第6章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断。

# 热工性能权衡判断

## 说明

本建筑按《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》DBJ/T45-095-2019之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

## 天窗

### 天窗类型

本工程无此项内容

## 综合权衡

### 计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  |  | 0.42 |  |  |  | 0.42 |  |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.38 |  |  |  | 0.60 |  |  |  |
| 屋顶热惰性指标D |  |  | 2.65 |  |  |  | 2.65 |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.84 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 外墙热惰性指标D |  |  | 3.99 |  |  |  | 3.99 |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.71 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 楼板K [W/(m2·K)] |  |  | 0.44 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 分户墙K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 |  | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数(夏季) | 遮阳 系数(冬季) | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数(夏季) | 遮阳 系数(冬季) |
|  | 南向 |  | 0.41 | 2.50 | 0.21 | 0.21 | －－ | 2.30 | 0.40 | 0.40 |
|  | 北向 |  | 0.26 | 2.50 | 0.25 | 0.25 | －－ | 2.50 | 0.40 | 0.40 |
|  | 东向 |  | 0.07 | 2.50 | 0.21 | 0.21 | －－ | 3.20 | 1.00 | 0.40 |
|  | 西向 |  | 0.09 | 2.50 | 0.19 | 0.19 | －－ | 3.20 | 1.00 | 0.40 |
| 气象条件与室内热环境设计参数的设置、参照建筑的构建规定 |  | 依据《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）5.0.1条—5.0.6条等条文的规定设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计建筑与参照建筑的采暖和空调年耗电量采用（同一版本）计算软件程序 |  | 节能设计软件采用绿建斯维尔建筑节能设计软件TH-BECS2020，版本2014；建筑围护结构热工性能的综合判断分析核心采用DOE-2程序。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 采暖空调耗电指数(建筑) | 37.97 | 39.90 |
| 空调耗电指数 | 19.54 | 26.08 |
| 采暖耗电指数 | 18.43 | 13.81 |
| 标准依据 | 《广西居住建筑节能设计标准》(DBJ45/029-2016)第6.0.1条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不得超过参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

## 综合权衡判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构造 | 满足 |
| 2 | 外墙构造 | 满足 |
| 3 | 楼板 | 满足 |
| 4 | 窗地面积比 | 满足 |
| 5 | 可见光透射比 | 满足 |
| 6 | 通风开口面积 | 满足 |
| 7 | 外窗气密性 | 满足 |
| 8 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■结论：本工程设计建筑的采暖、空调耗电量之和不大于参照建筑的采暖、空调耗电量之和，本次节能设计符合《广西居住建筑节能设计标准》(DBJ45/029-2016)的要求。