建筑节能设计报告书

公共建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-大理 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月20日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18105347590 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	围护结构作法简要说明	4

5	体形系数	4

6	窗墙比	5

6.1	窗墙比	5

6.2	外窗表	5

7	天窗	11

7.1	天窗屋顶比	11

7.2	天窗类型	11

8	屋顶构造	11

8.1	屋顶构造一	11

9	外墙构造	12

9.1	外墙相关构造	12

9.1.1	外墙构造一	12

9.1.2	热桥柱构造一	12

9.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	13

9.3	外墙平均热工特性	13

10	外窗热工	14

10.1	外窗构造	14

10.2	外遮阳类型	14

10.2.1	平板遮阳	14

10.2.2	百叶遮阳	15

10.3	平均传热系数	15

10.4	综合太阳得热系数	21

10.5	总体热工性能	31

11	规定性指标检查结论	31

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 云南-大理 |  |
| 地理位置 | 北纬：25.69° | 东经：100.19° |
| 建筑面积 | 地上20685㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度 | 25.2m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 88081.31 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 21904.93 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 25mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数1.550W/m^2.K，自身遮阳系数0.375

4. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数1.550W/m^2.K，自身遮阳系数0.375

5. 天窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数2.127W/m^2.K，自身遮阳系数0.172

体形系数

| 外表面积 | 21904.93 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 88081.31 |
| 体形系数 | 0.25 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 425.29 | 1327.54 | 0.32 |
| 北向 | 立面4 | 393.78 | 1161.38 | 0.34 |
| 东向 | 立面1 | 1956.61 | 2954.73 | 0.66 |
| 西向 | 立面2 | 1099.43 | 3669.80 | 0.30 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 425.29 |  | 6.60×1.10 | 1,3 | 3 | 7.26 | 21.78 |
|  |  | 0.74×4.20 | 1 | 1 | 3.09 | 3.09 |
|  |  | 5.57×4.20 | 1 | 1 | 23.41 | 23.41 |
|  |  | 0.60×4.20 | 1 | 1 | 2.53 | 2.53 |
|  |  | 1.20×1.80 | 1 | 2 | 2.16 | 4.32 |
|  |  | 0.60×4.20 | 1 | 1 | 2.53 | 2.53 |
|  |  | 0.33×4.20 | 1 | 2 | 1.39 | 2.79 |
|  |  | 5.35×4.20 | 1 | 1 | 22.47 | 22.47 |
|  |  | 4.88×4.20 | 1 | 1 | 20.50 | 20.50 |
|  |  | 1.10×1.80 | 1 | 1 | 1.98 | 1.98 |
|  |  | 0.33×4.20 | 1 | 1 | 1.39 | 1.39 |
|  |  | 6.60×1.10 | 2 | 2 | 7.26 | 14.52 |
|  |  | 4.82×4.20 | 2 | 1 | 20.25 | 20.25 |
|  |  | 3.00×4.20 | 2 | 2 | 12.61 | 25.22 |
|  |  | 7.21×4.20 | 2 | 1 | 30.27 | 30.27 |
|  |  | 4.97×4.20 | 2 | 1 | 20.86 | 20.86 |
|  |  | 0.74×4.20 | 2 | 1 | 3.09 | 3.09 |
|  |  | 4.28×4.20 | 3 | 1 | 17.99 | 17.99 |
|  |  | 3.00×4.20 | 3 | 2 | 12.60 | 25.20 |
|  |  | 7.20×4.20 | 3 | 1 | 30.25 | 30.25 |
|  |  | 4.92×4.20 | 3 | 1 | 20.67 | 20.67 |
|  |  | 0.76×4.20 | 3 | 1 | 3.20 | 3.20 |
|  | C0912 | 0.90×1.20 | 3 | 1 | 1.08 | 1.08 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 3,5~6 | 3 | 2.70 | 8.10 |
|  | C2415 | 2.40×1.50 | 2~5 | 12 | 3.60 | 43.20 |
|  | C4215 | 4.20×1.50 | 3~5 | 6 | 6.30 | 37.80 |
|  | C5615 | 5.60×1.50 | 3 | 2 | 8.40 | 16.80 |
| 北向 393.78 |  | 0.33×4.20 | 1 | 2 | 1.39 | 2.79 |
|  |  | 1.20×1.80 | 1 | 2 | 2.16 | 4.32 |
|  |  | 5.35×4.20 | 1 | 1 | 22.47 | 22.47 |
|  |  | 0.90×4.20 | 1 | 2 | 3.79 | 7.59 |
|  |  | 4.97×4.20 | 1 | 1 | 20.88 | 20.88 |
|  |  | 0.74×4.20 | 1 | 1 | 3.09 | 3.09 |
|  |  | 6.60×1.10 | 2 | 1 | 7.26 | 7.26 |
|  |  | 6.60×1.10 | 2 | 1 | 7.26 | 7.26 |
|  |  | 0.75×4.20 | 2 | 1 | 3.14 | 3.14 |
|  |  | 4.97×4.20 | 2 | 1 | 20.86 | 20.86 |
|  |  | 3.00×4.20 | 2 | 2 | 12.61 | 25.22 |
|  |  | 7.21×4.20 | 2 | 1 | 30.27 | 30.27 |
|  |  | 4.82×4.20 | 2 | 1 | 20.25 | 20.25 |
|  |  | 1.06×4.20 | 2 | 1 | 4.46 | 4.46 |
|  |  | 1.06×4.20 | 2 | 1 | 4.46 | 4.46 |
|  |  | 1.06×4.20 | 2 | 1 | 4.46 | 4.46 |
|  |  | 6.88×1.20 | 3~4 | 2 | 8.26 | 16.52 |
|  |  | 6.60×1.10 | 3 | 2 | 7.26 | 14.52 |
|  |  | 0.76×4.20 | 3 | 1 | 3.20 | 3.20 |
|  |  | 4.92×4.20 | 3 | 1 | 20.67 | 20.67 |
|  |  | 3.00×4.20 | 3 | 2 | 12.60 | 25.20 |
|  |  | 7.20×4.20 | 3 | 1 | 30.25 | 30.25 |
|  |  | 4.28×4.20 | 3 | 1 | 17.99 | 17.99 |
|  |  | 1.08×4.20 | 3 | 1 | 4.53 | 4.53 |
|  |  | 1.08×4.20 | 3 | 1 | 4.53 | 4.53 |
|  |  | 1.08×4.20 | 3 | 1 | 4.53 | 4.53 |
|  | C2415 | 2.40×1.50 | 2~5 | 4 | 3.60 | 14.40 |
|  | C4215 | 4.20×1.50 | 2~4 | 3 | 6.30 | 18.90 |
|  | C4215 | 4.21×1.50 | 2,4~5 | 3 | 6.32 | 18.95 |
|  | C4215 | 3.01×1.50 | 3 | 1 | 4.51 | 4.51 |
|  | C4215 | 4.20×1.50 | 5 | 1 | 6.30 | 6.30 |
| 东向 1956.61 |  | 7.50×1.10 | 1~2 | 6 | 8.25 | 49.50 |
|  |  | 6.40×4.20 | 1 | 1 | 26.90 | 26.90 |
|  |  | 2.40×1.80 | 1 | 2 | 4.32 | 8.64 |
|  |  | 1.07×4.20 | 1 | 1 | 4.49 | 4.49 |
|  |  | 2.93×4.20 | 1 | 1 | 12.32 | 12.32 |
|  |  | 5.70×4.20 | 1 | 1 | 23.94 | 23.94 |
|  |  | 5.08×4.20 | 1 | 1 | 21.33 | 21.33 |
|  |  | 0.35×4.20 | 1 | 1 | 1.45 | 1.45 |
|  |  | 1.10×1.80 | 1 | 1 | 1.98 | 1.98 |
|  |  | 3.44×4.20 | 1 | 1 | 14.46 | 14.46 |
|  |  | 4.05×4.20 | 1 | 4 | 17.01 | 68.05 |
|  |  | 4.30×4.20 | 1 | 1 | 18.06 | 18.06 |
|  |  | 3.29×4.20 | 2 | 1 | 13.82 | 13.82 |
|  |  | 4.30×4.20 | 2 | 1 | 18.06 | 18.06 |
|  |  | 4.05×4.20 | 2 | 6 | 17.01 | 102.07 |
|  |  | 2.38×4.20 | 2 | 1 | 10.01 | 10.01 |
|  |  | 2.41×4.20 | 2 | 1 | 10.12 | 10.12 |
|  |  | 5.41×4.20 | 2 | 1 | 22.71 | 22.71 |
|  |  | 4.05×4.20 | 2 | 6 | 17.01 | 102.07 |
|  |  | 4.71×4.20 | 2 | 1 | 19.77 | 19.77 |
|  |  | 2.86×4.20 | 2 | 1 | 12.01 | 12.01 |
|  |  | 1.06×4.20 | 2 | 1 | 4.46 | 4.46 |
|  |  | 1.06×4.20 | 2 | 1 | 4.46 | 4.46 |
|  |  | 1.06×4.20 | 2 | 1 | 4.46 | 4.46 |
|  |  | 0.51×4.20 | 3 | 1 | 2.13 | 2.13 |
|  |  | 1.80×2.20 | 3 | 3 | 3.96 | 11.88 |
|  |  | 0.49×4.20 | 3 | 2 | 2.07 | 4.14 |
|  |  | 0.51×4.20 | 3 | 1 | 2.13 | 2.13 |
|  |  | 7.50×1.10 | 3 | 4 | 8.25 | 33.00 |
|  |  | 2.70×4.20 | 3 | 1 | 11.35 | 11.35 |
|  |  | 4.30×4.20 | 3 | 1 | 18.06 | 18.06 |
|  |  | 4.05×4.20 | 3 | 6 | 17.01 | 102.07 |
|  |  | 2.51×4.20 | 3 | 1 | 10.56 | 10.56 |
|  |  | 5.17×4.20 | 3 | 1 | 21.72 | 21.72 |
|  |  | 2.51×4.20 | 3 | 1 | 10.56 | 10.56 |
|  |  | 4.05×4.20 | 3 | 6 | 17.01 | 102.07 |
|  |  | 4.71×4.20 | 3 | 1 | 19.77 | 19.77 |
|  |  | 2.30×4.20 | 3 | 1 | 9.65 | 9.65 |
|  |  | 1.08×4.20 | 3 | 1 | 4.53 | 4.53 |
|  |  | 1.08×4.20 | 3 | 1 | 4.53 | 4.53 |
|  |  | 1.08×4.20 | 3 | 1 | 4.53 | 4.53 |
|  |  | 6.77×4.20 | 5 | 1 | 28.45 | 28.45 |
|  |  | 6.70×4.20 | 5 | 1 | 28.13 | 28.13 |
|  |  | 6.62×4.20 | 5 | 1 | 27.80 | 27.80 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 4 | 2 | 2.25 | 4.50 |
|  | C2415 | 2.41×1.50 | 2 | 1 | 3.61 | 3.61 |
|  | C2415 | 2.40×1.50 | 3~4 | 3 | 3.60 | 10.80 |
|  | C2415 | 2.41×1.50 | 3 | 1 | 3.61 | 3.61 |
|  | C2415 | 2.41×1.50 | 5 | 2 | 3.61 | 7.22 |
|  | C2415 | 2.41×1.50 | 5 | 2 | 3.61 | 7.22 |
|  | C2427 | 2.41×2.10 | 2 | 4 | 5.06 | 20.22 |
|  | C2727 | 2.71×2.10 | 2 | 2 | 5.69 | 11.37 |
|  | C3012 | 3.01×2.10 | 3 | 1 | 6.32 | 6.32 |
|  | C3012 | 3.01×2.10 | 3 | 1 | 6.32 | 6.32 |
|  | C4215 | 4.21×1.50 | 3~5 | 5 | 6.32 | 31.58 |
|  | C4215 | 4.21×1.50 | 4 | 1 | 6.32 | 6.32 |
|  | C4215 | 4.21×1.50 | 5 | 1 | 6.32 | 6.32 |
|  | HC3630 | 3.70×3.00 | 3~4 | 2 | 11.10 | 22.20 |
|  | HC3630 | 3.70×3.00 | 3~6 | 4 | 11.10 | 44.39 |
|  | HC3630 | 3.70×3.00 | 3 | 1 | 11.10 | 11.10 |
|  | HC3630 | 3.70×3.00 | 3~4 | 2 | 11.10 | 22.20 |
|  | HC3630 | 3.60×3.00 | 3~4 | 2 | 10.80 | 21.59 |
|  | HC3630 | 3.70×3.00 | 3~5 | 3 | 11.10 | 33.29 |
|  | HC3630 | 3.70×3.00 | 3~5 | 3 | 11.10 | 33.29 |
|  | HC3630 | 3.70×3.00 | 3 | 1 | 11.10 | 11.10 |
|  | HC3630 | 3.70×3.00 | 3~6 | 4 | 11.10 | 44.39 |
|  | HC3630 | 3.70×3.00 | 3~6 | 4 | 11.10 | 44.39 |
|  | HC3630 | 3.70×3.00 | 3~6 | 4 | 11.10 | 44.39 |
|  | HC3630 | 3.60×3.00 | 3,5~6 | 3 | 10.80 | 32.39 |
|  | HC3630 | 3.60×3.00 | 3 | 1 | 10.80 | 10.80 |
|  | HC3630 | 3.60×3.00 | 3,6 | 2 | 10.80 | 21.59 |
|  | HC3630 | 3.60×3.00 | 3~6 | 4 | 10.80 | 43.19 |
|  | HC3630 | 3.60×3.00 | 3 | 1 | 10.80 | 10.80 |
|  | HC3630 | 3.60×3.00 | 3 | 1 | 10.80 | 10.80 |
|  | HC3630 | 3.60×3.00 | 3~4 | 2 | 10.80 | 21.59 |
|  | HC3630 | 3.60×3.00 | 3 | 1 | 10.80 | 10.80 |
|  | HC3630 | 3.60×3.00 | 3 | 1 | 10.80 | 10.80 |
|  | HC3630 | 3.70×3.00 | 4~6 | 3 | 11.10 | 33.29 |
|  | HC3630 | 3.70×3.00 | 4~6 | 3 | 11.10 | 33.29 |
|  | HC3630 | 3.60×3.00 | 4~6 | 3 | 10.80 | 32.39 |
|  | HC3630 | 3.60×3.00 | 4 | 2 | 10.80 | 21.59 |
|  | HC3630 | 3.60×3.00 | 4~5 | 2 | 10.80 | 21.59 |
|  | HC3630 | 3.60×3.00 | 4~5 | 2 | 10.80 | 21.59 |
|  | HC3630 | 3.60×3.00 | 4~6 | 3 | 10.80 | 32.39 |
|  | HC3630 | 3.60×3.00 | 4~5 | 2 | 10.80 | 21.59 |
|  | HC3630 | 3.60×3.00 | 4~5 | 2 | 10.80 | 21.59 |
|  | HC3630 | 3.70×3.00 | 5~6 | 2 | 11.10 | 22.20 |
|  | HC3630 | 3.60×3.00 | 5 | 1 | 10.80 | 10.80 |
|  | HC3630 | 3.60×3.00 | 6 | 1 | 10.80 | 10.80 |
|  | HC3630 | 3.60×3.00 | 6 | 1 | 10.80 | 10.80 |
| 西向 1099.43 |  | 0.74×4.20 | 1 | 1 | 3.09 | 3.09 |
|  |  | 0.74×4.20 | 1 | 1 | 3.09 | 3.09 |
|  |  | 6.62×4.20 | 2,4 | 2 | 27.80 | 55.61 |
|  |  | 6.70×4.20 | 2,4 | 2 | 28.13 | 56.26 |
|  |  | 6.77×4.20 | 2~4 | 3 | 28.45 | 85.36 |
|  |  | 7.50×1.10 | 2 | 4 | 8.25 | 33.00 |
|  |  | 0.75×4.20 | 2 | 1 | 3.14 | 3.14 |
|  |  | 0.74×4.20 | 2 | 1 | 3.09 | 3.09 |
|  |  | 0.75×4.20 | 3 | 2 | 3.15 | 6.30 |
|  |  | 1.80×2.20 | 3 | 2 | 3.96 | 7.92 |
|  |  | 0.65×4.20 | 3 | 1 | 2.73 | 2.73 |
|  |  | 7.50×1.10 | 3 | 4 | 8.25 | 33.00 |
|  |  | 0.76×4.20 | 3 | 1 | 3.20 | 3.20 |
|  |  | 0.76×4.20 | 3 | 1 | 3.20 | 3.20 |
|  | 4227 | 4.50×2.70 | 1 | 1 | 12.15 | 12.15 |
|  | C0918 | 0.90×1.80 | 3 | 1 | 1.62 | 1.62 |
|  | C0921 | 0.90×2.10 | 3~6 | 4 | 1.89 | 7.54 |
|  | C1218 | 1.20×1.80 | 3 | 1 | 2.15 | 2.15 |
|  | C1221 | 1.20×2.10 | 3~6 | 4 | 2.51 | 10.05 |
|  | C1221 | 1.20×2.10 | 4~6 | 3 | 2.51 | 7.54 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 2~3 | 8 | 2.25 | 17.96 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 2~3 | 4 | 2.25 | 8.98 |
|  | C1515 | 2.10×2.10 | 3 | 1 | 4.40 | 4.40 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 3 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 3 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  | C1515 | 2.10×2.10 | 3 | 1 | 4.40 | 4.40 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 4 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 4 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  | C1521 | 1.50×2.10 | 4 | 1 | 3.14 | 3.14 |
|  | C1527 | 1.50×2.70 | 1~3 | 9 | 4.05 | 36.45 |
|  | C1821 | 1.80×2.10 | 3 | 2 | 3.77 | 7.54 |
|  | C2121 | 2.09×2.10 | 3~6 | 13 | 4.40 | 57.18 |
|  | C2121 | 2.09×2.10 | 3 | 1 | 4.40 | 4.40 |
|  | C2121 | 2.09×2.10 | 3 | 1 | 4.40 | 4.40 |
|  | C2121 | 2.09×2.10 | 3 | 2 | 4.40 | 8.80 |
|  | C2414 | 2.39×1.40 | 3~6 | 6 | 3.35 | 20.11 |
|  | C2414 | 2.39×1.40 | 5~6 | 2 | 3.35 | 6.70 |
|  | C2415 | 2.39×1.50 | 2,4~5 | 10 | 3.59 | 35.92 |
|  | C2415 | 2.39×1.50 | 3 | 1 | 3.59 | 3.59 |
|  | C2415 | 2.39×1.50 | 3~4 | 2 | 3.59 | 7.18 |
|  | C2415 | 2.39×1.50 | 3 | 1 | 3.59 | 3.59 |
|  | C2415 | 2.39×1.50 | 3 | 1 | 3.59 | 3.59 |
|  | C2415 | 2.39×1.50 | 4 | 1 | 3.59 | 3.59 |
|  | C2415 | 1.80×1.50 | 4 | 1 | 2.69 | 2.69 |
|  | C2415 | 1.80×1.50 | 4 | 1 | 2.69 | 2.69 |
|  | C2415 | 1.80×1.50 | 4 | 1 | 2.69 | 2.69 |
|  | C2427 | 2.40×2.70 | 2 | 1 | 6.48 | 6.48 |
|  | C2427 | 1.50×2.40 | 3 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  | C2427 | 2.40×2.70 | 3 | 1 | 6.48 | 6.48 |
|  | C2721 | 2.69×2.10 | 3 | 1 | 5.66 | 5.66 |
|  | C2721 | 2.69×2.10 | 3 | 1 | 5.65 | 5.65 |
|  | C2721 | 2.69×2.10 | 3 | 2 | 5.66 | 11.31 |
|  | C2727 | 3.00×2.70 | 1 | 1 | 8.10 | 8.10 |
|  | C2727 | 3.60×2.70 | 1 | 1 | 9.72 | 9.72 |
|  | C2727 | 2.70×2.70 | 1 | 2 | 7.29 | 14.58 |
|  | C3021 | 2.99×2.10 | 4~6 | 4 | 6.28 | 25.13 |
|  | C3227 | 3.20×2.70 | 3 | 1 | 8.64 | 8.64 |
|  | C3321 | 3.29×2.10 | 3 | 2 | 6.91 | 13.82 |
|  | C3321 | 3.29×2.10 | 3 | 1 | 6.91 | 6.91 |
|  | C3321 | 3.29×2.10 | 4~5 | 2 | 6.91 | 13.82 |
|  | C3321 | 3.29×2.10 | 4 | 1 | 6.91 | 6.91 |
|  | C3321 | 3.29×2.10 | 4~5 | 2 | 6.91 | 13.82 |
|  | C3321 | 3.29×2.10 | 4~5 | 2 | 6.91 | 13.82 |
|  | C3321 | 3.29×2.10 | 4~5 | 2 | 6.91 | 13.82 |
|  | C3321 | 3.30×2.10 | 5 | 1 | 6.93 | 6.93 |
|  | C3321 | 2.99×2.10 | 5 | 1 | 6.28 | 6.28 |
|  | C3321 | 3.30×2.10 | 5 | 1 | 6.93 | 6.93 |
|  | C3612 | 3.59×2.10 | 3 | 2 | 7.54 | 15.08 |
|  | C3621 | 3.59×2.10 | 3 | 1 | 7.54 | 7.54 |
|  | C3621 | 3.60×2.10 | 4~6 | 3 | 7.56 | 22.68 |
|  | C3621 | 3.59×2.10 | 4~6 | 8 | 7.54 | 60.32 |
|  | C3627 | 3.86×2.70 | 1 | 1 | 10.43 | 10.43 |
|  | C3627 | 3.83×2.70 | 1 | 1 | 10.33 | 10.33 |
|  | C3627 | 4.50×3.00 | 1 | 1 | 13.50 | 13.50 |
|  | C3627 | 3.60×2.70 | 2~3 | 5 | 9.72 | 48.60 |
|  | C3627 | 3.60×2.70 | 3 | 1 | 9.72 | 9.72 |
|  | C4215 | 4.19×1.50 | 4~5 | 4 | 6.29 | 25.14 |
|  | C4230 | 4.32×3.00 | 6 | 1 | 12.95 | 12.95 |
|  | C4827 | 5.40×2.70 | 1 | 1 | 14.58 | 14.58 |
|  | C5827 | 5.81×2.70 | 3 | 1 | 15.68 | 15.68 |
|  | HC4230 | 4.23×3.00 | 6 | 1 | 12.70 | 12.70 |
|  | HC4230 | 4.23×3.00 | 6 | 1 | 12.70 | 12.70 |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 |  | 159.12 | 164.57 | 0.97 |
| 5147 |  | 18.77 | 25.41 | 0.74 |
| 5151 |  | 76.35 | 79.34 | 0.96 |
| 整栋建筑 |  | 254.24 | 5662.99 | 0.04 |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 66 | 2.13 | 0.150 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 平均 |  |  | 2.13 | 0.150 |  |
| 标准依据 |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.4,SHGC≤0.24 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 25 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.694 | 0.283 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 305 | － | － | － | 1.281 | 3.747 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.69 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-6的要求提升20%(K≤0.72) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 30 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.833 | 0.340 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.016 | 3.055 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.85 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 893.86 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.11 × 1.00 = 1.11 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 741.68 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.11 × 1.00 = 1.11 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 969.55 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.11 × 1.00 = 1.11 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2517.65 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.11 × 1.00 = 1.11 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 5122.74 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 1.11 × 1.00 = 1.11 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-6的要求提升20%(K≤1.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 65 | 1.55 | 0.33 | 0.620 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 2 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 1.55 | 0.33 | 0.620 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 0.000 |

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.600 | 0.200 |

平均传热系数

1. 立面1(东向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 6 | 8.250 | 49.500 | 65 | 1.550 |
| 2 |  | 1 | 1 | 26.897 | 26.897 | 65 | 1.550 |
| 3 |  | 1 | 2 | 4.320 | 8.640 | 65 | 1.550 |
| 4 |  | 1 | 1 | 4.494 | 4.494 | 65 | 1.550 |
| 5 |  | 1 | 1 | 12.319 | 12.319 | 65 | 1.550 |
| 6 |  | 1 | 1 | 23.942 | 23.942 | 65 | 1.550 |
| 7 |  | 1 | 1 | 21.329 | 21.329 | 65 | 1.550 |
| 8 |  | 1 | 1 | 1.453 | 1.453 | 65 | 1.550 |
| 9 |  | 1 | 1 | 1.980 | 1.980 | 65 | 1.550 |
| 10 |  | 1 | 1 | 14.465 | 14.465 | 65 | 1.550 |
| 11 |  | 1 | 4 | 17.011 | 68.046 | 65 | 1.550 |
| 12 |  | 1 | 1 | 18.062 | 18.062 | 65 | 1.550 |
| 13 |  | 2 | 1 | 13.821 | 13.821 | 65 | 1.550 |
| 14 |  | 2 | 1 | 18.062 | 18.062 | 65 | 1.550 |
| 15 |  | 2 | 6 | 17.012 | 102.069 | 65 | 1.550 |
| 16 |  | 2 | 1 | 10.010 | 10.010 | 65 | 1.550 |
| 17 |  | 2 | 1 | 10.118 | 10.118 | 65 | 1.550 |
| 18 |  | 2 | 1 | 22.714 | 22.714 | 65 | 1.550 |
| 19 |  | 2 | 6 | 17.012 | 102.069 | 65 | 1.550 |
| 20 |  | 2 | 1 | 19.766 | 19.766 | 65 | 1.550 |
| 21 |  | 2 | 1 | 12.009 | 12.009 | 65 | 1.550 |
| 22 |  | 2 | 1 | 4.460 | 4.460 | 65 | 1.550 |
| 23 |  | 2 | 1 | 4.460 | 4.460 | 65 | 1.550 |
| 24 |  | 2 | 1 | 4.460 | 4.460 | 65 | 1.550 |
| 25 |  | 3 | 1 | 2.125 | 2.125 | 65 | 1.550 |
| 26 |  | 3 | 3 | 3.960 | 11.880 | 65 | 1.550 |
| 27 |  | 3 | 2 | 2.071 | 4.141 | 65 | 1.550 |
| 28 |  | 3 | 1 | 2.129 | 2.129 | 65 | 1.550 |
| 29 |  | 3 | 4 | 8.250 | 33.001 | 65 | 1.550 |
| 30 |  | 3 | 1 | 11.350 | 11.350 | 65 | 1.550 |
| 31 |  | 3 | 1 | 18.062 | 18.062 | 65 | 1.550 |
| 32 |  | 3 | 6 | 17.011 | 102.069 | 65 | 1.550 |
| 33 |  | 3 | 1 | 10.560 | 10.560 | 65 | 1.550 |
| 34 |  | 3 | 1 | 21.723 | 21.723 | 65 | 1.550 |
| 35 |  | 3 | 1 | 10.560 | 10.560 | 65 | 1.550 |
| 36 |  | 3 | 6 | 17.011 | 102.069 | 65 | 1.550 |
| 37 |  | 3 | 1 | 19.766 | 19.766 | 65 | 1.550 |
| 38 |  | 3 | 1 | 9.645 | 9.645 | 65 | 1.550 |
| 39 |  | 3 | 1 | 4.533 | 4.533 | 65 | 1.550 |
| 40 |  | 3 | 1 | 4.533 | 4.533 | 65 | 1.550 |
| 41 |  | 3 | 1 | 4.533 | 4.533 | 65 | 1.550 |
| 42 |  | 5 | 1 | 28.453 | 28.453 | 65 | 1.550 |
| 43 |  | 5 | 1 | 28.130 | 28.130 | 65 | 1.550 |
| 44 |  | 5 | 1 | 27.803 | 27.803 | 65 | 1.550 |
| 45 | C1515 | 4 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 1.550 |
| 46 | C2415 | 2 | 1 | 3.609 | 3.609 | 18 | 1.550 |
| 47 | C2415 | 3~4 | 3 | 3.600 | 10.800 | 18 | 1.550 |
| 48 | C2415 | 3 | 1 | 3.609 | 3.609 | 18 | 1.550 |
| 49 | C2415 | 5 | 2 | 3.609 | 7.218 | 18 | 1.550 |
| 50 | C2415 | 5 | 2 | 3.609 | 7.218 | 18 | 1.550 |
| 51 | C2427 | 2 | 4 | 5.055 | 20.221 | 18 | 1.550 |
| 52 | C2727 | 2 | 2 | 5.687 | 11.374 | 18 | 1.550 |
| 53 | C3012 | 3 | 1 | 6.319 | 6.319 | 18 | 1.550 |
| 54 | C3012 | 3 | 1 | 6.319 | 6.319 | 18 | 1.550 |
| 55 | C4215 | 3~5 | 5 | 6.316 | 31.581 | 18 | 1.550 |
| 56 | C4215 | 4 | 1 | 6.316 | 6.316 | 18 | 1.550 |
| 57 | C4215 | 5 | 1 | 6.316 | 6.316 | 18 | 1.550 |
| 58 | HC3630 | 3~4 | 2 | 11.098 | 22.195 | 18 | 1.550 |
| 59 | HC3630 | 3~6 | 4 | 11.098 | 44.390 | 18 | 1.550 |
| 60 | HC3630 | 3 | 1 | 11.098 | 11.098 | 18 | 1.550 |
| 61 | HC3630 | 3~4 | 2 | 11.098 | 22.195 | 18 | 1.550 |
| 62 | HC3630 | 3~4 | 2 | 10.797 | 21.594 | 18 | 1.550 |
| 63 | HC3630 | 3~5 | 3 | 11.098 | 33.293 | 18 | 1.550 |
| 64 | HC3630 | 3~5 | 3 | 11.098 | 33.293 | 18 | 1.550 |
| 65 | HC3630 | 3 | 1 | 11.098 | 11.098 | 18 | 1.550 |
| 66 | HC3630 | 3~6 | 4 | 11.098 | 44.390 | 18 | 1.550 |
| 67 | HC3630 | 3~6 | 4 | 11.098 | 44.390 | 18 | 1.550 |
| 68 | HC3630 | 3~6 | 4 | 11.098 | 44.390 | 18 | 1.550 |
| 69 | HC3630 | 3,5~6 | 3 | 10.797 | 32.391 | 18 | 1.550 |
| 70 | HC3630 | 3 | 1 | 10.798 | 10.798 | 18 | 1.550 |
| 71 | HC3630 | 3,6 | 2 | 10.797 | 21.594 | 18 | 1.550 |
| 72 | HC3630 | 3~6 | 4 | 10.797 | 43.188 | 18 | 1.550 |
| 73 | HC3630 | 3 | 1 | 10.797 | 10.797 | 18 | 1.550 |
| 74 | HC3630 | 3 | 1 | 10.797 | 10.797 | 18 | 1.550 |
| 75 | HC3630 | 3~4 | 2 | 10.797 | 21.594 | 18 | 1.550 |
| 76 | HC3630 | 3 | 1 | 10.797 | 10.797 | 18 | 1.550 |
| 77 | HC3630 | 3 | 1 | 10.797 | 10.797 | 18 | 1.550 |
| 78 | HC3630 | 4~6 | 3 | 11.098 | 33.294 | 18 | 1.550 |
| 79 | HC3630 | 4~6 | 3 | 11.098 | 33.294 | 18 | 1.550 |
| 80 | HC3630 | 4~6 | 3 | 10.796 | 32.389 | 18 | 1.550 |
| 81 | HC3630 | 4 | 2 | 10.796 | 21.592 | 18 | 1.550 |
| 82 | HC3630 | 4~5 | 2 | 10.797 | 21.594 | 18 | 1.550 |
| 83 | HC3630 | 4~5 | 2 | 10.797 | 21.594 | 18 | 1.550 |
| 84 | HC3630 | 4~6 | 3 | 10.797 | 32.390 | 18 | 1.550 |
| 85 | HC3630 | 4~5 | 2 | 10.797 | 21.594 | 18 | 1.550 |
| 86 | HC3630 | 4~5 | 2 | 10.797 | 21.594 | 18 | 1.550 |
| 87 | HC3630 | 5~6 | 2 | 11.099 | 22.198 | 18 | 1.550 |
| 88 | HC3630 | 5 | 1 | 10.800 | 10.800 | 18 | 1.550 |
| 89 | HC3630 | 6 | 1 | 10.797 | 10.797 | 18 | 1.550 |
| 90 | HC3630 | 6 | 1 | 10.800 | 10.800 | 18 | 1.550 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1956.615 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.550 |

2. 立面2(西向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 3.093 | 3.093 | 65 | 1.550 |
| 2 |  | 1 | 1 | 3.093 | 3.093 | 65 | 1.550 |
| 3 |  | 2,4 | 2 | 27.803 | 55.605 | 65 | 1.550 |
| 4 |  | 2,4 | 2 | 28.130 | 56.260 | 65 | 1.550 |
| 5 |  | 2~4 | 3 | 28.453 | 85.360 | 65 | 1.550 |
| 6 |  | 2 | 4 | 8.250 | 33.000 | 65 | 1.550 |
| 7 |  | 2 | 1 | 3.138 | 3.138 | 65 | 1.550 |
| 8 |  | 2 | 1 | 3.093 | 3.093 | 65 | 1.550 |
| 9 |  | 3 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 1.550 |
| 10 |  | 3 | 2 | 3.960 | 7.920 | 65 | 1.550 |
| 11 |  | 3 | 1 | 2.730 | 2.730 | 65 | 1.550 |
| 12 |  | 3 | 4 | 8.250 | 33.001 | 65 | 1.550 |
| 13 |  | 3 | 1 | 3.202 | 3.202 | 65 | 1.550 |
| 14 |  | 3 | 1 | 3.202 | 3.202 | 65 | 1.550 |
| 15 | 4227 | 1 | 1 | 12.150 | 12.150 | 18 | 1.550 |
| 16 | C0918 | 3 | 1 | 1.616 | 1.616 | 18 | 1.550 |
| 17 | C0921 | 3~6 | 4 | 1.885 | 7.540 | 18 | 1.550 |
| 18 | C1218 | 3 | 1 | 2.154 | 2.154 | 18 | 1.550 |
| 19 | C1221 | 3~6 | 4 | 2.513 | 10.054 | 18 | 1.550 |
| 20 | C1221 | 4~6 | 3 | 2.513 | 7.540 | 18 | 1.550 |
| 21 | C1515 | 2~3 | 8 | 2.245 | 17.960 | 18 | 1.550 |
| 22 | C1515 | 2~3 | 4 | 2.245 | 8.980 | 18 | 1.550 |
| 23 | C1515 | 3 | 1 | 4.400 | 4.400 | 18 | 1.550 |
| 24 | C1515 | 3 | 1 | 2.245 | 2.245 | 18 | 1.550 |
| 25 | C1515 | 3 | 1 | 2.245 | 2.245 | 18 | 1.550 |
| 26 | C1515 | 3 | 1 | 4.400 | 4.400 | 18 | 1.550 |
| 27 | C1515 | 4 | 1 | 2.245 | 2.245 | 18 | 1.550 |
| 28 | C1515 | 4 | 1 | 2.245 | 2.245 | 18 | 1.550 |
| 29 | C1521 | 4 | 1 | 3.142 | 3.142 | 18 | 1.550 |
| 30 | C1527 | 1~3 | 9 | 4.050 | 36.450 | 18 | 1.550 |
| 31 | C1821 | 3 | 2 | 3.770 | 7.540 | 18 | 1.550 |
| 32 | C2121 | 3~6 | 13 | 4.399 | 57.181 | 18 | 1.550 |
| 33 | C2121 | 3 | 1 | 4.398 | 4.398 | 18 | 1.550 |
| 34 | C2121 | 3 | 1 | 4.398 | 4.398 | 18 | 1.550 |
| 35 | C2121 | 3 | 2 | 4.398 | 8.797 | 18 | 1.550 |
| 36 | C2414 | 3~6 | 6 | 3.351 | 20.108 | 18 | 1.550 |
| 37 | C2414 | 5~6 | 2 | 3.351 | 6.703 | 18 | 1.550 |
| 38 | C2415 | 2,4~5 | 10 | 3.592 | 35.920 | 18 | 1.550 |
| 39 | C2415 | 3 | 1 | 3.592 | 3.592 | 18 | 1.550 |
| 40 | C2415 | 3~4 | 2 | 3.592 | 7.184 | 18 | 1.550 |
| 41 | C2415 | 3 | 1 | 3.592 | 3.592 | 18 | 1.550 |
| 42 | C2415 | 3 | 1 | 3.592 | 3.592 | 18 | 1.550 |
| 43 | C2415 | 4 | 1 | 3.592 | 3.592 | 18 | 1.550 |
| 44 | C2415 | 4 | 1 | 2.694 | 2.694 | 18 | 1.550 |
| 45 | C2415 | 4 | 1 | 2.694 | 2.694 | 18 | 1.550 |
| 46 | C2415 | 4 | 1 | 2.694 | 2.694 | 18 | 1.550 |
| 47 | C2427 | 2 | 1 | 6.480 | 6.480 | 18 | 1.550 |
| 48 | C2427 | 3 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 1.550 |
| 49 | C2427 | 3 | 1 | 6.480 | 6.480 | 18 | 1.550 |
| 50 | C2721 | 3 | 1 | 5.655 | 5.655 | 18 | 1.550 |
| 51 | C2721 | 3 | 1 | 5.655 | 5.655 | 18 | 1.550 |
| 52 | C2721 | 3 | 2 | 5.655 | 11.310 | 18 | 1.550 |
| 53 | C2727 | 1 | 1 | 8.100 | 8.100 | 18 | 1.550 |
| 54 | C2727 | 1 | 1 | 9.720 | 9.720 | 18 | 1.550 |
| 55 | C2727 | 1 | 2 | 7.290 | 14.580 | 18 | 1.550 |
| 56 | C3021 | 4~6 | 4 | 6.284 | 25.134 | 18 | 1.550 |
| 57 | C3227 | 3 | 1 | 8.640 | 8.640 | 18 | 1.550 |
| 58 | C3321 | 3 | 2 | 6.912 | 13.824 | 18 | 1.550 |
| 59 | C3321 | 3 | 1 | 6.912 | 6.912 | 18 | 1.550 |
| 60 | C3321 | 4~5 | 2 | 6.912 | 13.824 | 18 | 1.550 |
| 61 | C3321 | 4 | 1 | 6.912 | 6.912 | 18 | 1.550 |
| 62 | C3321 | 4~5 | 2 | 6.912 | 13.824 | 18 | 1.550 |
| 63 | C3321 | 4~5 | 2 | 6.912 | 13.824 | 18 | 1.550 |
| 64 | C3321 | 4~5 | 2 | 6.912 | 13.824 | 18 | 1.550 |
| 65 | C3321 | 5 | 1 | 6.930 | 6.930 | 18 | 1.550 |
| 66 | C3321 | 5 | 1 | 6.284 | 6.284 | 18 | 1.550 |
| 67 | C3321 | 5 | 1 | 6.930 | 6.930 | 18 | 1.550 |
| 68 | C3612 | 3 | 2 | 7.540 | 15.079 | 18 | 1.550 |
| 69 | C3621 | 3 | 1 | 7.540 | 7.540 | 18 | 1.550 |
| 70 | C3621 | 4~6 | 3 | 7.560 | 22.680 | 18 | 1.550 |
| 71 | C3621 | 4~6 | 8 | 7.540 | 60.317 | 18 | 1.550 |
| 72 | C3627 | 1 | 1 | 10.427 | 10.427 | 18 | 1.550 |
| 73 | C3627 | 1 | 1 | 10.329 | 10.329 | 18 | 1.550 |
| 74 | C3627 | 1 | 1 | 13.500 | 13.500 | 18 | 1.550 |
| 75 | C3627 | 2~3 | 5 | 9.720 | 48.600 | 18 | 1.550 |
| 76 | C3627 | 3 | 1 | 9.720 | 9.720 | 18 | 1.550 |
| 77 | C4215 | 4~5 | 4 | 6.286 | 25.144 | 18 | 1.550 |
| 78 | C4230 | 6 | 1 | 12.955 | 12.955 | 18 | 1.550 |
| 79 | C4827 | 1 | 1 | 14.580 | 14.580 | 18 | 1.550 |
| 80 | C5827 | 3 | 1 | 15.676 | 15.676 | 18 | 1.550 |
| 81 | HC4230 | 6 | 1 | 12.699 | 12.699 | 18 | 1.550 |
| 82 | HC4230 | 6 | 1 | 12.699 | 12.699 | 18 | 1.550 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1099.430 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.550 |

3. 立面3(南向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1,3 | 3 | 7.260 | 21.780 | 65 | 1.550 |
| 2 |  | 1 | 1 | 3.093 | 3.093 | 65 | 1.550 |
| 3 |  | 1 | 1 | 23.407 | 23.407 | 65 | 1.550 |
| 4 |  | 1 | 1 | 2.528 | 2.528 | 65 | 1.550 |
| 5 |  | 1 | 2 | 2.160 | 4.320 | 65 | 1.550 |
| 6 |  | 1 | 1 | 2.533 | 2.533 | 65 | 1.550 |
| 7 |  | 1 | 2 | 1.394 | 2.789 | 65 | 1.550 |
| 8 |  | 1 | 1 | 22.470 | 22.470 | 65 | 1.550 |
| 9 |  | 1 | 1 | 20.500 | 20.500 | 65 | 1.550 |
| 10 |  | 1 | 1 | 1.980 | 1.980 | 65 | 1.550 |
| 11 |  | 1 | 1 | 1.390 | 1.390 | 65 | 1.550 |
| 12 |  | 2 | 2 | 7.261 | 14.521 | 65 | 1.550 |
| 13 |  | 2 | 1 | 20.251 | 20.251 | 65 | 1.550 |
| 14 |  | 2 | 2 | 12.611 | 25.221 | 65 | 1.550 |
| 15 |  | 2 | 1 | 30.266 | 30.266 | 65 | 1.550 |
| 16 |  | 2 | 1 | 20.859 | 20.859 | 65 | 1.550 |
| 17 |  | 2 | 1 | 3.093 | 3.093 | 65 | 1.550 |
| 18 |  | 3 | 1 | 17.986 | 17.986 | 65 | 1.550 |
| 19 |  | 3 | 2 | 12.602 | 25.205 | 65 | 1.550 |
| 20 |  | 3 | 1 | 30.246 | 30.246 | 65 | 1.550 |
| 21 |  | 3 | 1 | 20.668 | 20.668 | 65 | 1.550 |
| 22 |  | 3 | 1 | 3.202 | 3.202 | 65 | 1.550 |
| 23 | C0912 | 3 | 1 | 1.080 | 1.080 | 18 | 1.550 |
| 24 | C1815 | 3,5~6 | 3 | 2.700 | 8.100 | 18 | 1.550 |
| 25 | C2415 | 2~5 | 12 | 3.600 | 43.200 | 18 | 1.550 |
| 26 | C4215 | 3~5 | 6 | 6.300 | 37.800 | 18 | 1.550 |
| 27 | C5615 | 3 | 2 | 8.400 | 16.800 | 18 | 1.550 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 425.288 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.550 |

4. 立面4(北向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 1.394 | 2.789 | 65 | 1.550 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.160 | 4.320 | 65 | 1.550 |
| 3 |  | 1 | 1 | 22.469 | 22.469 | 65 | 1.550 |
| 4 |  | 1 | 2 | 3.793 | 7.585 | 65 | 1.550 |
| 5 |  | 1 | 1 | 20.882 | 20.882 | 65 | 1.550 |
| 6 |  | 1 | 1 | 3.093 | 3.093 | 65 | 1.550 |
| 7 |  | 2 | 1 | 7.261 | 7.261 | 65 | 1.550 |
| 8 |  | 2 | 1 | 7.260 | 7.260 | 65 | 1.550 |
| 9 |  | 2 | 1 | 3.138 | 3.138 | 65 | 1.550 |
| 10 |  | 2 | 1 | 20.859 | 20.859 | 65 | 1.550 |
| 11 |  | 2 | 2 | 12.611 | 25.221 | 65 | 1.550 |
| 12 |  | 2 | 1 | 30.266 | 30.266 | 65 | 1.550 |
| 13 |  | 2 | 1 | 20.251 | 20.251 | 65 | 1.550 |
| 14 |  | 2 | 1 | 4.460 | 4.460 | 65 | 1.550 |
| 15 |  | 2 | 1 | 4.460 | 4.460 | 65 | 1.550 |
| 16 |  | 2 | 1 | 4.460 | 4.460 | 65 | 1.550 |
| 17 |  | 3~4 | 2 | 8.261 | 16.522 | 65 | 1.550 |
| 18 |  | 3 | 2 | 7.260 | 14.520 | 65 | 1.550 |
| 19 |  | 3 | 1 | 3.202 | 3.202 | 65 | 1.550 |
| 20 |  | 3 | 1 | 20.668 | 20.668 | 65 | 1.550 |
| 21 |  | 3 | 2 | 12.602 | 25.205 | 65 | 1.550 |
| 22 |  | 3 | 1 | 30.246 | 30.246 | 65 | 1.550 |
| 23 |  | 3 | 1 | 17.986 | 17.986 | 65 | 1.550 |
| 24 |  | 3 | 1 | 4.533 | 4.533 | 65 | 1.550 |
| 25 |  | 3 | 1 | 4.533 | 4.533 | 65 | 1.550 |
| 26 |  | 3 | 1 | 4.533 | 4.533 | 65 | 1.550 |
| 27 | C2415 | 2~5 | 4 | 3.600 | 14.400 | 18 | 1.550 |
| 28 | C4215 | 2~4 | 3 | 6.300 | 18.900 | 18 | 1.550 |
| 29 | C4215 | 2,4~5 | 3 | 6.316 | 18.948 | 18 | 1.550 |
| 30 | C4215 | 3 | 1 | 4.512 | 4.512 | 18 | 1.550 |
| 31 | C4215 | 5 | 1 | 6.300 | 6.300 | 18 | 1.550 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 393.779 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.550 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1,3 | 3 | 7.260 | 21.780 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 2 |  | 1 | 1 | 3.093 | 3.093 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.634 | 0.207 |
| 3 |  | 1 | 1 | 23.407 | 23.407 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.619 | 0.202 |
| 4 |  | 1 | 1 | 2.528 | 2.528 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.634 | 0.207 |
| 5 |  | 1 | 2 | 2.160 | 4.320 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.625 | 0.204 |
| 6 |  | 1 | 1 | 2.533 | 2.533 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.634 | 0.207 |
| 7 |  | 1 | 2 | 1.394 | 2.789 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.647 | 0.211 |
| 8 |  | 1 | 1 | 22.470 | 22.470 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.619 | 0.202 |
| 9 |  | 1 | 1 | 20.500 | 20.500 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.619 | 0.202 |
| 10 |  | 1 | 1 | 1.980 | 1.980 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.626 | 0.204 |
| 11 |  | 1 | 1 | 1.390 | 1.390 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.648 | 0.211 |
| 12 |  | 2 | 2 | 7.261 | 14.521 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 13 |  | 2 | 1 | 20.251 | 20.251 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.621 | 0.202 |
| 14 |  | 2 | 2 | 12.611 | 25.221 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.622 | 0.203 |
| 15 |  | 2 | 1 | 30.266 | 30.266 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.620 | 0.202 |
| 16 |  | 2 | 1 | 20.859 | 20.859 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.621 | 0.202 |
| 17 |  | 2 | 1 | 3.093 | 3.093 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.634 | 0.207 |
| 18 |  | 3 | 1 | 17.986 | 17.986 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.621 | 0.203 |
| 19 |  | 3 | 2 | 12.602 | 25.205 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.622 | 0.203 |
| 20 |  | 3 | 1 | 30.246 | 30.246 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.620 | 0.202 |
| 21 |  | 3 | 1 | 20.668 | 20.668 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.621 | 0.202 |
| 22 |  | 3 | 1 | 3.202 | 3.202 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.632 | 0.206 |
| 23 | C0912 | 3 | 1 | 1.080 | 1.080 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 24 | C1815 | 3,5~6 | 3 | 2.700 | 8.100 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 25 | C2415 | 2~5 | 12 | 3.600 | 43.200 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 26 | C4215 | 3~5 | 6 | 6.300 | 37.800 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 27 | C5615 | 3 | 2 | 8.400 | 16.800 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 425.288 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.749 | 0.244 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 1.394 | 2.789 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.735 | 0.240 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.160 | 4.320 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.710 | 0.232 |
| 3 |  | 1 | 1 | 22.469 | 22.469 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.702 | 0.229 |
| 4 |  | 1 | 2 | 3.793 | 7.585 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.713 | 0.233 |
| 5 |  | 1 | 1 | 20.882 | 20.882 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.702 | 0.229 |
| 6 |  | 1 | 1 | 3.093 | 3.093 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.706 | 0.230 |
| 7 |  | 2 | 1 | 7.261 | 7.261 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 8 |  | 2 | 1 | 7.260 | 7.260 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 9 |  | 2 | 1 | 3.138 | 3.138 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.706 | 0.230 |
| 10 |  | 2 | 1 | 20.859 | 20.859 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.702 | 0.229 |
| 11 |  | 2 | 2 | 12.611 | 25.221 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.704 | 0.230 |
| 12 |  | 2 | 1 | 30.266 | 30.266 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.701 | 0.229 |
| 13 |  | 2 | 1 | 20.251 | 20.251 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.702 | 0.229 |
| 14 |  | 2 | 1 | 4.460 | 4.460 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.653 | 0.213 |
| 15 |  | 2 | 1 | 4.460 | 4.460 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.737 | 0.240 |
| 16 |  | 2 | 1 | 4.460 | 4.460 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.737 | 0.240 |
| 17 |  | 3~4 | 2 | 8.261 | 16.522 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 18 |  | 3 | 2 | 7.260 | 14.520 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 19 |  | 3 | 1 | 3.202 | 3.202 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.707 | 0.231 |
| 20 |  | 3 | 1 | 20.668 | 20.668 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.702 | 0.229 |
| 21 |  | 3 | 2 | 12.602 | 25.205 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.703 | 0.229 |
| 22 |  | 3 | 1 | 30.246 | 30.246 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.701 | 0.229 |
| 23 |  | 3 | 1 | 17.986 | 17.986 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.702 | 0.229 |
| 24 |  | 3 | 1 | 4.533 | 4.533 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.651 | 0.213 |
| 25 |  | 3 | 1 | 4.533 | 4.533 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.737 | 0.240 |
| 26 |  | 3 | 1 | 4.533 | 4.533 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.737 | 0.240 |
| 27 | C2415 | 2~5 | 4 | 3.600 | 14.400 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 28 | C4215 | 2~4 | 3 | 6.300 | 18.900 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.520 | 0.170 |
| 29 | C4215 | 2,4~5 | 3 | 6.316 | 18.948 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 30 | C4215 | 3 | 1 | 4.512 | 4.512 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.426 | 0.139 |
| 31 | C4215 | 5 | 1 | 6.300 | 6.300 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 393.779 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.756 | 0.247 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 6 | 8.250 | 49.500 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 2 |  | 1 | 1 | 26.897 | 26.897 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.629 | 0.205 |
| 3 |  | 1 | 2 | 4.320 | 8.640 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.633 | 0.206 |
| 4 |  | 1 | 1 | 4.494 | 4.494 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.642 | 0.209 |
| 5 |  | 1 | 1 | 12.319 | 12.319 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.632 | 0.206 |
| 6 |  | 1 | 1 | 23.942 | 23.942 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.629 | 0.205 |
| 7 |  | 1 | 1 | 21.329 | 21.329 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.629 | 0.205 |
| 8 |  | 1 | 1 | 1.453 | 1.453 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.672 | 0.219 |
| 9 |  | 1 | 1 | 1.980 | 1.980 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.640 | 0.209 |
| 10 |  | 1 | 1 | 14.465 | 14.465 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.631 | 0.206 |
| 11 |  | 1 | 4 | 17.011 | 68.046 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.630 | 0.205 |
| 12 |  | 1 | 1 | 18.062 | 18.062 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.630 | 0.205 |
| 13 |  | 2 | 1 | 13.821 | 13.821 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.631 | 0.206 |
| 14 |  | 2 | 1 | 18.062 | 18.062 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.630 | 0.205 |
| 15 |  | 2 | 6 | 17.012 | 102.069 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.630 | 0.205 |
| 16 |  | 2 | 1 | 10.010 | 10.010 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.633 | 0.206 |
| 17 |  | 2 | 1 | 10.118 | 10.118 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.633 | 0.206 |
| 18 |  | 2 | 1 | 22.714 | 22.714 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.629 | 0.205 |
| 19 |  | 2 | 6 | 17.012 | 102.069 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.630 | 0.206 |
| 20 |  | 2 | 1 | 19.766 | 19.766 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.630 | 0.205 |
| 21 |  | 2 | 1 | 12.009 | 12.009 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.632 | 0.206 |
| 22 |  | 2 | 1 | 4.460 | 4.460 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.629 | 0.205 |
| 23 |  | 2 | 1 | 4.460 | 4.460 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.661 | 0.216 |
| 24 |  | 2 | 1 | 4.460 | 4.460 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.662 | 0.216 |
| 25 |  | 3 | 1 | 2.125 | 2.125 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 26 |  | 3 | 3 | 3.960 | 11.880 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 27 |  | 3 | 2 | 2.071 | 4.141 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 28 |  | 3 | 1 | 2.129 | 2.129 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 29 |  | 3 | 4 | 8.250 | 33.001 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 30 |  | 3 | 1 | 11.350 | 11.350 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.632 | 0.206 |
| 31 |  | 3 | 1 | 18.062 | 18.062 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.630 | 0.205 |
| 32 |  | 3 | 6 | 17.011 | 102.069 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.630 | 0.205 |
| 33 |  | 3 | 1 | 10.560 | 10.560 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.632 | 0.206 |
| 34 |  | 3 | 1 | 21.723 | 21.723 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.629 | 0.205 |
| 35 |  | 3 | 1 | 10.560 | 10.560 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.633 | 0.206 |
| 36 |  | 3 | 6 | 17.011 | 102.069 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.630 | 0.206 |
| 37 |  | 3 | 1 | 19.766 | 19.766 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.629 | 0.205 |
| 38 |  | 3 | 1 | 9.645 | 9.645 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.633 | 0.207 |
| 39 |  | 3 | 1 | 4.533 | 4.533 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.629 | 0.205 |
| 40 |  | 3 | 1 | 4.533 | 4.533 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.660 | 0.215 |
| 41 |  | 3 | 1 | 4.533 | 4.533 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.663 | 0.216 |
| 42 |  | 5 | 1 | 28.453 | 28.453 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 43 |  | 5 | 1 | 28.130 | 28.130 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 44 |  | 5 | 1 | 27.803 | 27.803 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 45 | C1515 | 4 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 46 | C2415 | 2 | 1 | 3.609 | 3.609 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.439 | 0.143 |
| 47 | C2415 | 3~4 | 3 | 3.600 | 10.800 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 48 | C2415 | 3 | 1 | 3.609 | 3.609 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.439 | 0.143 |
| 49 | C2415 | 5 | 2 | 3.609 | 7.218 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 50 | C2415 | 5 | 2 | 3.609 | 7.218 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 51 | C2427 | 2 | 4 | 5.055 | 20.221 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 52 | C2727 | 2 | 2 | 5.687 | 11.374 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 53 | C3012 | 3 | 1 | 6.319 | 6.319 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.536 | 0.175 |
| 54 | C3012 | 3 | 1 | 6.319 | 6.319 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.535 | 0.175 |
| 55 | C4215 | 3~5 | 5 | 6.316 | 31.581 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 56 | C4215 | 4 | 1 | 6.316 | 6.316 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.466 | 0.152 |
| 57 | C4215 | 5 | 1 | 6.316 | 6.316 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 58 | HC3630 | 3~4 | 2 | 11.098 | 22.195 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.629 | 0.205 |
| 59 | HC3630 | 3~6 | 4 | 11.098 | 44.390 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.629 | 0.205 |
| 60 | HC3630 | 3 | 1 | 11.098 | 11.098 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.630 | 0.205 |
| 61 | HC3630 | 3~4 | 2 | 11.098 | 22.195 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.629 | 0.205 |
| 62 | HC3630 | 3~4 | 2 | 10.797 | 21.594 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.627 | 0.205 |
| 63 | HC3630 | 3~5 | 3 | 11.098 | 33.293 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.629 | 0.205 |
| 64 | HC3630 | 3~5 | 3 | 11.098 | 33.293 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.629 | 0.205 |
| 65 | HC3630 | 3 | 1 | 11.098 | 11.098 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.638 | 0.208 |
| 66 | HC3630 | 3~6 | 4 | 11.098 | 44.390 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.636 | 0.208 |
| 67 | HC3630 | 3~6 | 4 | 11.098 | 44.390 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.635 | 0.207 |
| 68 | HC3630 | 3~6 | 4 | 11.098 | 44.390 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.633 | 0.207 |
| 69 | HC3630 | 3,5~6 | 3 | 10.797 | 32.391 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.635 | 0.207 |
| 70 | HC3630 | 3 | 1 | 10.798 | 10.798 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.634 | 0.207 |
| 71 | HC3630 | 3,6 | 2 | 10.797 | 21.594 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.632 | 0.206 |
| 72 | HC3630 | 3~6 | 4 | 10.797 | 43.188 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.631 | 0.206 |
| 73 | HC3630 | 3 | 1 | 10.797 | 10.797 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.627 | 0.205 |
| 74 | HC3630 | 3 | 1 | 10.797 | 10.797 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.627 | 0.205 |
| 75 | HC3630 | 3~4 | 2 | 10.797 | 21.594 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.627 | 0.205 |
| 76 | HC3630 | 3 | 1 | 10.797 | 10.797 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.627 | 0.205 |
| 77 | HC3630 | 3 | 1 | 10.797 | 10.797 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.628 | 0.205 |
| 78 | HC3630 | 4~6 | 3 | 11.098 | 33.294 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.631 | 0.206 |
| 79 | HC3630 | 4~6 | 3 | 11.098 | 33.294 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.632 | 0.206 |
| 80 | HC3630 | 4~6 | 3 | 10.796 | 32.389 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.628 | 0.205 |
| 81 | HC3630 | 4 | 2 | 10.796 | 21.592 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.636 | 0.207 |
| 82 | HC3630 | 4~5 | 2 | 10.797 | 21.594 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.634 | 0.207 |
| 83 | HC3630 | 4~5 | 2 | 10.797 | 21.594 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.632 | 0.206 |
| 84 | HC3630 | 4~6 | 3 | 10.797 | 32.390 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.629 | 0.205 |
| 85 | HC3630 | 4~5 | 2 | 10.797 | 21.594 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.627 | 0.205 |
| 86 | HC3630 | 4~5 | 2 | 10.797 | 21.594 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.627 | 0.205 |
| 87 | HC3630 | 5~6 | 2 | 11.099 | 22.198 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.638 | 0.208 |
| 88 | HC3630 | 5 | 1 | 10.800 | 10.800 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.627 | 0.205 |
| 89 | HC3630 | 6 | 1 | 10.797 | 10.797 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.634 | 0.207 |
| 90 | HC3630 | 6 | 1 | 10.800 | 10.800 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.627 | 0.205 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1956.615 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.683 | 0.223 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 3.093 | 3.093 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.764 | 0.249 |
| 2 |  | 1 | 1 | 3.093 | 3.093 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.656 | 0.214 |
| 3 |  | 2,4 | 2 | 27.803 | 55.605 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 4 |  | 2,4 | 2 | 28.130 | 56.260 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 5 |  | 2~4 | 3 | 28.453 | 85.360 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 6 |  | 2 | 4 | 8.250 | 33.000 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 7 |  | 2 | 1 | 3.138 | 3.138 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.656 | 0.214 |
| 8 |  | 2 | 1 | 3.093 | 3.093 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.764 | 0.249 |
| 9 |  | 3 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 10 |  | 3 | 2 | 3.960 | 7.920 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 11 |  | 3 | 1 | 2.730 | 2.730 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 12 |  | 3 | 4 | 8.250 | 33.001 | 65 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 13 |  | 3 | 1 | 3.202 | 3.202 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.656 | 0.214 |
| 14 |  | 3 | 1 | 3.202 | 3.202 | 65 | 0.326 | 百叶遮阳0 | 0.763 | 0.249 |
| 15 | 4227 | 1 | 1 | 12.150 | 12.150 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 16 | C0918 | 3 | 1 | 1.616 | 1.616 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 17 | C0921 | 3~6 | 4 | 1.885 | 7.540 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 18 | C1218 | 3 | 1 | 2.154 | 2.154 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 19 | C1221 | 3~6 | 4 | 2.513 | 10.054 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 20 | C1221 | 4~6 | 3 | 2.513 | 7.540 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 21 | C1515 | 2~3 | 8 | 2.245 | 17.960 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 22 | C1515 | 2~3 | 4 | 2.245 | 8.980 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 23 | C1515 | 3 | 1 | 4.400 | 4.400 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.514 | 0.168 |
| 24 | C1515 | 3 | 1 | 2.245 | 2.245 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.395 | 0.129 |
| 25 | C1515 | 3 | 1 | 2.245 | 2.245 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.394 | 0.129 |
| 26 | C1515 | 3 | 1 | 4.400 | 4.400 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.513 | 0.167 |
| 27 | C1515 | 4 | 1 | 2.245 | 2.245 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.412 | 0.135 |
| 28 | C1515 | 4 | 1 | 2.245 | 2.245 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.411 | 0.134 |
| 29 | C1521 | 4 | 1 | 3.142 | 3.142 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 30 | C1527 | 1~3 | 9 | 4.050 | 36.450 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 31 | C1821 | 3 | 2 | 3.770 | 7.540 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 32 | C2121 | 3~6 | 13 | 4.399 | 57.181 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 33 | C2121 | 3 | 1 | 4.398 | 4.398 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 34 | C2121 | 3 | 1 | 4.398 | 4.398 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 35 | C2121 | 3 | 2 | 4.398 | 8.797 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 36 | C2414 | 3~6 | 6 | 3.351 | 20.108 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 37 | C2414 | 5~6 | 2 | 3.351 | 6.703 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.405 | 0.132 |
| 38 | C2415 | 2,4~5 | 10 | 3.592 | 35.920 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 39 | C2415 | 3 | 1 | 3.592 | 3.592 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.428 | 0.140 |
| 40 | C2415 | 3~4 | 2 | 3.592 | 7.184 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.435 | 0.142 |
| 41 | C2415 | 3 | 1 | 3.592 | 3.592 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.429 | 0.140 |
| 42 | C2415 | 3 | 1 | 3.592 | 3.592 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.426 | 0.139 |
| 43 | C2415 | 4 | 1 | 3.592 | 3.592 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.425 | 0.139 |
| 44 | C2415 | 4 | 1 | 2.694 | 2.694 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.410 | 0.134 |
| 45 | C2415 | 4 | 1 | 2.694 | 2.694 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.409 | 0.133 |
| 46 | C2415 | 4 | 1 | 2.694 | 2.694 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.412 | 0.134 |
| 47 | C2427 | 2 | 1 | 6.480 | 6.480 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 48 | C2427 | 3 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.488 | 0.159 |
| 49 | C2427 | 3 | 1 | 6.480 | 6.480 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.562 | 0.183 |
| 50 | C2721 | 3 | 1 | 5.655 | 5.655 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 51 | C2721 | 3 | 1 | 5.655 | 5.655 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 52 | C2721 | 3 | 2 | 5.655 | 11.310 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 53 | C2727 | 1 | 1 | 8.100 | 8.100 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 54 | C2727 | 1 | 1 | 9.720 | 9.720 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 55 | C2727 | 1 | 2 | 7.290 | 14.580 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 56 | C3021 | 4~6 | 4 | 6.284 | 25.134 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 57 | C3227 | 3 | 1 | 8.640 | 8.640 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 58 | C3321 | 3 | 2 | 6.912 | 13.824 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 59 | C3321 | 3 | 1 | 6.912 | 6.912 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.548 | 0.179 |
| 60 | C3321 | 4~5 | 2 | 6.912 | 13.824 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.535 | 0.174 |
| 61 | C3321 | 4 | 1 | 6.912 | 6.912 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.535 | 0.174 |
| 62 | C3321 | 4~5 | 2 | 6.912 | 13.824 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.535 | 0.174 |
| 63 | C3321 | 4~5 | 2 | 6.912 | 13.824 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.535 | 0.174 |
| 64 | C3321 | 4~5 | 2 | 6.912 | 13.824 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.535 | 0.175 |
| 65 | C3321 | 5 | 1 | 6.930 | 6.930 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.548 | 0.179 |
| 66 | C3321 | 5 | 1 | 6.284 | 6.284 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.528 | 0.172 |
| 67 | C3321 | 5 | 1 | 6.930 | 6.930 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.547 | 0.178 |
| 68 | C3612 | 3 | 2 | 7.540 | 15.079 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 69 | C3621 | 3 | 1 | 7.540 | 7.540 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 70 | C3621 | 4~6 | 3 | 7.560 | 22.680 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 71 | C3621 | 4~6 | 8 | 7.540 | 60.317 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 72 | C3627 | 1 | 1 | 10.427 | 10.427 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 73 | C3627 | 1 | 1 | 10.329 | 10.329 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 74 | C3627 | 1 | 1 | 13.500 | 13.500 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 75 | C3627 | 2~3 | 5 | 9.720 | 48.600 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 76 | C3627 | 3 | 1 | 9.720 | 9.720 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.604 | 0.197 |
| 77 | C4215 | 4~5 | 4 | 6.286 | 25.144 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 78 | C4230 | 6 | 1 | 12.955 | 12.955 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.646 | 0.211 |
| 79 | C4827 | 1 | 1 | 14.580 | 14.580 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 80 | C5827 | 3 | 1 | 15.676 | 15.676 | 18 | 0.326 |  | 1.000 | 0.326 |
| 81 | HC4230 | 6 | 1 | 12.699 | 12.699 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.637 | 0.208 |
| 82 | HC4230 | 6 | 1 | 12.699 | 12.699 | 18 | 0.326 | 平板遮阳0 | 0.644 | 0.210 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1099.430 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.909 | 0.297 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 425.29 | 1.55 | 0.24 | 0.32 | K≤2.70, SHGC≤0.36 | 满足 |
| 北向 | 立面4 | 393.78 | 1.55 | 0.25 | 0.34 | K≤2.70, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 立面1 | 1956.61 | 1.55 | 0.22 | 0.66 | K≤2.30, SHGC≤0.27 | 满足 |
| 西向 | 立面2 | 1099.43 | 1.55 | 0.30 | 0.30 | K≤3.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 3875.11 | 1.55 | 0.25 | 0.43 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗热工比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-6的要求提升20% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 满足 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的规定提高20%的要求