建筑能效测评报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年11月24日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200909(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T16630600869 |

# 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 气候子区 | 寒冷 |
| 建筑面积 | 地上4990㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |
| 建筑高度 | 25.2m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 采暖期天数（d） | 125 |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -1.60 |

# 设计依据

1. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2. 《北京市居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

# 围护结构

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.220 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

## 围护结构概况

|  |  | 标识建筑 |  |  | 比对建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.22 |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.91 |  |  | － |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.35 |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 楼板K [W/(m2·K)] |  | 2.98 |  |  | － |  |  |
| 分户墙K [W/(m2·K)] |  | 1.93 |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数 |
|  | 南向 | 0.29 | 3.90 | 0.75 | － | － | － |
|  | 北向 | 0.29 | 3.90 | 0.75 | － | － | － |
|  | 东向 | 0.12 | 3.90 | 0.75 | － | － | － |
|  | 西向 | 0.12 | 3.90 | 0.75 | － | － | － |

## 标识建筑

### 房间类型

#### 房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |

#### 作息时间表

详见附录

### 系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 4358.46 | 所有房间 |

### 供暖系统

#### 热水锅炉系统

##### 热水锅炉

| 燃料类型 | 容量 (MW) | 台数 | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 累计热负荷 (kWh) | 热/电系数 (kWh/kWh) | 折合电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟煤II | 1.00 | 1 | 0.78 | 0.92 | 278493 | 2.93 | 132436 |

##### 热水循环泵

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

##### 热水循环水泵能耗

| 负荷 率 (%) | 锅炉 负荷 (kW) | 供暖水 泵功率 (kW) | 热水输送 能效比 EHR | 区间 负荷 (kWh) | 区间 时长 (h) | 供暖水 泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 250 | 37.6 | 0.1504 | 278166 | 2903 | 109153 |
| 50 | 500 | 37.6 | 0.0752 | 327 | 1 | 38 |
| 75 | 750 | 37.6 | 0.0501 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1000 | 37.6 | 0.0376 | 0 | 0 | 0 |
| 综合 |  |  |  | 278493 | 2904 | 109191 |

## 比对建筑

### 房间类型

#### 房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |

#### 作息时间表

同标识建筑

### 系统类型

| 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 包含房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元式热泵 | － | 1.00 | 所有房间 |

### 供暖系统

#### 热水锅炉能耗

| 燃料类型 | 容量/峰值负荷 (MW) | 台数 | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 累计 热负荷 (kWh) | 热/电系数 (kWh/kWh) | 折合电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟煤II | 0.07 | 1 | 0.73 | 0.92 | 224554 | 2.93 | 114123 |

#### 热水循环水泵能耗

| 耗热量指标 (W/㎡) | 供暖天数 | 耗电输热比 EHR | 水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | 125 | 0.00433 | 948 |

## 计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 标识建筑 | 比对建筑 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热 源 能 耗 | 耗热量指标 (W/㎡) | - | 15.0 |  |
|  | 采暖天数 Z（天） | - | 125 |  |
|  | 累计热负荷 Qh (kWh/㎡) | 55.8 | 45.0 |  |
|  | 锅炉/市政 热效率 | 0.78 | 0.73 |  |
|  | 外网热输送效率 | 0.92 | 0.92 |  |
|  | 热/电折算系数(kWh/kWh) | 2.93 | 2.93 |  |
|  | 折算电耗E1h (kWh/㎡) | 26.54 | 22.87 |  |
|  | 单元式/多联机热泵(kWh/㎡) | - | - |  |
| 输配 能耗 | 水泵耗电输热比 EHR | - | 0.00433 |  |
|  | 水泵电耗E2h (kWh/㎡) | 21.88 | 0.19 |  |
| 合计 | Eh (kWh/㎡) | 48.42 | 23.06 |  |
| 节能率 | 相对于比对建筑 | -109.98% |  |  |
|  | 相对于基础建筑 | 58.00% |  |  |

## 附录

### 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |

注：上行：工作日；下行：节假日

### 工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |

注：上行：工作日；下行：节假日

### 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |

注：上行：工作日；下行：节假日

### 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：上行：工作日；下行：节假日

# 围护结构概况

|  |  | 标识建筑 |  |  | 比对建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.22 |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.91 |  |  | － |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.35 |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 楼板K [W/(m2·K)] |  | 2.98 |  |  | － |  |  |
| 分户墙K [W/(m2·K)] |  | 1.93 |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数 |
|  | 南向 | 0.29 | 3.90 | 0.75 | － | － | － |
|  | 北向 | 0.29 | 3.90 | 0.75 | － | － | － |
|  | 东向 | 0.12 | 3.90 | 0.75 | － | － | － |
|  | 西向 | 0.12 | 3.90 | 0.75 | － | － | － |

# 标识建筑

## 房间类型

### 房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |

### 作息时间表

详见附录

## 系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 4358.46 | 所有房间 |

## 供暖系统

### 热水锅炉系统

#### 热水锅炉

| 燃料类型 | 容量 (MW) | 台数 | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 累计热负荷 (kWh) | 热/电系数 (kWh/kWh) | 折合电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟煤II | 1.00 | 1 | 0.78 | 0.92 | 278493 | 2.93 | 132436 |

#### 热水循环泵

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

#### 热水循环水泵能耗

| 负荷 率 (%) | 锅炉 负荷 (kW) | 供暖水 泵功率 (kW) | 热水输送 能效比 EHR | 区间 负荷 (kWh) | 区间 时长 (h) | 供暖水 泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 250 | 37.6 | 0.1504 | 278166 | 2903 | 109153 |
| 50 | 500 | 37.6 | 0.0752 | 327 | 1 | 38 |
| 75 | 750 | 37.6 | 0.0501 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1000 | 37.6 | 0.0376 | 0 | 0 | 0 |
| 综合 |  |  |  | 278493 | 2904 | 109191 |

# 比对建筑

## 房间类型

### 房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 0(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |

### 作息时间表

同标识建筑

## 系统类型

| 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 包含房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元式热泵 | － | 1.00 | 所有房间 |

## 供暖系统

### 热水锅炉能耗

| 燃料类型 | 容量/峰值负荷 (MW) | 台数 | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 累计 热负荷 (kWh) | 热/电系数 (kWh/kWh) | 折合电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟煤II | 0.07 | 1 | 0.73 | 0.92 | 224554 | 2.93 | 114123 |

### 热水循环水泵能耗

| 耗热量指标 (W/㎡) | 供暖天数 | 耗电输热比 EHR | 水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | 125 | 0.00433 | 948 |

# 计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 标识建筑 | 比对建筑 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热 源 能 耗 | 耗热量指标 (W/㎡) | - | 15.0 |  |
|  | 采暖天数 Z（天） | - | 125 |  |
|  | 累计热负荷 Qh (kWh/㎡) | 55.8 | 45.0 |  |
|  | 锅炉/市政 热效率 | 0.78 | 0.73 |  |
|  | 外网热输送效率 | 0.92 | 0.92 |  |
|  | 热/电折算系数(kWh/kWh) | 2.93 | 2.93 |  |
|  | 折算电耗E1h (kWh/㎡) | 26.54 | 22.87 |  |
|  | 单元式/多联机热泵(kWh/㎡) | - | - |  |
| 输配 能耗 | 水泵耗电输热比 EHR | - | 0.00433 |  |
|  | 水泵电耗E2h (kWh/㎡) | 21.88 | 0.19 |  |
| 合计 | Eh (kWh/㎡) | 48.42 | 23.06 |  |
| 节能率 | 相对于比对建筑 | -109.98% |  |  |
|  | 相对于基础建筑 | 58.00% |  |  |

# 附录

## 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：上行：工作日；下行：节假日