建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月4日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18659721221 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	规定性指标检查	3

3.1	工程材料	3

3.2	围护结构作法简要说明	4

3.3	体形系数	4

3.4	窗墙比	5

3.4.1	窗墙比	5

3.4.2	外窗表	5

3.5	可见光透射比	6

3.6	天窗	6

3.6.1	天窗屋顶比	6

3.6.2	天窗类型	6

3.7	屋顶构造	6

3.7.1	屋顶构造一	6

3.8	外墙构造	7

3.8.1	外墙相关构造	7

3.8.2	外墙平均热工特性	8

3.9	挑空楼板构造	9

3.10	外窗热工	9

3.10.1	外窗构造	9

3.10.2	外遮阳类型	9

3.10.3	平均传热系数	9

3.10.4	综合太阳得热系数	11

3.10.5	外窗热工性能	13

3.10.6	总体热工性能	14

3.11	有效通风换气面积	14

3.12	非中空窗面积比	14

3.13	外窗气密性	15

3.14	幕墙气密性	15

3.15	规定性指标检查结论	15

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |  |
| 地理位置 | 北纬：26.00° | 东经：119.28° |
| 建筑面积 | 地上2304㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度 | 10.8m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 13972.61 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 4470.69 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯乙烯泡沫板（ρ=20～30） | 0.042 | 0.360 | 25.0 | 1697.3 | 0.0000 | 修正系数=1.20 |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.270 | 1800.0 | 1043.3 | 0.0000 | 抹灰层、找平层 |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆（1） | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1075.9 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

聚苯乙烯泡沫板（ρ=20～30） 100mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋钢筋混凝土（1） 110mm＋石灰砂浆（1） 25mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外窗构造：断热铝合金窗--Low-E中空玻璃：

传热系数2.800W/m^2.K，太阳得热系数0.418

体形系数

| 外表面积 | 4470.69 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 13972.61 |
| 体形系数 | 0.32 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 10.23 | 148.91 | 0.07 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 0.00 | 22.15 | 0.00 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 197.59 | 1842.23 | 0.11 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 146.45 | 1782.77 | 0.08 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类公共建筑各单一朝向窗墙面积比不宜大于0.70 |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 10.23 | C1 | 3.48×1.50 | 2 | 1 | 5.22 | 5.22 |
|  | C3315 | 3.34×1.50 | 1 | 1 | 5.01 | 5.01 |
| 东向 197.59 | C1815 | 1.80×1.50 | 1~2 | 2 | 2.70 | 5.40 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~2 | 2 | 2.70 | 5.40 |
|  | C2115 | 2.10×1.50 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 |
|  | C2215 | 2.29×1.50 | 1 | 1 | 3.43 | 3.43 |
|  | C2515 | 2.60×1.50 | 1 | 1 | 3.89 | 3.89 |
|  | C2515 | 2.58×1.50 | 1 | 1 | 3.88 | 3.88 |
|  | C3215 | 3.28×1.50 | 1 | 1 | 4.92 | 4.92 |
|  | C3624 | 3.60×2.40 | 1 | 4 | 8.64 | 34.56 |
|  | C3624 | 3.60×2.40 | 1~2 | 5 | 8.64 | 43.20 |
|  | C3824 | 3.86×2.40 | 2 | 1 | 9.26 | 9.26 |
|  | C3824 | 3.89×2.40 | 2 | 1 | 9.33 | 9.33 |
|  | C4024 | 4.03×2.40 | 2 | 1 | 9.68 | 9.68 |
|  | C4024 | 4.07×2.40 | 2 | 1 | 9.76 | 9.76 |
|  | C4115 | 6.07×1.50 | 2 | 1 | 9.10 | 9.10 |
|  | C4124 | 4.11×2.40 | 2 | 1 | 9.87 | 9.87 |
|  | C4224 | 4.21×2.40 | 2 | 1 | 10.10 | 10.10 |
|  | C4915 | 4.90×1.50 | 1 | 1 | 7.36 | 7.36 |
|  | C6324 | 6.38×2.40 | 2 | 1 | 15.30 | 15.30 |
| 西向 146.45 | C1615 | 1.61×1.50 | 1 | 1 | 2.41 | 2.41 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~2 | 2 | 2.70 | 5.40 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  | C2115 | 2.10×1.50 | 1~2 | 6 | 3.15 | 18.90 |
|  | C2515 | 2.50×1.50 | 2 | 1 | 3.76 | 3.76 |
|  | C3021 | 3.00×2.10 | 2 | 3 | 6.30 | 18.90 |
|  | C3415 | 3.41×1.50 | 1 | 1 | 5.11 | 5.11 |
|  | C3624 | 3.60×2.40 | 1 | 1 | 8.64 | 8.64 |
|  | C3624 | 4.31×2.40 | 2 | 1 | 10.36 | 10.36 |
|  | C3821 | 3.85×2.10 | 2 | 1 | 8.09 | 8.09 |
|  | C4115 | 4.15×1.50 | 2 | 1 | 6.23 | 6.23 |
|  | C4615 | 4.62×1.50 | 1 | 1 | 6.93 | 6.93 |
|  | C4624 | 4.60×2.40 | 2 | 1 | 11.05 | 11.05 |
|  | C5421 | 5.44×2.10 | 2 | 1 | 11.42 | 11.42 |
|  | C5515 | 5.51×1.50 | 1 | 1 | 8.27 | 8.27 |
|  | C6121 | 6.14×2.10 | 2 | 1 | 12.89 | 12.89 |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.07 | C1 | 0.80 | 0.60 |
| 北向 | 0.00 |  | 无 | 0.60 |
| 东向 | 0.11 | C4024 | 0.80 | 0.60 |
| 西向 | 0.08 | C3821 | 0.80 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 单一朝向窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;单一朝向窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚苯乙烯泡沫板（ρ=20～30） | 100 | 0.042 | 0.360 | 1.20 | 1.984 | 0.857 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.270 | 1.00 | 0.022 | 0.242 |
| 钢筋混凝土（1） | 110 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.063 | 1.087 |
| 石灰砂浆（1） | 25 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.031 | 0.311 |
| 各层之和∑ | 255 | － | － | － | 2.100 | 2.498 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.42, D = 3.32 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 福建省工程建设标准DBJ13-62-2004第51页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1-2的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 126.86 | 0.976 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 3.14 | 0.024 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 130.00 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 22.15 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1486.21 | 0.929 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 113.20 | 0.071 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 1599.41 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1446.41 | 0.920 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 125.35 | 0.080 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 1571.76 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3081.62 | 0.927 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 241.69 | 0.073 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 3323.31 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1-2的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金窗--Low-E中空玻璃 | 18 | 2.80 | 0.42 | 0.800 | 摘自《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》55页 |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 2 | 1 | 5.224 | 5.224 | 18 | 2.800 |
| 2 | C3315 | 1 | 1 | 5.005 | 5.005 | 18 | 2.800 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 10.229 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.800 |

2. 北向：

无外窗

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1815 | 1~2 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 2.800 |
| 2 | C1815 | 1~2 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 2.800 |
| 3 | C2115 | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 18 | 2.800 |
| 4 | C2215 | 1 | 1 | 3.430 | 3.430 | 18 | 2.800 |
| 5 | C2515 | 1 | 1 | 3.894 | 3.894 | 18 | 2.800 |
| 6 | C2515 | 1 | 1 | 3.876 | 3.876 | 18 | 2.800 |
| 7 | C3215 | 1 | 1 | 4.919 | 4.919 | 18 | 2.800 |
| 8 | C3624 | 1 | 4 | 8.640 | 34.560 | 18 | 2.800 |
| 9 | C3624 | 1~2 | 5 | 8.640 | 43.200 | 18 | 2.800 |
| 10 | C3824 | 2 | 1 | 9.255 | 9.255 | 18 | 2.800 |
| 11 | C3824 | 2 | 1 | 9.327 | 9.327 | 18 | 2.800 |
| 12 | C4024 | 2 | 1 | 9.680 | 9.680 | 18 | 2.800 |
| 13 | C4024 | 2 | 1 | 9.762 | 9.762 | 18 | 2.800 |
| 14 | C4115 | 2 | 1 | 9.103 | 9.103 | 18 | 2.800 |
| 15 | C4124 | 2 | 1 | 9.870 | 9.870 | 18 | 2.800 |
| 16 | C4224 | 2 | 1 | 10.100 | 10.100 | 18 | 2.800 |
| 17 | C4915 | 1 | 1 | 7.357 | 7.357 | 18 | 2.800 |
| 18 | C6324 | 2 | 1 | 15.303 | 15.303 | 18 | 2.800 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 197.586 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.800 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1615 | 1 | 1 | 2.408 | 2.408 | 18 | 2.800 |
| 2 | C1815 | 1~2 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 2.800 |
| 3 | C1815 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 2.800 |
| 4 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 2.800 |
| 5 | C2115 | 1~2 | 6 | 3.150 | 18.900 | 18 | 2.800 |
| 6 | C2515 | 2 | 1 | 3.755 | 3.755 | 18 | 2.800 |
| 7 | C3021 | 2 | 3 | 6.300 | 18.900 | 18 | 2.800 |
| 8 | C3415 | 1 | 1 | 5.111 | 5.111 | 18 | 2.800 |
| 9 | C3624 | 1 | 1 | 8.640 | 8.640 | 18 | 2.800 |
| 10 | C3624 | 2 | 1 | 10.355 | 10.355 | 18 | 2.800 |
| 11 | C3821 | 2 | 1 | 8.092 | 8.092 | 18 | 2.800 |
| 12 | C4115 | 2 | 1 | 6.231 | 6.231 | 18 | 2.800 |
| 13 | C4615 | 1 | 1 | 6.934 | 6.934 | 18 | 2.800 |
| 14 | C4624 | 2 | 1 | 11.049 | 11.049 | 18 | 2.800 |
| 15 | C5421 | 2 | 1 | 11.420 | 11.420 | 18 | 2.800 |
| 16 | C5515 | 1 | 1 | 8.269 | 8.269 | 18 | 2.800 |
| 17 | C6121 | 2 | 1 | 12.886 | 12.886 | 18 | 2.800 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 146.451 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 2 | 1 | 5.224 | 5.224 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.806 | 0.337 |
| 2 | C3315 | 1 | 1 | 5.005 | 5.005 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.806 | 0.337 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 10.229 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.806 | 0.337 |

2. 北向：

无外窗

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1815 | 1~2 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.788 | 0.329 |
| 2 | C1815 | 1~2 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.797 | 0.333 |
| 3 | C2115 | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.788 | 0.329 |
| 4 | C2215 | 1 | 1 | 3.430 | 3.430 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.788 | 0.329 |
| 5 | C2515 | 1 | 1 | 3.894 | 3.894 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.788 | 0.329 |
| 6 | C2515 | 1 | 1 | 3.876 | 3.876 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.788 | 0.329 |
| 7 | C3215 | 1 | 1 | 4.919 | 4.919 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.797 | 0.333 |
| 8 | C3624 | 1 | 4 | 8.640 | 34.560 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.862 | 0.360 |
| 9 | C3624 | 1~2 | 5 | 8.640 | 43.200 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.856 | 0.358 |
| 10 | C3824 | 2 | 1 | 9.255 | 9.255 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.862 | 0.360 |
| 11 | C3824 | 2 | 1 | 9.327 | 9.327 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.856 | 0.358 |
| 12 | C4024 | 2 | 1 | 9.680 | 9.680 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.862 | 0.360 |
| 13 | C4024 | 2 | 1 | 9.762 | 9.762 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.862 | 0.360 |
| 14 | C4115 | 2 | 1 | 9.103 | 9.103 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.797 | 0.333 |
| 15 | C4124 | 2 | 1 | 9.870 | 9.870 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.862 | 0.360 |
| 16 | C4224 | 2 | 1 | 10.100 | 10.100 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.856 | 0.358 |
| 17 | C4915 | 1 | 1 | 7.357 | 7.357 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.797 | 0.333 |
| 18 | C6324 | 2 | 1 | 15.303 | 15.303 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.862 | 0.360 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 197.586 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.844 | 0.353 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1615 | 1 | 1 | 2.408 | 2.408 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.810 | 0.339 |
| 2 | C1815 | 1~2 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.800 | 0.334 |
| 3 | C1815 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.810 | 0.339 |
| 4 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.817 | 0.341 |
| 5 | C2115 | 1~2 | 6 | 3.150 | 18.900 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.817 | 0.341 |
| 6 | C2515 | 2 | 1 | 3.755 | 3.755 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.817 | 0.341 |
| 7 | C3021 | 2 | 3 | 6.300 | 18.900 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.856 | 0.358 |
| 8 | C3415 | 1 | 1 | 5.111 | 5.111 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.810 | 0.339 |
| 9 | C3624 | 1 | 1 | 8.640 | 8.640 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.872 | 0.364 |
| 10 | C3624 | 2 | 1 | 10.355 | 10.355 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.872 | 0.364 |
| 11 | C3821 | 2 | 1 | 8.092 | 8.092 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.856 | 0.358 |
| 12 | C4115 | 2 | 1 | 6.231 | 6.231 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.817 | 0.341 |
| 13 | C4615 | 1 | 1 | 6.934 | 6.934 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.817 | 0.341 |
| 14 | C4624 | 2 | 1 | 11.049 | 11.049 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.872 | 0.364 |
| 15 | C5421 | 2 | 1 | 11.420 | 11.420 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.856 | 0.358 |
| 16 | C5515 | 1 | 1 | 8.269 | 8.269 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.810 | 0.339 |
| 17 | C6121 | 2 | 1 | 12.886 | 12.886 | 18 | 0.418 | 平板遮阳0 | 0.861 | 0.360 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 146.451 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.841 | 0.351 |

外窗热工性能

| 朝向 | 窗编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C1 | 18 | 2.80 | 3.00 | 0.09 | 满足 |
|  | C3315 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
| 东向 | C1815 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1815 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1815 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1815 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C2115 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C2215 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C2515 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C2515 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C3215 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C3624 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
| 西向 | C1615 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1815 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1815 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1815 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1815 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1815 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C2115 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C2115 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C2115 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C2115 | 18 | 2.80 | 3.00 |  | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 每个外窗和透光幕墙传热系数应满足不大于3.0W/(m2·K)的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向最多列出10项，不达标朝向列出全部不达标项

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 10.23 | 2.80 | 0.34 | 0.07 | K≤3.00, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 东向 | 197.59 | 2.80 | 0.35 | 0.11 | K≤3.00, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 西向 | 146.45 | 2.80 | 0.35 | 0.08 | K≤3.00, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 综合平均 | 354.27 | 2.80 | 0.35 | 0.09 |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.2.1-2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2009(最不利房间) | 411.59 |  | 831.22 | C6324 | 15.30 | 1.00 | 外窗 | 1.00 | 0.10 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C4224 | 10.10 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3824 | 9.33 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3021 | 6.30 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3021 | 6.30 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3021 | 6.30 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6121 | 12.89 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5421 | 11.42 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2515 | 3.76 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 10.23 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 无 |
| 东向 | 0.00 | 197.59 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 146.45 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 C1 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.5条 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.5条 |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015中的6级 | 10层及以上外窗气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.6条 |
| 标准要求 | 幕墙气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 5 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 6 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 7 | 有效通风换气面积 | 适宜 |  |
| 8 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 9 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 10 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019的要求。