新建项目

安徽省公共建筑能效测评

计算报告书

（乙类建筑）

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-滁州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年1月6日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔能效测评软件BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200909(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T18351806589 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	围护结构	3

3.1	工程材料	3

4	围护结构概况	4

5	标识建筑	5

5.1	房间类型	5

5.1.1	房间表	5

5.1.2	作息时间表	5

5.2	系统类型	5

5.3	制冷系统	6

5.3.1	多联机/单元式空调能耗	6

5.4	供暖系统	6

5.4.1	多联机/单元式热泵能耗	6

5.5	照明	6

6	比对建筑	7

6.1	房间类型	7

6.1.1	房间表	7

6.1.2	作息时间表	7

6.2	系统类型	7

6.3	制冷系统	7

6.3.1	冷水机组	7

6.3.2	冷却水泵	8

6.3.3	冷冻水泵	8

6.4	供暖系统	8

6.4.1	热水锅炉能耗	8

6.4.2	热水循环水泵能耗	8

6.5	照明	8

7	计算结果	9

8	附录	12

8.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	12

8.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	12

8.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	12

8.4	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	13

# 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-滁州 |  |
| 地理位置 | 北纬：32.18° | 东经：118.18° |
| 建筑(节能计算)面积 | 地上6969㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度 | 地上25.8m 地下0.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 34114.00 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 9913.25 |  |
| 体型系数 | 0.29 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.48 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.52 |  |

# 设计依据

1. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2. 《安徽省公共建筑节能设计标准》DB34/1467-2011

3. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

5. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

6. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

# 围护结构

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 蒸汽渗透系数为测定值 |

# 围护结构概况

| 项目 |  | 标识建筑 |  |  |  | 比对建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.69 |  |  |  | 0.70 |  |  |  |
| 外墙 传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.88 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 架空或外挑楼板 传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.19 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 屋顶透明部分 传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 屋顶透明部分 遮阳系数 |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 地下墙 热阻R[(m2·K)/W] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 地面 热阻R[(m2·K)/W] |  | 0.09 |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 外门窗 传热系数、遮阳系数 | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 综合遮阳系数 |  | 窗墙比 | 传热 系数 | 综合遮阳系数 |  |
|  |  |  |  | 夏季 | 冬季 |  |  | 夏季 | 冬季 |
|  | 南向 | 0.23 | 1.70 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 3.50 | 0.50 | 0.65 |
|  | 北向 | 0.34 | 1.78 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 3.00 | 0.34 | 0.65 |
|  | 东向 | 0.24 | 1.70 | 0.34 | 0.34 | 0.24 | 3.50 | 0.45 | 0.65 |
|  | 西向 | 0.33 | 1.79 | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 3.00 | 0.40 | 0.65 |

# 标识建筑

## 房间类型

### 房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 宾馆-3星级客房 | 25 | 22 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 15(㎡/人) | 15(W/㎡) | 20(W/㎡) |
| 宾馆-4～5星级大堂 | 25 | 22 | 10(m3/h.人) | 0(次/h) | 20(㎡/人) | 10(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 房间类型0 | － | － | 5(m3/h.人) | 0(次/h) | 1(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

### 作息时间表

详见附录

## 系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 单元式房间空调器 | 2.30 | 1.90 | 0.00 |  |
| Sys | 单元式房间空调器 | 2.30 | 1.90 | 2733.58 | 1094(1),1040(1),1104(1),1107(1),1127(1),1130(1),1097(1),1089(1),1080(1),1090(1),1088(1),1061(1),1091(1),1048(1),1136(1),1078(1),1085(1),1123(1),1146(1),1151(1),1147(1),1069(1),1073(1),1066(1),1125(1),1070(1),1052(1),2160(2),2138(2),2126(2),2134(2),2135(2),2041(2),2106(2),2158(2),2096(2),2055(2),2098(2),2109(2),2140(2),2064(2),2087(2),2137(2),2042(2),2092(2),2129(2),2128(2),2079(2),2084(2),2153(2),2145(2),2150(2),2148(2),2110(2),2113(2),2111(2),2112(2),2132(2),2065(2),2152(2),2141(2),2149(2),2051(2),2105(2),3017(3),3063(3),3022(3),3046(3),4019(4),4036(4),4101(4),4009(4),4023(4),4024(4),4016(4),4027(4),4030(4),4029(4),4028(4),4026(4),4015(4),4012(4),4050(4),4049(4),4010(4),4144(4),4018(4),4154(4),4058(4),4011(4),5081(5),5037(5),5099(5),5100(5),5025(5),5067(5),5068(5),5053(5),5082(5),5108(5),5054(5),5039(5),5038(5),5035(5),5131(5),5062(5),5115(5),5033(5),5060(5),5043(5),5044(5),5077(5),5045(5),5047(5),5072(5),5059(5),5034(5) |
| Sys0 | 全空气机组(VAV) | － | － | 2948.77 | 1008(1),1006(1),1002(1),2007(2),2001(2),3005(3),4004(4),5003(5) |

## 制冷系统

### 多联机/单元式空调能耗

| 系统 | 能效比 | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sys | 2.30 | 273031 | 118709 |
| 默认 | 2.30 | 0 | 0 |
| 合计 | 2.30 | 273031 | 118709 |

## 供暖系统

### 多联机/单元式热泵能耗

| 系统 | 能效比 | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sys | 1.90 | 134246 | 70656 |
| 默认 | 1.90 | 0 | 0 |
| 合计 | 1.90 | 134246 | 70656 |

## 照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 79 | 1694 | 25614 |
| 宾馆-3星级客房 | 50.37 | 38 | 1331 | 67060 |
| 宾馆-4～5星级大堂 | 33.58 | 8 | 3762 | 126325 |
| 房间类型0 | 0.00 | 37 | 820 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 218999 |

# 比对建筑

## 房间类型

### 房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 宾馆-3星级客房 | 25 | 22 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 15(㎡/人) | 15(W/㎡) | 20(W/㎡) |
| 宾馆-4～5星级大堂 | 25 | 22 | 10(m3/h.人) | 0(次/h) | 20(㎡/人) | 15(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 房间类型0 | － | － | 5(m3/h.人) | 0(次/h) | 1(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

### 作息时间表

同标识建筑

## 系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 0.00 | 同标识建筑 |
| Sys | 双管制风机盘管 | － | － | 2733.58 | 同标识建筑 |
| Sys0 | 双管制风机盘管 | － | － | 2948.77 | 同标识建筑 |

## 制冷系统

### 冷水机组

#### 机组选型

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷-螺杆式冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 121 | 498 | 4.11 | 1 |

#### 机组能耗

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 性能系数 COP | 区间负荷 (kWh) | 机组电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 125 | 4.26 | 56576 | 13281 |
| 50 | 249 | 4.77 | 142675 | 29911 |
| 75 | 374 | 4.21 | 152633 | 36255 |
| 100 | 498 | 4.11 | 122946 | 29914 |
| 合计 |  | 4.34 | 474830 | 109360 |

### 冷却水泵

| 负荷率 (%) | 台数 | 区间时长 (h) | 输送能效比 ERe | 最大冷负荷 (kW) | 水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 1038 | 0.0214 | 498 | 34343 |
| 50 | 1 | 758 |  |  |  |
| 75 | 1 | 496 |  |  |  |
| 100 | 1 | 297 |  |  |  |

### 冷冻水泵

| 负荷率 (%) | 台数 | 区间时长 (h) | 输送能效比 ER0 | 最大冷负荷 (kW) | 水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 1038 | 0.0241 | 498 | 31093 |
| 50 | 1 | 758 |  |  |  |
| 75 | 1 | 496 |  |  |  |
| 100 | 1 | 297 |  |  |  |

## 供暖系统

### 热水锅炉能耗

| 燃料类型 | 容量/峰值负荷 (MW) | 台数 | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 累计 热负荷 (kWh) | 热/电系数 (kWh/kWh) | 折合电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟煤II | 0.52 | 1 | 0.73 | 0.92 | 339838 | 2.93 | 172677 |

### 热水循环水泵能耗

| 负荷率 (%) | 开启 台数 | 区间时长 (h) | 输送能效比 EHR0 | 最大热负荷 (kWh) | 供暖水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 1177 | 0.00433 | 524 | 5407 |
| 50 | 1 | 878 |  |  |  |
| 75 | 1 | 303 |  |  |  |
| 100 | 1 | 23 |  |  |  |

## 照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 79 | 1694 | 25614 |
| 宾馆-3星级客房 | 50.37 | 38 | 1331 | 67060 |
| 宾馆-4～5星级大堂 | 50.37 | 8 | 3762 | 189487 |
| 房间类型0 | 0.00 | 37 | 820 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 282161 |

# 计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 标识建筑 (kWh/㎡) | 比对建筑 (kWh/㎡) | 比对节能率 （%） | 基础建筑 (kWh/㎡) | 基础节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 66.87 | 68.14 | 1.87% |  |  |
|  | 耗热量 | 40.81 | 48.77 | 16.31% |  |  |
|  | 冷热合计 | 107.68 | 116.91 | 7.89% |  |  |
| 供冷电耗 | 中央冷源 | 0.00 | 15.69 | 32.09% |  |  |
|  | 冷却水泵 | 0.00 | 4.93 |  |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 | 4.46 |  |  |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 17.03 | 0.00 |  |  |  |
|  | 供冷合计 | 17.03 | 25.08 |  |  |  |
| 供暖电耗 | 中央热源 | 0.00 | 24.78 | 60.32% |  |  |
|  | 供暖水泵 | 0.00 | 0.78 |  |  |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 10.14 | 0.00 |  |  |  |
|  | 供暖合计 | 10.14 | 25.56 |  |  |  |
| 采暖空调电耗 |  | 27.17 | 50.64 | 46.34% |  |  |
| 照明电耗 |  | 31.43 | 40.49 | 22.39% |  |  |
| 合计电耗 |  | 58.60 | 91.13 | 35.69% | 182.26 | 67.85% |

# 附录

## 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-3星级客房 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-4～5星级大堂 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 房间类型0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-3星级客房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-4～5星级大堂 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 房间类型0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-3星级客房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-4～5星级大堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 房间类型0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sys0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日