[image: image6.png]




建筑碳排放报告书
公共建筑
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	安徽-滁州

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2022年1月6日


[image: image1.png]



	采用软件
	建筑碳排放CEEB2022

	软件版本
	20210606

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15106133260 


目  录
31
建筑概况


32
计算依据


33
软件介绍


44
气象数据


44.1
气象地点


44.2
逐日干球温度表


44.3
逐月辐照量表


44.4
峰值工况


55
围护结构


56
围护结构概况


57
房间类型


57.1
房间表


57.2
作息时间表


68
暖通空调系统


68.1
系统类型


78.2
制冷系统


78.3
供暖系统


78.4
空调风机


79
照明


710
插座设备


711
排风机


812
生活热水


813
电梯


814
光伏发电


815
风力发电


916
计算结果


916.1
碳汇


916.2
建筑运行碳排放


1016.3
全生命周期


1217
附录


1217.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1217.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1217.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1317.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	安徽-滁州

	地理位置
	北纬：32.18°
	东经：118.18°

	建筑寿命(年)
	50

	建筑面积(m2)
	地上6969    地下0


	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度（m）
	地上25.8     地下0.0

	建筑体积(m3)
	34114.00

	建筑外表面积(m2)
	9913.26

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.49

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.52

	控温期
	全年控温


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
2. 《建筑碳排放计算标准》(GB/T 51366-2019)
3. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2022计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 气象地点
江苏-南京, 《建筑节能气象参数标准》
4.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]—=E

— T

SESATIRERC) —BAE





4.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]=R

1 s 5 7 B 00 o112

(M)/n) LES

SiEs §EEEE





4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月28日15时
	35.6
	26.1
	17.9
	81.7

	最冷
	01月14日02时
	-6.1
	-6.7
	2.0
	-1.2


5 围护结构
6 围护结构概况
	
	设计建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.68(D:2.46)

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.95(D:2.74)

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.18

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.38
	1.70
	0.36

	
	北向
	北-默认立面
	0.28
	1.74
	0.36

	
	东向
	东-默认立面
	0.22
	1.70
	0.37

	
	西向
	西-默认立面
	0.33
	1.79
	0.40


7 房间类型
7.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	宾馆-3星级客房
	25
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	15(㎡/人)
	15(W/㎡)
	20(W/㎡)

	宾馆-4～5星级大堂
	25
	22
	10(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	15(W/㎡)
	5(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 暖通空调系统
8.1 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	733.86
	1032(1),1114(1),1119(1),1083(1),1117(1),1121(1),1159(1),1020(1),1157(1),1076(1),1075(1),2093(2),2031(2),2133(2),2086(2),2095(2),2118(2),2120(2),2021(2),2074(2),2124(2),2102(2),3142(3),3156(3),3161(3),3056(3),3162(3),3071(3),4139(4),4103(4),4013(4),5116(5),5122(5),5014(5),5143(5),5155(5),5057(5)

	Sys
	双管制风机盘管
	－
	－
	2733.58
	1094(1),1040(1),1104(1),1107(1),1127(1),1130(1),1097(1),1089(1),1080(1),1090(1),1088(1),1061(1),1091(1),1048(1),1136(1),1078(1),1085(1),1123(1),1146(1),1151(1),1147(1),1069(1),1073(1),1066(1),1125(1),1070(1),1052(1),2160(2),2138(2),2126(2),2134(2),2135(2),2041(2),2106(2),2158(2),2096(2),2055(2),2098(2),2109(2),2140(2),2064(2),2087(2),2137(2),2042(2),2092(2),2129(2),2128(2),2079(2),2084(2),2153(2),2145(2),2150(2),2148(2),2110(2),2113(2),2111(2),2112(2),2132(2),2065(2),2152(2),2141(2),2149(2),2051(2),2105(2),3017(3),3063(3),3022(3),3046(3),4019(4),4036(4),4101(4),4009(4),4023(4),4024(4),4016(4),4027(4),4030(4),4029(4),4028(4),4026(4),4015(4),4012(4),4050(4),4049(4),4010(4),4144(4),4018(4),4154(4),4058(4),4011(4),5081(5),5037(5),5099(5),5100(5),5025(5),5067(5),5068(5),5053(5),5082(5),5108(5),5054(5),5039(5),5038(5),5035(5),5131(5),5062(5),5115(5),5033(5),5060(5),5043(5),5044(5),5077(5),5045(5),5047(5),5072(5),5059(5),5034(5)

	Sys0
	双管制风机盘管
	－
	－
	2948.77
	1008(1),1006(1),1002(1),2007(2),2001(2),3005(3),4004(4),5003(5)


8.2 制冷系统
8.3 供暖系统
8.4 空调风机
	类别
	电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	独立新排风
	21196
	0.7035
	746

	风机盘管
	5845
	
	206

	多联机室内机
	0
	
	0

	全空气机组
	0
	
	0

	合计
	951


9 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	办公-普通办公室
	15.12
	116
	2461
	37216
	0.7035
	1309

	宾馆-3星级客房
	50.37
	38
	1309
	65913
	
	2318

	宾馆-4～5星级大堂
	50.37
	8
	3087
	155502
	
	5470

	总计
	9097


10 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	办公-普通办公室
	35.25
	116
	2461
	86764
	0.7035
	3052

	宾馆-3星级客房
	29.20
	38
	1309
	38210
	
	1344

	宾馆-4～5星级大堂
	7.30
	8
	3087
	22536
	
	793

	总计
	5189


11 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)

	5
	10
	0.8
	5
	365
	73000
	0.7035
	2568

	总计
	2568


注：此类风机指非空调区域排风机
12 生活热水
热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：256
	分区
	系统
效率
	用水
定额
(L·人/d)
	供应
人数
	年使用
天数
	所需
能耗
(kWh)
	集热器
面积
(㎡)
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能
供热
(kWh)

	办公
	0.9
	10
	100
	365
	7120.16
	－
	－
	－
	－

	总计
	7120
	
	0


	类别
	电耗(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/TJ)
	碳排放量(t)

	生活热水
	7120
	0.7035
	250

	太阳能
	0
	
	0

	合计
	250


13 电梯
无
14 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	光伏板面积(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能
衰减修正系数
	全年供电
(kWh)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	可减少碳排放量(t)

	0
	0.4
	0.8
	0.9
	0
	0.7035
	0

	总计
	0


15 风力发电
	地形
	叶片直径(m)
	叶片离地高度(m)
	年可利用
平均风速(m/s)
	转换
效率
	台数
	年供电(kWh)
	可减少碳排放量(t)

	郊区、厂区
	54
	65
	5
	0.35
	1
	142
	5

	总计
	5


16 计算结果
16.1 碳汇
	绿植
	年CO2固定量
(kg/㎡.a)
	面积(㎡)
	年数
	单位建筑面积
碳固定量(kg/㎡)

	棕榈类
	10
	20
	50
	1

	密植灌木
	7.5
	60
	
	3

	草花花圃、自然野草、草坪、水生植物
	0.5
	180
	
	1

	合计
	5


16.2 建筑运行碳排放
	电力
	子类
	耗电 
(kWh/㎡)
	碳排放因子
(kgCO2/kWh)
	碳排放量(t)
	单位面积碳
排放量(kg/㎡)

	供冷
(Ec)
	中央冷源
	0
	0.7035
	0
	0

	
	冷却水泵
	0
	
	
	0

	
	冷冻水泵
	0
	
	
	0

	
	冷却塔
	0
	
	
	0

	
	多联机/单元式空调
	0
	
	
	0

	
	供冷合计
	0
	
	
	0

	供暖
(Eh)
	中央热源
	0
	0.7035
	0
	0

	
	供暖水泵
	0
	
	
	0

	
	多联机/单元式热泵
	0
	
	
	0

	
	供暖合计
	0
	
	
	0

	空调
风机(Ef)
	新排风
	152
	0.7035
	951
	107

	
	风机盘管
	42
	
	
	30

	
	多联机室内机
	0
	
	
	0

	
	全空气系统
	0
	
	
	0

	
	风机合计
	194
	
	
	136

	照明
	1856
	0.7035
	9097
	1305

	插座设备
	1058
	0.7035
	5189
	745

	其他(Eo)
	电梯
	0
	0.7035
	2818
	0

	
	排风机
	524
	
	
	368

	
	生活热水
	51
	
	
	36
(扣减了太阳能)

	
	其他合计
	575
	
	
	404

	化石燃料
	子类
	耗热量(kWh/㎡)
	碳排放因子(tCO2/TJ)
	碳排放量(t)
	单位面积
碳排放量(kg/㎡)

	无
	0
	0
	0
	0

	可再生
	子类
	年供电(kWh/㎡)
	碳排放因子(kgCO2/kWh)
	碳减排量(t)
	单位面积
碳减排量(kg/㎡)

	可再生能源(Er)
	太阳能热水(Es)
	0
	0.7035
	5
	0

	
	光伏(Ep)
	0
	
	
	0

	
	风力(Ew)
	1
	
	
	1

	
	合计
	1
	
	
	1

	建筑运行碳排放合计
	18050
	2590


16.3 全生命周期
	类别
	碳排放量(t)
	年单位面积碳排放量(kg/㎡.a)
	单位面积碳排放量(kg/㎡)

	建筑材料生产和运输
	--
	--
	--

	建筑建造和拆除
	--
	--
	--

	建筑运行
	18050
	52
	2590

	碳汇
	-38
	0
	-5

	合计
	18012
	52
	2585


[image: image4.png]SRR B

o%

BFUET

BITEFER

AR

100%



[image: image5.png]EBUE TR

ZRRAML
S5

BRI
s0%





17 附录
17.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-3星级客房
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	宾馆-4～5星级大堂
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70


注：上行：工作日；下行：节假日
17.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-3星级客房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	宾馆-4～5星级大堂
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
17.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-3星级客房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	宾馆-4～5星级大堂
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
17.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
4

[image: image6.png]