采暖通风设计

1、设计参数

（1）室外

冬季采暖室外计算温度：-16.8℃

室外风速：            冬季平均5.0m/s

夏季平均5.1m/s

采暖期延续时间为：180天。

风压：50年重现期w0=0.60kn／㎡，100年重现期W0=0.70kn／㎡

（2）室内

采暖计算温度：    18℃。

集中采暖系统室内计算温度：均采用25℃，

3、设计范围本建设项目工程内采暖、通风设计。

4、热负荷

本项目区域均为新建节能建筑，采暖热指标取60W/㎡，采暖面积约1628.64平方米，按面积指标估算采暖负荷为97.72Kw。

采暖全年耗热量根据《城镇供热管网设计规范》计算公式：

式中：——采暖全年耗热量（GJ）；

——采暖期天数（d）；

——采暖设计热负荷（KW）；

——室内计算温度（℃），取18℃；

——采暖期室外平均温度（℃）。

——采暖期室外计算温度（℃）。

=0.0864×180×97.72×=1048.10GJ

热力管网损耗按3%计，则热力管网损耗为：1048.10÷(1-3%)×3%=32.42GJ

热力总量为：1048.10GJ+32.42GJ =1080.52GJ。

5、通风设计

通风部分：公共卫生间采用BLD-400自带止回阀通风器，风量400m³/h，功率60W。其余房间采用自然通风。

6、系统设计

本设计建筑均采用散热器采暖方式。散热器采暖系统形式采用上供下回单管顺流同程式系统。在建筑物的热力引入口处，安装相应的热水采暖入口装置。供回水管道在最高点和最低点分别设置排气和泄水装置。

散热器均采用四柱760型，采暖系统选用热镀锌钢管。采用螺纹连接的连接方式并对镀锌层破坏的表面及外露螺纹部分做好防腐处理。管道穿越楼板处设比管径大2号的钢套管，套管高出地面20mm。室外直埋敷设及室内管沟敷设的采暖管道，采用聚氨酯硬质泡沫塑料预制保温管材，保温层厚度δ≮50mm。

1、供热方式选择

本项目采暖热源为市政集中供热，由西园小区采暖主干管接入（本项目正南侧）。

2、供热分区、室外供热管网走向及敷设方式

热力管网的选线原则本着管道尽量短，以便降低初投资及运行费用，同时还必须符合总体规划。

项目区内热水网敷设采用无补偿直埋敷设方式。室外管道采用聚氨酯保温层，外加高密度聚乙烯保护管，其标准符合《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》(CJ/T114)的规定。分支管网处设有检查井，检查井设计满足有关规定的要求。