建筑施工记录资料

1、水泥进场验收记录及见证取样和送检记录。

2、钢筋进场验收记录及见证取样和送检记录。

3、混凝土及砂浆进场验收记录及见证取样和送检记录。

4、砖、砌块进场验收记录及见证取样和送检记录。

5、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件、涂装材料等进场验收记录及见证取样和送检记录。

6、防水材料进场验收记录及见证取样和送检记录。

7、超声波检测管进场验收记录及见证取样和送检记录。

8、地基处理记录。

（1）需附地基开挖前、开挖后的简图，并文字说明地基处理方法和处理过程中的情况；

（2）本记录包括地基处理综合描述记录。

9、地基钎探记录。

天然地基需进行钎探时记录，按相关规范要求记录打钎深度、锤击次数等。

10、桩基试桩、成桩记录。

（1）施工的桩号、桩顶标高、笼长、护筒标高、终孔深度、开始时间、结束时间、桩径、混凝土强度设计等级、混凝土方量及充盈系数等，应按照施工实际情况记录，埋设声测管、导向管等情况应注明；

（2）施工中出现的问题，应详细的记录，便于后期进行相应的处理。

11、混凝土施工记录。

（1）养护情况根据季节及项目现场的实际情况填写；

（2）混凝土开盘鉴定编号根据商混站提供的开盘鉴定编号如实填写；

（3）标准养护试块数量、编号及实验结果根据送检数量和检验报告编号、结果如实填写。

12、混凝土坍落度测量记录。

13、冬期混凝土施工测温记录。

（1）应测量混凝土从入模到拆除保温层或保温模板期间的温度；

（2）施工期间和养护期间测温项目和频次应符合施工方案和《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104的要求；

（3）养护期间测温方法应符合施工方案和《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104的要求，并应绘制测温孔布置图。

14、大体积混凝土施工测温记录。

（1）应监测混凝土拌合物温度、内部温度、环境温度、冷却水温度，同时监控混凝土表里温差和降温速率；

（2）测位和测点布置、测温频次应符合施工方案和《大体积混凝土温度测控技术规范》GB/T51028的要求，并应绘制测温孔布置图；

（3）应记录出现表里温差和降温速率超过规定时，采取的调整和优化温控措施。

15、同条件养护试块测温记录。

（1）测温按养护期间日平均温度，累计达到600℃。当无实测值时，日平均温度可采用当地天气预报的最高温、最低温的平均值；

（2）养护龄期不应小于14天，0℃及以下不计入。

16、混凝土标养室温湿度记录。

（1）标准养护室温度控制在20±2℃，相对湿度在95%以上。

（2）混凝土标养室每天保证2～3次检查温湿度，发现偏差及时采取措施并记录。

17、混凝土拆模申请单、模板早拆审批表。

（1）拆模部位、强度等级、浇筑日期、混凝土拆模试件强度及达到设计强度百分比值等内容，应按实际情况填写。混凝土拆模试件强度报告应作为拆模申请的附件；

（2）冬期施工时，墙柱部位拆模也应申请。

18、预应力钢筋的张拉、安装和灌浆记录。

（1）施工中的异常情况及处理措施应如实记录；

（2）张拉设备和压力表应配套标定和使用，标定证书作为附件。

19、预制构件吊装施工记录。

（1）构件安装位置应具体，与图纸对应；

（2）搁置与搭接尺寸、接头（点）处理、临时固定措施等内容应按现场实际情况填写，并与设计要求和施工方案相符。

20、钢结构吊装施工记录。

（1）施工过程中应及时检查、记录，确保数据真实性；

（2）接头处理、固定方式严格按设计图纸执行。

21、钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录。

（1）分为施工单位现场自检记录和检测机构抽测记录；

（2）检测时间应在安装完成后，检查部位、时间等信息必须完整、真实有效。

22、幕墙打胶检查记录。

23、工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录。

24、管道系统压力试验记录。

25、设备单机试运转记录。

26、系统非设计满负荷联合试运转与调试记录。

27、通用施工记录。

（1）需记录的分项工程无专用表格时，采用通用施工记录填写；

（2）按不同的部位填写施工内容，记录内容要保持和现场同步；

（3）根据施工依据，如图纸、规范、及图集等，填写施工使用的材料。