**新建项目**

热负荷计算书

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 新建项目 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年12月21日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15280991563 |

**目 录**

[1 建筑概况 1](#_Toc59456469)

[2 气象参数 1](#_Toc59456470)

[3 计算依据 1](#_Toc59456471)

[4 计算原理 1](#_Toc59456472)

[4.1 围护结构传热耗热量 1](#_Toc59456473)

[4.2 围护结构的附加耗热量 2](#_Toc59456474)

[4.3 冷风渗入耗热量 2](#_Toc59456475)

[4.4 新风耗热量 3](#_Toc59456476)

[4.5 通过其他途径的耗热量 3](#_Toc59456477)

[4.6 分户计量和间歇采暖热负荷 3](#_Toc59456478)

[5 外围护构造 4](#_Toc59456479)

[6 内围护构造 4](#_Toc59456480)

[7 封闭阳台构造 4](#_Toc59456481)

[8 地下围护构造 4](#_Toc59456482)

[8.1 周边地面 4](#_Toc59456483)

[8.2 非周边地面 4](#_Toc59456484)

[9 窗构造 4](#_Toc59456485)

[10 门构造 5](#_Toc59456486)

[11 负荷指标 5](#_Toc59456487)

[12 房间热负荷汇总表(按楼层) 5](#_Toc59456488)

[13 新风负荷表 15](#_Toc59456489)

[14 房间热负荷详细表 22](#_Toc59456490)

# 建筑概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地理位置 | 四川-绵阳 | |
| 北纬 | 31.5 | |
| 东经 | 104.7 | |
| 建筑名称 | 新建项目 | |
| 建筑面积 | 地上 16150.01 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 23.40 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° | |

# 气象参数

|  |  |
| --- | --- |
| 大气透明度等级 | 6 |
| 室外计算温度(℃) | 1.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：



式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：



式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：



式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：



式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物高度（m） | | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
| 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
| 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷



式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：



式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：



式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙构造一 | 1.126 |
| 热桥柱构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板构造一 | 1.192 |

# 内围护构造

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 控温房间楼板构造一 | 2.984 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

## 周边地面

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 周边地面构造一 | 0.514 |

## 非周边地面

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 地面构造一 | 0.3 |

# 窗构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

# 门构造

|  |  |
| --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 691337 | 16150.01 | 42.81 |
| 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 8324.21 | 83.05 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 |  | 1001 | 房间 | 18 | 18 | 887 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 97.2 |
|  | 1002 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1003 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1004 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1005 | 房间 | 18 | 18 | 874 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1719 | 96.5 |
|  | 1006 | 房间 | 18 | 18 | 874 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1719 | 96.5 |
|  | 1007 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1008 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1009 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1010 | 房间 | 18 | 18 | 887 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 97.2 |
|  | 1011 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1012 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1013 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1014 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1015 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1016 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1017 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1018 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1019 | 房间 | 18 | 18 | 935 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1781 | 99.9 |
|  | 1020 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1021 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1022 | 房间 | 18 | 18 | 477 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1322 | 74.2 |
|  | 1023 | 房间 | 18 | 18 | 477 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1322 | 74.2 |
|  | 1024 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1025 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1026 | 房间 | 18 | 18 | 935 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1781 | 99.9 |
|  | 1027 | 房间 | 18 | 18 | 627 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 82.6 |
|  | 1028 | 房间 | 9 | 18 | 699 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1544 | 173.3 |
|  | 1029 | 房间 | 18 | 18 | 1061 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1906 | 107.0 |
|  | 1030 | 房间 | 18 | 18 | 1575 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 135.8 |
|  | 1031 | 房间 | 7 | 18 | 862 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1707 | 238.4 |
|  | 1032 | 房间 | 18 | 18 | 1341 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2186 | 122.7 |
|  | 1033 | 房间 | 18 | 18 | 1341 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2186 | 122.7 |
|  | 1034 | 房间 | 9 | 18 | 581 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1427 | 160.1 |
|  | 1035 | 房间 | 18 | 18 | 627 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 82.6 |
|  | 1036 | 房间 | 18 | 18 | 887 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 97.2 |
|  | 1037 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1038 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1039 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1040 | 房间 | 18 | 18 | 428 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 71.5 |
|  | 1041 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1042 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1043 | 房间 | 18 | 18 | 887 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 97.2 |
|  | 1044 | 房间 | 543 | 18 | 26795 | 845 | 0 | 0 | 0 | 27640 | 50.9 |
|  | 1045 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1046 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1047 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1048 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1049 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1050 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1051 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1052 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1053 | 房间 | 18 | 18 | 935 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1781 | 99.9 |
|  | 1054 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1055 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1056 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1057 | 房间 | 18 | 18 | 874 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1719 | 96.5 |
|  | 1058 | 房间 | 18 | 18 | 874 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1719 | 96.5 |
|  | 1059 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1060 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1061 | 房间 | 18 | 18 | 610 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1455 | 81.7 |
|  | 1062 | 房间 | 18 | 18 | 935 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1781 | 99.9 |
| **合计** | |  | **1601** |  | **70246** | **52403** | **0** | **0** | **0** | **122649** | **76.6** |
| 2层 |  | 2001 | 房间 | 18 | 18 | 1218 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2063 | 115.8 |
|  | 2002 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2003 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2004 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2005 | 房间 | 18 | 18 | 1229 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 116.4 |
|  | 2006 | 房间 | 18 | 18 | 1229 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 116.4 |
|  | 2007 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2008 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2009 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2010 | 房间 | 18 | 18 | 1218 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2063 | 115.8 |
|  | 2011 | 房间 | 18 | 18 | 1234 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2079 | 116.7 |
|  | 2012 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2013 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2014 | 房间 | 18 | 18 | 916 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1762 | 98.9 |
|  | 2015 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2016 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2017 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2018 | 房间 | 18 | 18 | 1234 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2079 | 116.7 |
|  | 2019 | 房间 | 18 | 18 | 1266 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 118.5 |
|  | 2020 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2021 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2022 | 房间 | 18 | 18 | 1521 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2367 | 132.8 |
|  | 2023 | 房间 | 18 | 18 | 1521 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2367 | 132.8 |
|  | 2024 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2025 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2026 | 房间 | 18 | 18 | 1266 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 118.5 |
|  | 2027 | 房间 | 18 | 18 | 1672 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2517 | 141.2 |
|  | 2029 | 房间 | 18 | 18 | 1622 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2467 | 138.5 |
|  | 2031 | 房间 | 18 | 18 | 1967 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2812 | 157.8 |
|  | 2032 | 房间 | 18 | 18 | 1622 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2467 | 138.5 |
|  | 2033 | 房间 | 9 | 18 | 1317 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2162 | 242.7 |
|  | 2034 | 房间 | 18 | 18 | 1672 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2517 | 141.2 |
|  | 2035 | 房间 | 18 | 18 | 1218 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2063 | 115.8 |
|  | 2036 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2037 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2038 | 房间 | 18 | 18 | 1655 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 140.3 |
|  | 2039 | 房间 | 18 | 18 | 1473 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2318 | 130.1 |
|  | 2040 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2041 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2042 | 房间 | 18 | 18 | 1218 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2063 | 115.8 |
|  | 2043 | 房间 | 18 | 18 | 1234 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2079 | 116.7 |
|  | 2044 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2045 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2046 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2047 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2048 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2049 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2050 | 房间 | 18 | 18 | 1234 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2079 | 116.7 |
|  | 2051 | 房间 | 18 | 18 | 1266 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 118.5 |
|  | 2052 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2053 | 房间 | 18 | 18 | 857 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1702 | 95.5 |
|  | 2054 | 房间 | 18 | 18 | 857 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1702 | 95.5 |
|  | 2055 | 房间 | 18 | 18 | 1229 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 116.4 |
|  | 2056 | 房间 | 18 | 18 | 1229 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 116.4 |
|  | 2057 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2058 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2059 | 房间 | 18 | 18 | 966 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1811 | 101.6 |
|  | 2060 | 房间 | 18 | 18 | 1266 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 118.5 |
|  | 2061 | 房间 | 2 | 18 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 295.9 |
| **合计** | |  | **1027** |  | **67069** | **49022** | **0** | **0** | **0** | **116091** | **113.1** |
| 3层 |  | 3001@3 | 房间 | 18 | 18 | 747 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1593 | 89.4 |
|  | 3002@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3003@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3004@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3005@3 | 房间 | 18 | 18 | 758 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 90.0 |
|  | 3006@3 | 房间 | 18 | 18 | 758 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 90.0 |
|  | 3007@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3008@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3009@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3010@3 | 房间 | 18 | 18 | 747 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1593 | 89.4 |
|  | 3011@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3012@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3013@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3014@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3015@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3016@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3017@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3018@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3019@3 | 房间 | 18 | 18 | 796 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 92.1 |
|  | 3020@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3021@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3022@3 | 房间 | 18 | 18 | 362 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 67.7 |
|  | 3023@3 | 房间 | 18 | 18 | 362 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 67.7 |
|  | 3024@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3025@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3026@3 | 房间 | 18 | 18 | 796 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 92.1 |
|  | 3027@3 | 房间 | 18 | 18 | 512 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 76.2 |
|  | 3028@3 | 房间 | 9 | 18 | 692 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1538 | 172.6 |
|  | 3029@3 | 房间 | 18 | 18 | 1201 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 114.8 |
|  | 3030@3 | 房间 | 18 | 18 | 1562 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2407 | 135.1 |
|  | 3031@3 | 房间 | 18 | 18 | 1201 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 114.8 |
|  | 3032@3 | 房间 | 18 | 18 | 1201 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 114.8 |
|  | 3033@3 | 房间 | 9 | 18 | 512 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 152.3 |
|  | 3034@3 | 房间 | 18 | 18 | 512 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 76.2 |
|  | 3035@3 | 房间 | 18 | 18 | 747 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1593 | 89.4 |
|  | 3036@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3037@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3038@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3039@3 | 房间 | 18 | 18 | 313 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 65.0 |
|  | 3040@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3041@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3042@3 | 房间 | 18 | 18 | 747 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1593 | 89.4 |
|  | 3043@3 | 房间 | 503 | 18 | 23933 | 845 | 0 | 0 | 0 | 24779 | 49.3 |
|  | 3044@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3045@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3046@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3047@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3048@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3049@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3050@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3051@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3052@3 | 房间 | 18 | 18 | 796 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 92.1 |
|  | 3053@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3054@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3055@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3056@3 | 房间 | 18 | 18 | 758 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 90.0 |
|  | 3057@3 | 房间 | 18 | 18 | 758 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 90.0 |
|  | 3058@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3059@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3060@3 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3061@3 | 房间 | 18 | 18 | 796 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 92.1 |
| **合计** | |  | **1554** |  | **59891** | **51558** | **0** | **0** | **0** | **111449** | **71.7** |
| 4层 |  | 3001@4 | 房间 | 18 | 18 | 747 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1593 | 89.4 |
|  | 3002@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3003@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3004@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3005@4 | 房间 | 18 | 18 | 758 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 90.0 |
|  | 3006@4 | 房间 | 18 | 18 | 758 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 90.0 |
|  | 3007@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3008@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3009@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3010@4 | 房间 | 18 | 18 | 747 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1593 | 89.4 |
|  | 3011@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3012@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3013@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3014@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3015@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3016@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3017@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3018@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3019@4 | 房间 | 18 | 18 | 796 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 92.1 |
|  | 3020@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3021@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3022@4 | 房间 | 18 | 18 | 362 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 67.7 |
|  | 3023@4 | 房间 | 18 | 18 | 362 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 67.7 |
|  | 3024@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3025@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3026@4 | 房间 | 18 | 18 | 796 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 92.1 |
|  | 3027@4 | 房间 | 18 | 18 | 512 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 76.2 |
|  | 3028@4 | 房间 | 9 | 18 | 512 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 152.3 |
|  | 3029@4 | 房间 | 18 | 18 | 1201 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 114.8 |
|  | 3030@4 | 房间 | 18 | 18 | 1201 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 114.8 |
|  | 3031@4 | 房间 | 18 | 18 | 1201 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 114.8 |
|  | 3032@4 | 房间 | 18 | 18 | 1201 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 114.8 |
|  | 3033@4 | 房间 | 9 | 18 | 512 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 152.3 |
|  | 3034@4 | 房间 | 18 | 18 | 512 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 76.2 |
|  | 3035@4 | 房间 | 18 | 18 | 747 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1593 | 89.4 |
|  | 3036@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3037@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3038@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3039@4 | 房间 | 18 | 18 | 313 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 65.0 |
|  | 3040@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3041@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3042@4 | 房间 | 18 | 18 | 747 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1593 | 89.4 |
|  | 3043@4 | 房间 | 503 | 18 | 13740 | 845 | 0 | 0 | 0 | 14585 | 29.0 |
|  | 3044@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3045@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3046@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3047@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3048@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3049@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3050@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3051@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3052@4 | 房间 | 18 | 18 | 796 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 92.1 |
|  | 3053@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3054@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3055@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3056@4 | 房间 | 18 | 18 | 758 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 90.0 |
|  | 3057@4 | 房间 | 18 | 18 | 758 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 90.0 |
|  | 3058@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3059@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3060@4 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3061@4 | 房间 | 18 | 18 | 796 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 92.1 |
| **合计** | |  | **1554** |  | **49156** | **51558** | **0** | **0** | **0** | **100714** | **64.8** |
| 5层 |  | 3001@5 | 房间 | 18 | 18 | 747 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1593 | 89.4 |
|  | 3002@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3003@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3004@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3005@5 | 房间 | 18 | 18 | 758 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 90.0 |
|  | 3006@5 | 房间 | 18 | 18 | 758 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 90.0 |
|  | 3007@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3008@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3009@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3010@5 | 房间 | 18 | 18 | 747 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1593 | 89.4 |
|  | 3011@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3012@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3013@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3014@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3015@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3016@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3017@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3018@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3019@5 | 房间 | 18 | 18 | 796 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 92.1 |
|  | 3020@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3021@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3022@5 | 房间 | 18 | 18 | 362 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 67.7 |
|  | 3023@5 | 房间 | 18 | 18 | 362 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 67.7 |
|  | 3024@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3025@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3026@5 | 房间 | 18 | 18 | 796 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 92.1 |
|  | 3027@5 | 房间 | 18 | 18 | 512 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 76.2 |
|  | 3028@5 | 房间 | 9 | 18 | 512 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 152.3 |
|  | 3029@5 | 房间 | 18 | 18 | 1201 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 114.8 |
|  | 3030@5 | 房间 | 18 | 18 | 1201 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 114.8 |
|  | 3031@5 | 房间 | 18 | 18 | 1435 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2281 | 128.0 |
|  | 3032@5 | 房间 | 18 | 18 | 1201 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 114.8 |
|  | 3033@5 | 房间 | 9 | 18 | 629 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 165.5 |
|  | 3034@5 | 房间 | 18 | 18 | 512 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 76.2 |
|  | 3035@5 | 房间 | 18 | 18 | 747 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1593 | 89.4 |
|  | 3036@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3037@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3038@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3039@5 | 房间 | 18 | 18 | 313 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 65.0 |
|  | 3040@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3041@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3042@5 | 房间 | 18 | 18 | 747 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1593 | 89.4 |
|  | 3043@5 | 房间 | 503 | 18 | 20359 | 845 | 0 | 0 | 0 | 21204 | 42.2 |
|  | 3044@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3045@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3046@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3047@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3048@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3049@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3050@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3051@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3052@5 | 房间 | 18 | 18 | 796 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 92.1 |
|  | 3053@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3054@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3055@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3056@5 | 房间 | 18 | 18 | 758 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 90.0 |
|  | 3057@5 | 房间 | 18 | 18 | 758 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 90.0 |
|  | 3058@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3059@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3060@5 | 房间 | 18 | 18 | 495 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 75.2 |
|  | 3061@5 | 房间 | 18 | 18 | 796 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1641 | 92.1 |
| **合计** | |  | **1554** |  | **56127** | **51558** | **0** | **0** | **0** | **107684** | **69.3** |
| 6层 |  | 6001 | 房间 | 18 | 18 | 1452 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2298 | 128.9 |
|  | 6002 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6003 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6004 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6005 | 房间 | 18 | 18 | 1463 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2308 | 129.5 |
|  | 6006 | 房间 | 18 | 18 | 1463 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2308 | 129.5 |
|  | 6007 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6008 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6009 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6010 | 房间 | 18 | 18 | 1452 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2298 | 128.9 |
|  | 6011 | 房间 | 18 | 18 | 1468 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2313 | 129.8 |
|  | 6012 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6013 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6014 | 房间 | 18 | 18 | 1151 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 112.0 |
|  | 6015 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6016 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6017 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6018 | 房间 | 18 | 18 | 1468 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2313 | 129.8 |
|  | 6019 | 房间 | 18 | 18 | 1501 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2346 | 131.6 |
|  | 6020 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6021 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6022 | 房间 | 18 | 18 | 1756 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2601 | 146.0 |
|  | 6023 | 房间 | 18 | 18 | 1756 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2601 | 146.0 |
|  | 6024 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6025 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6026 | 房间 | 18 | 18 | 1501 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2346 | 131.6 |
|  | 6027 | 房间 | 18 | 18 | 1906 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2751 | 154.4 |
|  | 6028 | 房间 | 9 | 18 | 1434 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 255.8 |
|  | 6029 | 房间 | 18 | 18 | 1857 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2702 | 151.6 |
|  | 6030 | 房间 | 18 | 18 | 2201 | 845 | 0 | 0 | 0 | 3046 | 171.0 |
|  | 6031 | 房间 | 2 | 18 | 507 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 862.6 |
|  | 6032 | 房间 | 7 | 18 | 1366 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2211 | 322.0 |
|  | 6034 | 房间 | 18 | 18 | 1857 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2702 | 151.6 |
|  | 6036 | 房间 | 18 | 18 | 1906 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2751 | 154.4 |
|  | 6037 | 房间 | 18 | 18 | 1452 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2298 | 128.9 |
|  | 6038 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6039 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6040 | 房间 | 18 | 18 | 1889 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2735 | 153.5 |
|  | 6041 | 房间 | 18 | 18 | 1708 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2553 | 143.3 |
|  | 6042 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6043 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6044 | 房间 | 18 | 18 | 1452 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2298 | 128.9 |
|  | 6046 | 房间 | 18 | 18 | 1468 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2313 | 129.8 |
|  | 6047 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6048 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6049 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6050 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6051 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6052 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6053 | 房间 | 18 | 18 | 1468 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2313 | 129.8 |
|  | 6054 | 房间 | 18 | 18 | 1501 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2346 | 131.6 |
|  | 6055 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6056 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6057 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6058 | 房间 | 18 | 18 | 1463 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2308 | 129.5 |
|  | 6059 | 房间 | 18 | 18 | 1463 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2308 | 129.5 |
|  | 6060 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6061 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6062 | 房间 | 18 | 18 | 1200 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 114.8 |
|  | 6063 | 房间 | 18 | 18 | 1501 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2346 | 131.6 |
| **合计** | |  | **1033** |  | **82038** | **50713** | **0** | **0** | **0** | **132750** | **128.5** |
| **总计** | | |  | **8324** |  | **384526** | **306811** | **0** | **0** |  | **691337** | **83.1** |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间编号 | 房间名称 | 房间面积 (㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1001 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1002 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1003 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1004 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1005 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1006 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1007 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1008 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1009 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1010 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1011 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1012 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1013 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1014 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1015 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1016 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1017 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1018 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1019 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1020 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1021 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1022 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1023 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1024 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1025 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1026 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1027 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1028 | 房间 | 8.91 | 120.00 | 845 | 94.86 |
|  | 1029 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1030 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1031 | 房间 | 7.16 | 120.00 | 845 | 118.06 |
|  | 1032 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1033 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1034 | 房间 | 8.91 | 120.00 | 845 | 94.86 |
|  | 1035 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1036 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1037 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1038 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1039 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1040 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1041 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1042 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1043 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1044 | 房间 | 542.63 | 120.00 | 845 | 1.56 |
|  | 1045 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1046 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1047 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1048 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1049 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1050 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1051 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1052 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1053 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1054 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1055 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1056 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1057 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1058 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1059 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1060 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1061 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 1062 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
| **合计** | | | **1601.18** | **7440.00** | **52403** | **32.73** |
| 2层 |  | 2001 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2002 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2003 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2004 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2005 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2006 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2007 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2008 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2009 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2010 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2011 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2012 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2013 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2014 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2015 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2016 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2017 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2018 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2019 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2020 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2021 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2022 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2023 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2024 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2025 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2026 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2027 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2029 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2031 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2032 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2033 | 房间 | 8.91 | 120.00 | 845 | 94.86 |
|  | 2034 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2035 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2036 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2037 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2038 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2039 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2040 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2041 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2042 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2043 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2044 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2045 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2046 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2047 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2048 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2049 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2050 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2051 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2052 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2053 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2054 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2055 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2056 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2057 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2058 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2059 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2060 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 2061 | 房间 | 2.04 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| **合计** | | | **1026.70** | **6960.00** | **49022** | **47.75** |
| 3层 |  | 3001@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3002@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3003@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3004@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3005@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3006@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3007@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3008@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3009@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3010@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3011@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3012@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3013@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3014@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3015@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3016@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3017@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3018@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3019@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3020@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3021@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3022@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3023@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3024@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3025@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3026@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3027@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3028@3 | 房间 | 8.91 | 120.00 | 845 | 94.86 |
|  | 3029@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3030@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3031@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3032@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3033@3 | 房间 | 8.91 | 120.00 | 845 | 94.86 |
|  | 3034@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3035@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3036@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3037@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3038@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3039@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3040@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3041@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3042@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3043@3 | 房间 | 503.03 | 120.00 | 845 | 1.68 |
|  | 3044@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3045@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3046@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3047@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3048@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3049@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3050@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3051@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3052@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3053@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3054@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3055@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3056@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3057@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3058@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3059@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3060@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3061@3 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
| **合计** | | | **1554.41** | **7320.00** | **51558** | **33.17** |
| 4层 |  | 3001@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3002@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3003@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3004@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3005@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3006@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3007@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3008@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3009@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3010@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3011@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3012@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3013@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3014@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3015@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3016@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3017@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3018@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3019@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3020@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3021@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3022@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3023@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3024@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3025@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3026@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3027@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3028@4 | 房间 | 8.91 | 120.00 | 845 | 94.86 |
|  | 3029@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3030@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3031@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3032@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3033@4 | 房间 | 8.91 | 120.00 | 845 | 94.86 |
|  | 3034@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3035@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3036@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3037@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3038@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3039@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3040@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3041@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3042@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3043@4 | 房间 | 503.03 | 120.00 | 845 | 1.68 |
|  | 3044@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3045@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3046@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3047@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3048@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3049@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3050@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3051@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3052@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3053@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3054@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3055@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3056@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3057@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3058@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3059@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3060@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3061@4 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
| **合计** | | | **1554.41** | **7320.00** | **51558** | **33.17** |
| 5层 |  | 3001@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3002@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3003@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3004@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3005@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3006@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3007@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3008@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3009@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3010@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3011@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3012@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3013@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3014@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3015@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3016@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3017@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3018@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3019@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3020@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3021@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3022@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3023@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3024@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3025@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3026@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3027@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3028@5 | 房间 | 8.91 | 120.00 | 845 | 94.86 |
|  | 3029@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3030@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3031@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3032@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3033@5 | 房间 | 8.91 | 120.00 | 845 | 94.86 |
|  | 3034@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3035@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3036@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3037@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3038@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3039@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3040@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3041@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3042@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3043@5 | 房间 | 503.03 | 120.00 | 845 | 1.68 |
|  | 3044@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3045@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3046@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3047@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3048@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3049@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3050@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3051@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3052@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3053@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3054@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3055@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3056@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3057@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3058@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3059@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3060@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 3061@5 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
| **合计** | | | **1554.41** | **7320.00** | **51558** | **33.17** |
| 6层 |  | 6001 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6002 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6003 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6004 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6005 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6006 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6007 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6008 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6009 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6010 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6011 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6012 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6013 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6014 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6015 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6016 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6017 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6018 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6019 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6020 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6021 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6022 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6023 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6024 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6025 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6026 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6027 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6028 | 房间 | 8.91 | 120.00 | 845 | 94.86 |
|  | 6029 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6030 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6031 | 房间 | 1.57 | 120.00 | 845 | 538.99 |
|  | 6032 | 房间 | 6.87 | 120.00 | 845 | 123.06 |
|  | 6034 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6036 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6037 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6038 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6039 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6040 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6041 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6042 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6043 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6044 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6046 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6047 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6048 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6049 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6050 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6051 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6052 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6053 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6054 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6055 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6056 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6057 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6058 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6059 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6060 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6061 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6062 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
|  | 6063 | 房间 | 17.82 | 120.00 | 845 | 47.43 |
| **合计** | | | **1033.09** | **7200.00** | **50713** | **49.09** |
| **总计** | | | | **8324.21** | **43560.00** | **306811** | **36.86** |

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 336.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.2 | 0.00 | 319.2 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 6.82 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 非周边地面 | 4.42 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 22.5 |  |  | 0.00 | 22.5 | 0.00 | 22.5 |
| 周边地面 | 13.40 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 117.1 |  |  | 0.00 | 117.1 | 0.00 | 117.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1732** |
| 1002,1003,1004,1007,1008,1009,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1020,1021,1024,1025,1037,1038,1039,1041,1042,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1054,1055,1056,1059,1060,1061[房间] | 内墙 | 8.82 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 288.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.6 | 0.00 | 288.6 |
| 内门 | 4.05 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 206.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.6 | 0.00 | 206.6 |
| 非周边地面 | 11.22 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 57.2 |  |  | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.2 |
| 周边地面 | 6.60 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 57.7 |  |  | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1455** |
| 1005,1006,1057,1058[房间] | 内墙 | 17.28 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 565.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.5 | 0.00 | 565.5 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 192.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.8 | 0.00 | 192.8 |
| 非周边地面 | 11.02 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 56.2 |  |  | 0.00 | 56.2 | 0.00 | 56.2 |
| 周边地面 | 6.80 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 59.4 |  |  | 0.00 | 59.4 | 0.00 | 59.4 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1719** |
| 1010[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 336.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.2 | 0.00 | 319.2 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 6.82 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 非周边地面 | 4.42 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 22.5 |  |  | 0.00 | 22.5 | 0.00 | 22.5 |
| 周边地面 | 13.40 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 117.1 |  |  | 0.00 | 117.1 | 0.00 | 117.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1732** |
| 1019[房间] | 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
| 非周边地面 | 4.42 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 22.5 |  |  | 0.00 | 22.5 | 0.00 | 22.5 |
| 周边地面 | 13.40 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 117.1 |  |  | 0.00 | 117.1 | 0.00 | 117.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1781** |
| 1022,1023[房间] | 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 3.32 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 108.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.00 | 108.5 |
| 非周边地面 | 11.22 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 57.2 |  |  | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.2 |
| 周边地面 | 6.60 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 57.7 |  |  | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1322** |
| 1026[房间] | 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
| 非周边地面 | 4.42 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 22.5 |  |  | 0.00 | 22.5 | 0.00 | 22.5 |
| 周边地面 | 13.40 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 117.1 |  |  | 0.00 | 117.1 | 0.00 | 117.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1781** |
| 1027,1035[房间] | 内墙 | 10.17 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 332.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.8 | 0.00 | 332.8 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 非周边地面 | 11.22 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 57.2 |  |  | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.2 |
| 周边地面 | 6.60 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 57.7 |  |  | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1472** |
| 1028[房间] | 屋顶 | 8.91 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 117.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.2 | 0.00 | 117.2 |
| 内墙 | 10.17 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 332.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.8 | 0.00 | 332.8 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 非周边地面 | 2.31 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 11.8 |  |  | 0.00 | 11.8 | 0.00 | 11.8 |
| 周边地面 | 6.60 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 57.7 |  |  | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1544** |
| 1029[房间] | 内墙 | 23.14 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 757.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.2 | 0.00 | 757.2 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 非周边地面 | 8.57 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 43.7 |  |  | 0.00 | 43.7 | 0.00 | 43.7 |
| 周边地面 | 9.25 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 80.8 |  |  | 0.00 | 80.8 | 0.00 | 80.8 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1906** |
| 1030[房间] | 屋顶 | 17.82 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 234.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.00 | 234.5 |
| 内墙 | 31.23 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1022.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1022.0 | 0.00 | 1022.0 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 非周边地面 | 4.42 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 22.5 |  |  | 0.00 | 22.5 | 0.00 | 22.5 |
| 周边地面 | 13.40 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 117.1 |  |  | 0.00 | 117.1 | 0.00 | 117.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2420** |
| 1031[房间] | 屋顶 | 7.16 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 94.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.2 | 0.00 | 94.2 |
| 内墙 | 21.55 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 705.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.2 | 0.00 | 705.2 |
| 非周边地面 | 0.11 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 0.6 |  |  | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 0.6 |
| 周边地面 | 7.05 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 61.6 |  |  | 0.00 | 61.6 | 0.00 | 61.6 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1707** |
| 1032,1033[房间] | 内墙 | 31.23 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1022.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1022.0 | 0.00 | 1022.0 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 非周边地面 | 4.42 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 22.5 |  |  | 0.00 | 22.5 | 0.00 | 22.5 |
| 周边地面 | 13.40 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 117.1 |  |  | 0.00 | 117.1 | 0.00 | 117.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2186** |
| 1034[房间] | 内墙 | 10.17 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 332.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.9 | 0.00 | 332.9 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 非周边地面 | 2.31 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 11.8 |  |  | 0.00 | 11.8 | 0.00 | 11.8 |
| 周边地面 | 6.60 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 57.7 |  |  | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1427** |
| 1036[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 非周边地面 | 4.42 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 22.5 |  |  | 0.00 | 22.5 | 0.00 | 22.5 |
| 周边地面 | 13.40 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 117.1 |  |  | 0.00 | 117.1 | 0.00 | 117.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1732** |
| 1040[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 3.32 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 108.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.00 | 108.5 |
| 非周边地面 | 11.22 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 57.2 |  |  | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.2 |
| 周边地面 | 6.60 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 57.7 |  |  | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1274** |
| 1043[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 非周边地面 | 4.42 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 22.5 |  |  | 0.00 | 22.5 | 0.00 | 22.5 |
| 周边地面 | 13.40 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 117.1 |  |  | 0.00 | 117.1 | 0.00 | 117.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1732** |
| 1044[房间] | 屋顶 | 542.63 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 7140.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7140.0 | 0.00 | 7140.0 |
| 东外墙 | 48.73 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 932.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 886.1 | 0.00 | 886.1 |
| 西外墙 | 38.92 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 745.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 707.8 | 0.00 | 707.8 |
| 内墙 | 412.76 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 13507.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13507.5 | 0.00 | 13507.5 |
| 内窗 | 3.24 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 214.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.8 | 0.00 | 214.8 |
| 内门 | 30.01 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1530.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530.6 | 0.00 | 1530.6 |
| 非周边地面 | 334.31 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1705.0 |  |  | 0.00 | 1705.0 | 0.00 | 1705.0 |
| 周边地面 | 126.22 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1102.9 |  |  | 0.00 | 1102.9 | 0.00 | 1102.9 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27640** |
| 1053[房间] | 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 非周边地面 | 4.42 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 22.5 |  |  | 0.00 | 22.5 | 0.00 | 22.5 |
| 周边地面 | 13.40 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 117.1 |  |  | 0.00 | 117.1 | 0.00 | 117.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1781** |
| 1062[房间] | 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 非周边地面 | 4.42 | 0.30 | 18 | 17.0 | 1.0 | 22.5 |  |  | 0.00 | 22.5 | 0.00 | 22.5 |
| 周边地面 | 13.40 | 0.51 | 18 | 17.0 | 1.0 | 117.1 |  |  | 0.00 | 117.1 | 0.00 | 117.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1781** |
| 1层 | |  | | | | | | | | | | | **122649** |
| 2001[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 336.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.2 | 0.00 | 319.2 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 16.99 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 556.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.1 | 0.00 | 556.1 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 137.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2063** |
| 2002,2003,2004,2007,2008,2009,2012,2013,2015,2016,2017,2020,2021,2024,2025,2036,2037,2040,2041,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2052,2057,2058,2059[房间] | 内墙 | 18.99 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 621.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.4 | 0.00 | 621.4 |
| 内门 | 6.75 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 344.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.3 | 0.00 | 344.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1811** |
| 2005,2006,2055,2056[房间] | 内墙 | 27.45 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 898.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898.3 | 0.00 | 898.3 |
| 内门 | 6.48 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 330.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.5 | 0.00 | 330.5 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2074** |
| 2010[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 336.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.2 | 0.00 | 319.2 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 16.99 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 556.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.1 | 0.00 | 556.1 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 137.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2063** |
| 2011,2018,2043,2050[房间] | 内墙 | 27.18 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 889.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.5 | 0.00 | 889.5 |
| 内门 | 6.75 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 344.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.3 | 0.00 | 344.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2079** |
| 2014[房间] | 内墙 | 21.69 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 709.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.8 | 0.00 | 709.8 |
| 内门 | 4.05 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 206.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.6 | 0.00 | 206.6 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1762** |
| 2019,2051[房间] | 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 17.00 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 556.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.2 | 0.00 | 556.2 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 137.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2111** |
| 2022,2023[房间] | 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 34.55 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1130.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1130.5 | 0.00 | 1130.5 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 137.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2367** |
| 2026,2060[房间] | 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 17.00 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 556.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.2 | 0.00 | 556.2 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 137.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2111** |
| 2027,2034[房间] | 内墙 | 41.40 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1354.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1354.8 | 0.00 | 1354.8 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 137.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2517** |
| 2029,2032[房间] | 内墙 | 44.10 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1443.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1443.2 | 0.00 | 1443.2 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2467** |
| 2031[房间] | 内墙 | 54.63 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1787.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1787.8 | 0.00 | 1787.8 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2812** |
| 2033[房间] | 内墙 | 31.41 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1028.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1028.0 | 0.00 | 1028.0 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 110.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.00 | 110.2 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2162** |
| 2035[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 17.00 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 556.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.2 | 0.00 | 556.2 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 137.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2063** |
| 2038[房间] | 内墙 | 40.05 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1310.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1310.6 | 0.00 | 1310.6 |
| 内门 | 6.75 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 344.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.3 | 0.00 | 344.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2500** |
| 2039[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 34.55 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1130.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1130.5 | 0.00 | 1130.5 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 137.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2318** |
| 2042[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 17.00 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 556.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.2 | 0.00 | 556.2 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 137.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2063** |
| 2053,2054[房间] | 内墙 | 15.68 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 513.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.0 | 0.00 | 513.0 |
| 内门 | 6.75 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 344.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.3 | 0.00 | 344.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1702** |
| 2061[房间] | 屋顶 | 2.04 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.00 | 26.8 |
| 内墙 | 15.63 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 511.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.5 | 0.00 | 511.5 |
| 内窗 | 0.36 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 23.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.9 | 0.00 | 23.9 |
| 挑空楼板 | 2.04 | 1.19 | 18 | 17.0 | 1.0 | 41.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.3 | 0.00 | 41.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **604** |
| 2层 | |  | | | | | | | | | | | **116091** |
| 3001@3[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 336.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.2 | 0.00 | 319.2 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 6.82 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1593** |
| 3002@3,3003@3,3004@3,3007@3,3008@3,3009@3,3011@3,3012@3,3013@3,3014@3,3015@3,3016@3,3017@3,3018@3,3020@3,3021@3,3024@3,3025@3,3036@3,3037@3,3038@3,3040@3,3041@3,3044@3,3045@3,3046@3,3047@3,3048@3,3049@3,3050@3,3051@3,3053@3,3054@3,3055@3,3058@3,3059@3,3060@3[房间] | 内墙 | 8.82 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 288.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.6 | 0.00 | 288.6 |
| 内门 | 4.05 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 206.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.6 | 0.00 | 206.6 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1340** |
| 3005@3,3006@3,3056@3,3057@3[房间] | 内墙 | 17.28 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 565.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.5 | 0.00 | 565.5 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 192.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.8 | 0.00 | 192.8 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1603** |
| 3010@3[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 336.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.2 | 0.00 | 319.2 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 6.82 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1593** |
| 3019@3[房间] | 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1641** |
| 3022@3,3023@3[房间] | 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 3.32 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 108.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.00 | 108.5 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1207** |
| 3026@3[房间] | 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1641** |
| 3027@3,3034@3[房间] | 内墙 | 10.17 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 332.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.8 | 0.00 | 332.8 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1357** |
| 3028@3[房间] | 内墙 | 10.17 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 332.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.8 | 0.00 | 332.8 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 挑空楼板 | 8.91 | 1.19 | 18 | 17.0 | 1.0 | 180.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 180.6 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1538** |
| 3029@3,3031@3,3032@3[房间] | 内墙 | 31.23 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1022.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1022.0 | 0.00 | 1022.0 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2046** |
| 3030@3[房间] | 内墙 | 31.23 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1022.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1022.0 | 0.00 | 1022.0 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 挑空楼板 | 17.82 | 1.19 | 18 | 17.0 | 1.0 | 361.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.1 | 0.00 | 361.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2407** |
| 3033@3[房间] | 内墙 | 10.17 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 332.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.9 | 0.00 | 332.9 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1357** |
| 3035@3[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1593** |
| 3039@3[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 3.32 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 108.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.00 | 108.5 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1159** |
| 3042@3[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1593** |
| 3043@3[房间] | 东外墙 | 94.38 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1806.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1716.3 | 0.00 | 1716.3 |
| 西外墙 | 85.25 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1631.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1550.3 | 0.00 | 1550.3 |
| 内墙 | 307.42 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 10060.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10060.4 | 0.00 | 10060.4 |
| 内门 | 8.10 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 413.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.1 | 0.00 | 413.1 |
| 挑空楼板 | 503.03 | 1.19 | 18 | 17.0 | 1.0 | 10193.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10193.4 | 0.00 | 10193.4 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **24779** |
| 3052@3[房间] | 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1641** |
| 3061@3[房间] | 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1641** |
| 3层 | |  | | | | | | | | | | | **111449** |
| 3001@4[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 336.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.2 | 0.00 | 319.2 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 6.82 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1593** |
| 3002@4,3003@4,3004@4,3007@4,3008@4,3009@4,3011@4,3012@4,3013@4,3014@4,3015@4,3016@4,3017@4,3018@4,3020@4,3021@4,3024@4,3025@4,3036@4,3037@4,3038@4,3040@4,3041@4,3044@4,3045@4,3046@4,3047@4,3048@4,3049@4,3050@4,3051@4,3053@4,3054@4,3055@4,3058@4,3059@4,3060@4[房间] | 内墙 | 8.82 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 288.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.6 | 0.00 | 288.6 |
| 内门 | 4.05 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 206.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.6 | 0.00 | 206.6 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1340** |
| 3005@4,3006@4,3056@4,3057@4[房间] | 内墙 | 17.28 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 565.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.5 | 0.00 | 565.5 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 192.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.8 | 0.00 | 192.8 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1603** |
| 3010@4[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 336.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.2 | 0.00 | 319.2 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 6.82 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1593** |
| 3019@4[房间] | 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1641** |
| 3022@4,3023@4[房间] | 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 3.32 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 108.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.00 | 108.5 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1207** |
| 3026@4[房间] | 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1641** |
| 3027@4,3028@4,3034@4[房间] | 内墙 | 10.17 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 332.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.8 | 0.00 | 332.8 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1357** |
| 3029@4,3030@4,3031@4,3032@4[房间] | 内墙 | 31.23 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1022.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1022.0 | 0.00 | 1022.0 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2046** |
| 3033@4[房间] | 内墙 | 10.17 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 332.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.9 | 0.00 | 332.9 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1357** |
| 3035@4[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1593** |
| 3039@4[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 3.32 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 108.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.00 | 108.5 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1159** |
| 3042@4[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1593** |
| 3043@4[房间] | 东外墙 | 94.38 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1806.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1716.3 | 0.00 | 1716.3 |
| 西外墙 | 85.25 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1631.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1550.3 | 0.00 | 1550.3 |
| 内墙 | 307.42 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 10060.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10060.4 | 0.00 | 10060.4 |
| 内门 | 8.10 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 413.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.1 | 0.00 | 413.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **14585** |
| 3052@4[房间] | 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1641** |
| 3061@4[房间] | 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1641** |
| 4层 | |  | | | | | | | | | | | **100714** |
| 3001@5[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 336.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.2 | 0.00 | 319.2 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 6.82 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1593** |
| 3002@5,3003@5,3004@5,3007@5,3008@5,3009@5,3011@5,3012@5,3013@5,3014@5,3015@5,3016@5,3017@5,3018@5,3020@5,3021@5,3024@5,3025@5,3036@5,3037@5,3038@5,3040@5,3041@5,3044@5,3045@5,3046@5,3047@5,3048@5,3049@5,3050@5,3051@5,3053@5,3054@5,3055@5,3058@5,3059@5,3060@5[房间] | 内墙 | 8.82 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 288.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.6 | 0.00 | 288.6 |
| 内门 | 4.05 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 206.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.6 | 0.00 | 206.6 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1340** |
| 3005@5,3006@5,3056@5,3057@5[房间] | 内墙 | 17.28 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 565.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.5 | 0.00 | 565.5 |
| 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 192.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.8 | 0.00 | 192.8 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1603** |
| 3010@5[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 336.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.2 | 0.00 | 319.2 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 6.82 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1593** |
| 3019@5[房间] | 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1641** |
| 3022@5,3023@5[房间] | 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 3.32 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 108.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.00 | 108.5 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1207** |
| 3026@5[房间] | 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.4 | 0.00 | 223.4 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1641** |
| 3027@5,3028@5,3034@5[房间] | 内墙 | 10.17 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 332.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.8 | 0.00 | 332.8 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1357** |
| 3029@5,3030@5,3032@5[房间] | 内墙 | 31.23 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1022.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1022.0 | 0.00 | 1022.0 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2046** |
| 3031@5[房间] | 屋顶 | 17.82 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 234.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.00 | 234.5 |
| 内墙 | 31.23 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1022.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1022.0 | 0.00 | 1022.0 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2281** |
| 3033@5[房间] | 屋顶 | 8.91 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 117.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.2 | 0.00 | 117.2 |
| 内墙 | 10.17 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 332.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.9 | 0.00 | 332.9 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1474** |
| 3035@5[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1593** |
| 3039@5[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 3.32 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 108.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.00 | 108.5 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1159** |
| 3042@5[房间] | 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1593** |
| 3043@5[房间] | 屋顶 | 503.03 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 6618.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6618.8 | 0.00 | 6618.8 |
| 东外墙 | 94.38 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1806.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1716.3 | 0.00 | 1716.3 |
| 西外墙 | 85.25 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1631.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1550.3 | 0.00 | 1550.3 |
| 内墙 | 307.42 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 10060.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10060.4 | 0.00 | 10060.4 |
| 内门 | 8.10 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 413.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.1 | 0.00 | 413.1 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **21204** |
| 3052@5[房间] | 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1641** |
| 3061@5[房间] | 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 6.83 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 223.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.3 | 0.00 | 223.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1641** |
| 5层 | |  | | | | | | | | | | | **107684** |
| 6001[房间] | 屋顶 | 17.82 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 234.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.00 | 234.5 |
| 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 336.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.2 | 0.00 | 319.2 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 16.99 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 556.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.1 | 0.00 | 556.1 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 137.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2298** |
| 6002,6003,6004,6007,6008,6009,6012,6013,6015,6016,6017,6020,6021,6024,6025,6038,6039,6042,6043,6047,6048,6049,6050,6051,6052,6055,6056,6057,6060,6061,6062[房间] | 屋顶 | 17.82 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 234.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.00 | 234.5 |
| 内墙 | 18.99 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 621.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.4 | 0.00 | 621.4 |
| 内门 | 6.75 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 344.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.3 | 0.00 | 344.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2045** |
| 6005,6006,6058,6059[房间] | 屋顶 | 17.82 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 234.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.00 | 234.5 |
| 内墙 | 27.45 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 898.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898.3 | 0.00 | 898.3 |
| 内门 | 6.48 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 330.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.5 | 0.00 | 330.5 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2308** |
| 6010[房间] | 屋顶 | 17.82 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 234.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.00 | 234.5 |
| 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 336.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.2 | 0.00 | 319.2 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 16.99 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 556.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.1 | 0.00 | 556.1 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 137.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2298** |
| 6011,6018,6046,6053[房间] | 屋顶 | 17.82 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 234.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.00 | 234.5 |
| 内墙 | 27.18 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 889.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.5 | 0.00 | 889.5 |
| 内门 | 6.75 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 344.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.3 | 0.00 | 344.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2313** |
| 6014[房间] | 屋顶 | 17.82 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 234.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.00 | 234.5 |
| 内墙 | 21.69 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 709.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.8 | 0.00 | 709.8 |
| 内门 | 4.05 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 206.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.6 | 0.00 | 206.6 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1996** |
| 6019,6054[房间] | 屋顶 | 17.82 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 234.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.00 | 234.5 |
| 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 17.00 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 556.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.2 | 0.00 | 556.2 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 137.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2346** |
| 6022,6023[房间] | 屋顶 | 17.82 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 234.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.00 | 234.5 |
| 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 34.55 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1130.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1130.5 | 0.00 | 1130.5 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 137.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2601** |
| 6026,6063[房间] | 屋顶 | 17.82 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 234.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.00 | 234.5 |
| 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 北外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
| 北阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
| 内墙 | 17.00 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 556.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.2 | 0.00 | 556.2 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 137.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2346** |
| 6027,6036[房间] | 屋顶 | 17.82 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 234.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.00 | 234.5 |
| 内墙 | 41.40 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1354.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1354.8 | 0.00 | 1354.8 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 137.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2751** |
| 6028[房间] | 屋顶 | 8.91 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 117.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.2 | 0.00 | 117.2 |
| 内墙 | 31.41 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1027.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1027.9 | 0.00 | 1027.9 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 内门 | 2.16 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 110.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.2 | 0.00 | 110.2 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2280** |
| 6029,6034[房间] | 屋顶 | 17.82 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 234.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.00 | 234.5 |
| 内墙 | 44.10 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1443.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1443.2 | 0.00 | 1443.2 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2702** |
| 6030[房间] | 屋顶 | 17.82 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 234.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.00 | 234.5 |
| 内墙 | 54.63 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1787.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1787.8 | 0.00 | 1787.8 |
| 内窗 | 2.70 | 3.90 | 18 | 17.0 | 1.0 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.0 | 0.00 | 179.0 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3046** |
| 6031[房间] | 屋顶 | 1.57 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 20.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.6 | 0.00 | 20.6 |
| 内墙 | 13.90 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 455.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.0 | 0.00 | 455.0 |
| 挑空楼板 | 1.57 | 1.19 | 18 | 17.0 | 1.0 | 31.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.8 | 0.00 | 31.8 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1353** |
| 6032[房间] | 屋顶 | 6.87 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 90.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.4 | 0.00 | 90.4 |
| 内墙 | 34.73 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1136.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1136.5 | 0.00 | 1136.5 |
| 挑空楼板 | 6.87 | 1.19 | 18 | 17.0 | 1.0 | 139.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.2 | 0.00 | 139.2 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2211** |
| 6037[房间] | 屋顶 | 17.82 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 234.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.00 | 234.5 |
| 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 17.00 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 556.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.2 | 0.00 | 556.2 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 137.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2298** |
| 6040[房间] | 屋顶 | 17.82 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 234.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.00 | 234.5 |
| 内墙 | 40.05 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1310.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1310.6 | 0.00 | 1310.6 |
| 内门 | 6.75 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 344.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.3 | 0.00 | 344.3 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2735** |
| 6041[房间] | 屋顶 | 17.82 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 234.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.00 | 234.5 |
| 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 34.55 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 1130.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1130.5 | 0.00 | 1130.5 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 137.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2553** |
| 6044[房间] | 屋顶 | 17.82 | 0.77 | 18 | 17.0 | 1.0 | 234.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.00 | 234.5 |
| 南外墙 | 5.51 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 105.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
| 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 18 | 17.0 | 1.0 | 335.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.1 | 0.00 | 319.1 |
| 南阳台外门 | 4.05 | 1.97 | 18 | 17.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
| 内墙 | 17.00 | 1.93 | 18 | 17.0 | 1.0 | 556.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.2 | 0.00 | 556.2 |
| 内门 | 2.70 | 3.00 | 18 | 17.0 | 1.0 | 137.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.00 | 137.7 |
| 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2298** |
| 6层 | |  | | | | | | | | | | | **132750** |
| 新建项目 | |  | | | | | | | | | | | **691337** |