建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-绵阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2020年12月21日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15280991563 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	规定性指标检查	3

3.1	工程材料	3

3.2	围护结构作法简要说明	4

3.3	体形系数	5

3.4	主要房间通风开口面积	5

3.5	厨房通风开口面积	5

3.6	卫生间通风开口面积	6

3.7	屋顶	6

3.7.1	屋顶构造一	6

3.8	外墙	6

3.8.1	外墙相关构造	6

3.8.2	外墙平均热工特性	7

3.9	挑空楼板构造	8

3.9.1	挑空楼板构造一	8

3.10	分户墙构造	9

3.11	分户楼板构造	9

3.12	供暖空调房间通外室外的门	9

3.13	外窗热工	9

3.13.1	外窗构造	9

3.13.2	传热系数	9

3.13.3	外遮阳类型	12

3.13.4	太阳得热系数	12

3.14	凸窗板	14

3.15	地面构造	14

3.16	控温房间周边地面	14

3.17	控温房间非周边地面	14

3.17.1	地面构造一	14

3.18	封闭阳台	14

3.19	外窗气密性	14

3.20	结论	15

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-绵阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：31.50° | 东经：104.70° |
| 建筑面积 | 地上16150.01㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度 | 23.4m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 63445.67 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 9808.40 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

4. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

5. 供暖空调房间通外室外的门：保温门（多功能门）：

传热系数1.972W/m^2.K

6. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

7. 地面构造：地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

8. 控温房间非周边地面：地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

体形系数

| 外表面积 | 9808.40 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 63445.67 |
| 体形系数 | 0.15 |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第4.3.1条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.3.1的规定(s≤0.45) |
| 结论 | 满足 |

主要房间通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 通风开口面积比 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1120(最不利房间) | 1.40 |  | C-3 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.08 | 0.30 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第4.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 卧室、起居室、书房的通风开口面积不应小于房间地面面积的1/20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

厨房通风开口面积

| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第4.3.3条 |
| --- | --- |
| 标准要求 | 厨房外窗的通风开口面积不应小于房间地面面积的10%，且不得小于0.6㎡； |
| 结论 | 不需要 |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

卫生间通风开口面积

| 通风换气装置 | 无 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第4.3.3条 |
| 标准要求 | 卫生间的通风开口面积不应小于房间地面面积的1/20，不能满足应设有通风换气装置 |
| 结论 | 不需要 |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表5.1.1-3的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1206.29 | 0.899 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 135.85 | 0.101 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 1342.14 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 考虑热桥后D | 2.94 × 1.00 = 2.94 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1207.93 | 0.896 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 139.63 | 0.104 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 1347.56 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 考虑热桥后D | 2.94 × 1.00 = 2.94 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2144.12 | 0.960 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 90.21 | 0.040 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 2234.33 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 考虑热桥后D | 2.94 × 1.00 = 2.94 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1200.11 | 0.916 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 110.24 | 0.084 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 1310.34 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 考虑热桥后D | 2.94 × 1.00 = 2.94 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 5758.45 | 0.924 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 475.93 | 0.076 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 6234.37 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 考虑热桥后D | 2.94 × 1.00 = 2.94 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表5.1.1-3的规定(K≤1.20) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.19 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表5.1.1-3的规定(K≤1.20) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户墙构造

本工程无此项内容

分户楼板构造

本工程无此项内容

供暖空调房间通外室外的门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 71.28 | 1.000 | 1.97 | 满足 |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.5 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.75 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

传热系数

| 楼层 | 房间编号 | 房间功能 | 外窗K限值 | 朝向 | 外窗编号 | 外窗面积 | 构造编号 | 外窗K | 窗墙K结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1109 | 起居室 | 2.20 | 东向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1110 | 起居室 | 2.20 | 西向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1111 | 起居室 | 2.20 | 东向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1112 | 起居室 | 2.20 | 西向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1113 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1116 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1117 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1119 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1120 | 起居室 | 2.20 | 东向 | C-3 | 0.36 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1121 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1122 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1123 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1124 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1125 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1126 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1127 | 起居室 | 2.20 | 东向 | C-3 | 0.36 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1128 | 起居室 | 2.20 | 东向 | C-3 | 0.36 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1130 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1131 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1132 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1133 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1134 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1135 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1136 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1137 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1140 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1142 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1143 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1144 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1147 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1148 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1150 | 起居室 | 2.20 | 东向 | C-3 | 0.36 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1152 | 起居室 | 2.20 | 东向 | C-3 | 0.36 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 1157 | 起居室 | 2.20 | 东向 | C-3 | 0.36 | 18 | 3.90 | 不满足 |
| 2 | 2105 | 起居室 | 2.20 | 西向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2106 | 起居室 | 2.20 | 东向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2107 | 起居室 | 2.20 | 西向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2108 | 起居室 | 2.20 | 东向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2109 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2110 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2111 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2112 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2113 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2115 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2116 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2117 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2121 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2122 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2123 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2124 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2126 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2130 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2131 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2132 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2133 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2137 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2139 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2140 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2141 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2142 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2143 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2144 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
| 3 | 2104@3 | 起居室 | 2.20 | 西向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2114@3 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2120@3 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2127@3 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2129@3 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 2136@3 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
| 6 | 3105 | 起居室 | 2.20 | 西向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3106 | 起居室 | 2.20 | 东向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3107 | 起居室 | 2.20 | 西向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3108 | 起居室 | 2.20 | 东向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3109 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3110 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3111 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3112 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3113 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3115 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3116 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3117 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3121 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3122 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3123 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3124 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3127 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3130 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3131 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3132 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3133 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3137 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3139 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3140 | 起居室 | 2.20 | 南向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3141 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3142 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3143 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
|  | 3144 | 起居室 | 2.20 | 北向 | C-3a | 0.72 | 18 | 3.90 | 不满足 |
| 标准依据 |  |  | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.3条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 不同朝向外窗其传热系数应符合表5.1.3的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一个房间，不达标时列出全部不达标房间

外遮阳类型

本工程无此内容

太阳得热系数

| 楼层 | 房间编号 | 朝向 | SHGC限值 | 外窗编号 | 外窗面积 | 构造编号 | 窗自身太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 | 太阳得热系数结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1109 | 东向 | 0.45 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 1110 | 西向 | 0.45 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 1111 | 东向 | 0.45 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 1112 | 西向 | 0.45 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 1116 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 1117 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 1119 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 1120 | 东向 | 0.45 | C-3 | 0.36 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 1121 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 1123 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 1125 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 1126 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 1127 | 东向 | 0.45 | C-3 | 0.36 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 1128 | 东向 | 0.45 | C-3 | 0.36 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 1132 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 1133 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 1134 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 1137 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 1144 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 1150 | 东向 | 0.45 | C-3 | 0.36 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 1152 | 东向 | 0.45 | C-3 | 0.36 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 1157 | 东向 | 0.45 | C-3 | 0.36 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
| 2 | 2105 | 西向 | 0.45 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 2106 | 东向 | 0.45 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 2107 | 西向 | 0.45 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 2108 | 东向 | 0.45 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 2109 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 2110 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 2112 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 2113 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 2117 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 2121 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 2122 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 2124 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 2131 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 2132 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 2137 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 2140 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
| 3 | 2104@3 | 西向 | 0.45 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 2120@3 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 2136@3 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
| 6 | 3105 | 西向 | 0.45 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 3106 | 东向 | 0.45 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 3107 | 西向 | 0.45 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 3108 | 东向 | 0.45 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 3109 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 3110 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 3112 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 3113 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 3116 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 3121 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 3122 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 3124 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 3131 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 3132 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 3137 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
|  | 3140 | 南向 | 0.50 | C-3a | 0.72 | 18 | 0.65 |  | 1.00 | 0.65 | 不满足 |
| 标准依据 |  |  | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 不同朝向外窗其太阳得热系数应符合表5.1.3的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一个房间，不达标时列出全部不达标房间

凸窗板

本工程无此项内容

地面构造

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面构造一 | 2729.74 | 1.000 | 0.30 | 1.43 |

控温房间周边地面

本工程无此项内容

控温房间非周边地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(1/0.30+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

封闭阳台

本工程无此项内容

外窗气密性

| 层数 | 1～6层 | 7层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 C-3 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.7条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019第5.1.7条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 |
| 结论 | 满足 | － |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 主要房间通风开口面积 | 满足 |  |
| 3 | 厨房通风开口面积 | 不需要 |  |
| 4 | 卫生间通风开口面积 | 不需要 |  |
| 5 | 屋顶 | 满足 |  |
| 6 | 外墙 | 满足 |  |
| 7 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 8 | 供暖空调房间通外室外的门 | 满足 |  |
| 9 | 传热系数 | 不满足 | 不可 |
| 10 | 太阳得热系数 | 不满足 | 不可 |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 不可 |