综合能耗节能率计算书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-绵阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2020年12月23日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15280991563 |

目  录

1	建筑概况	3

2	计算依据	3

3	计算要求	3

3.1	计算目标	3

3.2	计算方法	3

4	围护结构	4

4.1	工程材料	4

5	围护结构概况	4

6	设计建筑	5

6.1	房间类型	5

6.1.1	房间表	5

6.1.2	作息时间表	5

6.2	系统类型	5

6.3	制冷系统	6

6.3.1	多联机/单元式空调能耗	6

6.4	供暖系统	6

6.4.1	多联机/单元式热泵能耗	6

7	参照建筑	6

7.1	房间类型	6

7.1.1	房间表	6

7.1.2	作息时间表	6

7.2	系统类型	6

7.3	制冷系统	6

7.4	供暖系统	6

8	计算结果	7

9	附录	10

9.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	10

9.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	10

9.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	10

9.4	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	10

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-绵阳 |  |
| 地理位置 | 北纬：31.50° | 东经：104.70° |
| 建筑面积 | 地上16150.01㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度 | 23.4m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 63445.67 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 9808.40 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

计算要求

计算目标

依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第7.2.8相关内容，对于采取措施后的建筑能耗降低幅度进行计算。

计算方法

建立参照建筑，参照建筑的热工参数、采暖空调照明形式及设备满足现行国家节能标准要求。

根据现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449的相关规定，分别计算设计建筑及参照建筑的供暖空调和照明系统能耗，计算其节能率并进行得分判定。

即：建筑能耗节能率 ＝ （参照建筑全年采暖空调照明耗电量 － 设计建筑全年采暖空调照明耗电量） /  参照建筑全年采暖空调照明耗电量 × 100%

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构概况

|  |  | 设计建筑 |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.77 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.13 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 楼板K [W/(m2·K)] |  | 2.98 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 分户墙K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数(夏季) | 遮阳 系数(冬季) | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数(夏季) | 遮阳 系数(冬季) |
|  | 南向 | 0.03 | 3.90 | 0.75 | 0.75 | 0.03 | 4.70 | －－ | －－ |
|  | 北向 | 0.03 | 3.90 | 0.75 | 0.75 | 0.03 | 4.70 | －－ | －－ |
|  | 东向 | 0.01 | 3.90 | 0.75 | 0.75 | 0.01 | 4.70 | －－ | －－ |
|  | 西向 | 0.01 | 3.90 | 0.75 | 0.75 | 0.01 | 4.70 | －－ | －－ |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

设计建筑

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 4(人) | 12(W/㎡) | 20(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | 单元式房间空调器 | 2.30 | 1.90 | 7349.59 | 所有房间 |

制冷系统

多联机/单元式空调能耗

| 系统 | 能效比 | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sys | 2.30 | 1524800 | 662957 |

供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

| 系统 | 能效比 | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sys | 1.90 | 516936 | 272072 |

参照建筑

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |

作息时间表

同设计建筑

系统类型

| 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 包含房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元式房间空调器 | 2.30 | 1.90 | 所有房间 |

制冷系统

| 系统类型 | 供冷 能效比 | 冷负荷 (kWh) | 电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元式房间空调器 | 2.30 | 196211 | 85309 |

供暖系统

| 系统类型 | 供热 能效比 | 热负荷 (kWh) | 电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元式房间空调器 | 1.90 | 222294 | 116997 |

计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 参照建筑 (kWh/㎡) | 节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 90.63 | 11.66 | -677.13% |
|  | 耗热量 | 30.73 | 13.21 | -132.55% |
|  | 冷热合计 | 121.35 | 24.87 | -387.87% |
| 供冷电耗 | 中央冷源 | 0.00 | 0.00 | -677.13% |
|  | 冷却水泵 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 39.40 | 5.07 |  |
|  | 供冷合计 | 39.40 | 5.07 |  |
| 供暖电耗 | 中央热源 | 0.00 | 0.00 | -132.55% |
|  | 供暖水泵 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 16.17 | 6.95 |  |
|  | 供暖合计 | 16.17 | 6.95 |  |
| 建筑电耗 |  | 55.58 | 12.02 | -362.19% |

附录

暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 20 | 20 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 20 | 20 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：上行：工作日；下行：节假日