围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

钢筋混凝土（1） 70mm＋挤塑聚苯板（不带表皮） 130mm＋防水层(沥青油毡、油毡纸) 10mm＋石灰砂浆（1） 20mm＋无机轻集料砂浆 30mm＋钢筋混凝土（1） 180mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆（1） 6mm＋聚氨酯硬泡沫塑料 110mm＋石灰水泥砂浆 10mm＋轻集料混凝土小型空心砌块 200mm

3. 幕墙：上限-75系列内开聚氨酯窗：5单银Low-E+12A+5 +12A+5单银Low-E：

传热系数1.000W/m^2.K，自身遮阳系数0.345

4. 外窗：上限-75系列内开聚氨酯窗：5单银Low-E+12A+5 +12A+5单银Low-E：

传热系数1.000W/m^2.K，自身遮阳系数0.345

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 | 939.21 | 1.00 | 0.30 | 0.24 | K≤2.70, SHGC≤0.43 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 151.23 | 1.00 | 0.30 | 0.08 | K≤3.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 1085.98 | 1.00 | 0.30 | 0.50 | K≤2.20, SHGC≤0.32 | 满足 |
| 综合平均 |  | 2176.42 | 1.00 | 0.30 | 0.27 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升10% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的规定提高10%的要求，得10分。