建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 咫尺山林 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2022年1月3日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17606070912 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	工程材料	8

5	围护结构作法简要说明	10

6	体形系数	10

7	窗墙比	10

7.1	窗墙比	10

7.2	外窗表	10

8	天窗	19

8.1	天窗屋顶比	19

8.2	天窗类型	19

9	屋顶构造	19

9.1	屋顶构造一	19

10	外墙构造	19

10.1	外墙相关构造	19

10.1.1	外墙构造一	19

10.1.2	热桥柱构造一	20

10.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	20

10.3	外墙平均热工特性	20

11	外窗热工	21

11.1	外窗构造	21

11.2	外遮阳类型	22

11.2.1	自定义遮阳	22

11.3	平均传热系数	22

11.4	综合太阳得热系数	30

11.5	总体热工性能	47

12	规定性指标检查结论	47

建筑概况

| 工程名称 | 咫尺山林 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.68° | 东经：115.86° |
| 建筑面积 | 地上6822㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 19.5m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 26606.16 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 11514.53 |  |
| 北向角度 | 135 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0158 | 依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.0 |
| 挤塑聚苯板（不带表皮） | 0.032 | 0.340 | 35.0 | 1419.3 | 0.0000 | 依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.10 |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆（1） | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1075.9 | 0.0443 | 依据来源：GB 50176-2016；注：导热系数修正系数（β）：1.0 |
| 无机轻集料砂浆 | 0.085 | 1.500 | 300.0 | 1213.3 | 0.0000 | 依据来源：JGJ 253-2011GB/T 20473-2006；注：密度：300~400；导热系数修正系数（β）：1.05 |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0210 | 依据来源：GB 50176-2016；注：导热系数修正系数（β）：1.0 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 0.024 | 0.290 | 35.0 | 1376.7 | 0.0234 | 依据来源：GB 50176-2016，导热系数修正系数（β）：1.15 |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 依据来源：GB 50176-2016；注：导热系数修正系数（β）：1.0 |
| 轻集料混凝土小型空心砌块 | 0.550 | 5.433 | 900.0 | 820.0 | 0.0000 |  |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1062.0 | 0.0000 |  |
| 聚氨酯硬泡沫塑料（1） | 0.033 | 0.391 | 30.0 | 2120.0 | 0.0000 |  |
| 双层纸面石膏板 | 0.330 | 3.622 | 400.0 | 1367.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

钢筋混凝土（1） 70mm＋挤塑聚苯板（不带表皮） 130mm＋防水层(沥青油毡、油毡纸) 10mm＋石灰砂浆（1） 20mm＋无机轻集料砂浆 30mm＋钢筋混凝土（1） 180mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆（1） 6mm＋聚氨酯硬泡沫塑料 110mm＋石灰水泥砂浆 10mm＋轻集料混凝土小型空心砌块 200mm

3. 幕墙：上限-75系列内开聚氨酯窗：5单银Low-E+12A+5 +12A+5单银Low-E：

传热系数1.000W/m^2.K，自身遮阳系数0.345

4. 外窗：上限-75系列内开聚氨酯窗：5单银Low-E+12A+5 +12A+5单银Low-E：

传热系数1.000W/m^2.K，自身遮阳系数0.345

体形系数

| 外表面积 | 11514.53 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 26606.16 |
| 体形系数 | 0.43 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 | 939.21 | 3994.88 | 0.24 |
| 东向 | 东-默认立面 | 151.23 | 1829.99 | 0.08 |
| 西向 | 西-默认立面 | 1085.98 | 2164.90 | 0.50 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 939.21 |  | 4.36×3.90 | 3 | 1 | 17.01 | 17.01 |
|  |  |  | 0.90×1.80 | 3~4 | 3 | 1.62 | 4.86 |
|  |  |  | 0.14×3.90 | 3 | 1 | 0.54 | 0.54 |
|  |  |  | 0.11×3.90 | 3 | 1 | 0.44 | 0.44 |
|  |  |  | 0.09×3.90 | 3 | 1 | 0.34 | 0.34 |
|  |  |  | 1.50×1.20 | 3~4 | 4 | 1.80 | 7.20 |
|  |  |  | 0.10×3.90 | 3~4 | 4 | 0.39 | 1.56 |
|  |  |  | 4.03×3.90 | 3 | 1 | 15.72 | 15.72 |
|  |  |  | 1.20×1.80 | 3 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  |  | 0.17×3.90 | 3 | 1 | 0.66 | 0.66 |
|  |  | 004 | 3.27×3.90 | 1 | 1 | 12.73 | 12.73 |
|  |  | 004 | 1.20×1.80 | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | 004 | 1.04×3.90 | 1 | 1 | 4.04 | 4.04 |
|  |  | C0915 | 0.90×1.50 | 2~4 | 12 | 1.35 | 16.20 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 2~4 | 31 | 1.80 | 55.80 |
|  |  | C1512 | 1.50×1.20 | 1 | 11 | 1.80 | 19.80 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~4 | 112 | 2.25 | 252.00 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1 | 4 | 3.60 | 14.40 |
|  |  | C2418 | 2.40×1.80 | 1 | 2 | 4.32 | 8.64 |
|  |  | MQ002 | 0.70×3.90 | 1 | 1 | 2.73 | 2.73 |
|  |  | MQ002 | 1.50×2.10 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 |
|  |  | MQ002 | 1.50×0.60 | 1 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  |  | MQ002 | 0.60×3.90 | 1 | 1 | 2.34 | 2.34 |
|  |  | MQ003 | 0.71×3.90 | 1 | 1 | 2.75 | 2.75 |
|  |  | MQ003 | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |
|  |  | MQ003 | 1.50×0.60 | 1 | 2 | 0.90 | 1.80 |
|  |  | MQ003 | 1.04×3.90 | 1 | 1 | 4.07 | 4.07 |
|  |  | MQ003 | 0.85×3.90 | 1 | 1 | 3.32 | 3.32 |
|  |  | MQ008 | 0.82×3.90 | 1 | 1 | 3.18 | 3.18 |
|  |  | MQ008 | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |
|  |  | MQ008 | 1.50×0.60 | 1 | 2 | 0.90 | 1.80 |
|  |  | MQ008 | 0.79×3.90 | 1 | 1 | 3.08 | 3.08 |
|  |  | MQ008 | 0.89×3.90 | 1 | 1 | 3.49 | 3.49 |
|  |  | MQ009 | 3.98×3.90 | 1 | 1 | 15.53 | 15.53 |
|  |  | MQ009 | 1.20×1.80 | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | MQ009 | 0.42×3.90 | 1 | 1 | 1.63 | 1.63 |
|  |  | MQ012 | 0.78×3.90 | 1 | 1 | 3.06 | 3.06 |
|  |  | MQ012 | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |
|  |  | MQ012 | 1.50×0.60 | 1 | 2 | 0.90 | 1.80 |
|  |  | MQ012 | 0.76×3.90 | 1 | 1 | 2.97 | 2.97 |
|  |  | MQ012 | 1.05×3.90 | 1 | 1 | 4.11 | 4.11 |
|  |  | MQ013 | 0.73×3.90 | 1 | 1 | 2.85 | 2.85 |
|  |  | MQ013 | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |
|  |  | MQ013 | 1.50×0.60 | 1 | 2 | 0.90 | 1.80 |
|  |  | MQ013 | 1.10×3.90 | 1 | 1 | 4.30 | 4.30 |
|  |  | MQ013 | 0.77×3.90 | 1 | 1 | 2.99 | 2.99 |
|  |  | MQ014 | 0.79×3.90 | 1 | 1 | 3.06 | 3.06 |
|  |  | MQ014 | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |
|  |  | MQ014 | 1.50×0.60 | 1 | 2 | 0.90 | 1.80 |
|  |  | MQ014 | 0.88×3.90 | 1 | 1 | 3.44 | 3.44 |
|  |  | MQ014 | 1.03×3.90 | 1 | 1 | 4.02 | 4.02 |
|  |  | MQ033 | 0.55×3.90 | 2 | 1 | 2.15 | 2.15 |
|  |  | MQ033 | 1.20×2.10 | 2 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ033 | 1.20×0.30 | 2 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ033 | 1.60×3.90 | 2 | 1 | 6.22 | 6.22 |
|  |  | MQ033 | 1.05×3.90 | 2 | 1 | 4.11 | 4.11 |
|  |  | MQ034 | 0.76×3.90 | 2 | 1 | 2.97 | 2.97 |
|  |  | MQ034 | 1.20×2.10 | 2 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ034 | 1.20×0.30 | 2 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ034 | 1.19×3.90 | 2 | 1 | 4.62 | 4.62 |
|  |  | MQ034 | 1.25×3.90 | 2 | 1 | 4.89 | 4.89 |
|  |  | MQ035 | 1.15×3.90 | 2 | 1 | 4.49 | 4.49 |
|  |  | MQ035 | 1.20×2.10 | 2 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ035 | 1.20×0.30 | 2 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ035 | 1.05×3.90 | 2 | 1 | 4.08 | 4.08 |
|  |  | MQ035 | 1.10×3.90 | 2 | 1 | 4.30 | 4.30 |
|  |  | MQ039 | 0.76×3.90 | 2 | 1 | 2.96 | 2.96 |
|  |  | MQ039 | 1.20×2.10 | 2 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ039 | 1.20×0.30 | 2 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ039 | 1.51×3.90 | 2 | 1 | 5.89 | 5.89 |
|  |  | MQ039 | 1.03×3.90 | 2 | 1 | 4.02 | 4.02 |
|  |  | MQ040 | 0.65×3.90 | 2 | 1 | 2.54 | 2.54 |
|  |  | MQ040 | 1.20×2.10 | 2 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ040 | 1.20×0.30 | 2 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ040 | 0.40×3.90 | 2 | 1 | 1.56 | 1.56 |
|  |  | MQ040 | 1.09×3.90 | 2 | 1 | 4.25 | 4.25 |
|  |  | MQ040 | 0.90×1.80 | 2 | 1 | 1.62 | 1.62 |
|  |  | MQ040 | 0.26×3.90 | 2 | 1 | 1.01 | 1.01 |
|  |  | MQ049 | 1.52×3.90 | 3 | 1 | 5.93 | 5.93 |
|  |  | MQ049 | 1.20×2.10 | 3 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ049 | 1.20×0.30 | 3 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ049 | 0.69×3.90 | 3 | 1 | 2.68 | 2.68 |
|  |  | MQ049 | 1.09×3.90 | 3 | 1 | 4.27 | 4.27 |
|  |  | MQ050 | 0.91×3.90 | 3 | 1 | 3.54 | 3.54 |
|  |  | MQ050 | 1.20×2.10 | 3 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ050 | 1.20×0.30 | 3 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ050 | 0.90×3.90 | 3 | 1 | 3.51 | 3.51 |
|  |  | MQ050 | 1.29×3.90 | 3 | 1 | 5.04 | 5.04 |
|  |  | MQ051 | 0.85×3.90 | 3 | 1 | 3.32 | 3.32 |
|  |  | MQ051 | 1.20×1.80 | 3 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | MQ051 | 0.75×3.90 | 3 | 1 | 2.93 | 2.93 |
|  |  | MQ052 | 5.50×3.90 | 3 | 1 | 21.45 | 21.45 |
|  |  | MQ053 | 0.24×3.90 | 3 | 1 | 0.93 | 0.93 |
|  |  | MQ053 | 1.20×1.80 | 3 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | MQ053 | 1.63×3.90 | 3 | 1 | 6.36 | 6.36 |
|  |  | MQ053 | 1.20×2.10 | 3 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  | MQ053 | 1.20×0.30 | 3 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  |  | MQ053 | 1.33×3.90 | 3 | 1 | 5.18 | 5.18 |
|  |  | MQ062 | 1.78×3.90 | 3 | 1 | 6.93 | 6.93 |
|  |  | MQ062 | 0.90×1.80 | 3 | 1 | 1.62 | 1.62 |
|  |  | MQ062 | 0.12×3.90 | 3 | 1 | 0.48 | 0.48 |
|  |  | MQ063 | 0.87×3.90 | 3 | 1 | 3.40 | 3.40 |
|  |  | MQ063 | 1.20×2.10 | 3 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ063 | 1.20×0.30 | 3 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ063 | 0.80×3.90 | 3 | 1 | 3.11 | 3.11 |
|  |  | MQ063 | 1.53×3.90 | 3 | 1 | 5.97 | 5.97 |
|  |  | MQ064 | 0.98×3.90 | 3 | 1 | 3.81 | 3.81 |
|  |  | MQ064 | 1.20×2.10 | 3 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ064 | 1.20×0.30 | 3 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ064 | 1.04×3.90 | 3 | 1 | 4.04 | 4.04 |
|  |  | MQ064 | 1.19×3.90 | 3 | 1 | 4.62 | 4.62 |
|  |  | MQ065 | 1.10×3.90 | 3 | 1 | 4.28 | 4.28 |
|  |  | MQ065 | 1.20×2.10 | 3 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ065 | 1.20×0.30 | 3 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ065 | 1.03×3.90 | 3 | 1 | 4.00 | 4.00 |
|  |  | MQ065 | 1.18×3.90 | 3 | 1 | 4.59 | 4.59 |
|  |  | MQ066 | 1.39×3.90 | 3 | 1 | 5.41 | 5.41 |
|  |  | MQ066 | 0.90×1.80 | 3 | 1 | 1.62 | 1.62 |
|  |  | MQ066 | 0.41×3.90 | 3 | 1 | 1.61 | 1.61 |
|  |  | MQ076 | 0.67×3.90 | 4 | 1 | 2.62 | 2.62 |
|  |  | MQ076 | 1.20×2.10 | 4 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  | MQ076 | 1.20×0.30 | 4 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  |  | MQ076 | 1.33×3.90 | 4 | 1 | 5.20 | 5.20 |
|  |  | MQ076 | 0.90×1.80 | 4 | 1 | 1.62 | 1.62 |
|  |  | MQ076 | 1.49×3.90 | 4 | 1 | 5.82 | 5.82 |
|  |  | MQ077 | 1.22×3.90 | 4 | 1 | 4.76 | 4.76 |
|  |  | MQ077 | 1.20×2.10 | 4 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ077 | 1.20×0.30 | 4 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ077 | 1.27×3.90 | 4 | 1 | 4.96 | 4.96 |
|  |  | MQ077 | 0.71×3.90 | 4 | 1 | 2.75 | 2.75 |
|  |  | MQ078 | 0.94×3.90 | 4 | 1 | 3.68 | 3.68 |
|  |  | MQ078 | 1.20×2.10 | 4 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ078 | 1.20×0.30 | 4 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ078 | 1.46×3.90 | 4 | 1 | 5.69 | 5.69 |
|  |  | MQ078 | 0.80×3.90 | 4 | 1 | 3.10 | 3.10 |
|  |  | MQ079 | 1.38×3.90 | 4 | 1 | 5.36 | 5.36 |
|  |  | MQ079 | 1.20×2.10 | 4 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ079 | 1.20×0.30 | 4 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ079 | 1.30×3.90 | 4 | 1 | 5.07 | 5.07 |
|  |  | MQ079 | 0.63×3.90 | 4 | 1 | 2.44 | 2.44 |
|  |  | MQ080 | 1.49×3.90 | 4 | 1 | 5.81 | 5.81 |
|  |  | MQ080 | 0.90×1.80 | 4 | 1 | 1.62 | 1.62 |
|  |  | MQ080 | 1.21×3.90 | 4 | 1 | 4.72 | 4.72 |
|  |  | MQ080 | 1.20×2.10 | 4 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  | MQ080 | 1.20×0.30 | 4 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  |  | MQ080 | 0.70×3.90 | 4 | 1 | 2.74 | 2.74 |
|  |  | MQ082 | 1.37×3.90 | 4 | 1 | 5.35 | 5.35 |
|  |  | MQ082 | 1.20×2.10 | 4 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  | MQ082 | 1.20×0.30 | 4 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  |  | MQ082 | 1.51×3.90 | 4 | 1 | 5.90 | 5.90 |
|  |  | MQ082 | 1.20×1.80 | 4 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | MQ082 | 0.11×3.90 | 4 | 1 | 0.44 | 0.44 |
|  |  | MQ083 | 1.30×3.90 | 4 | 1 | 5.09 | 5.09 |
|  |  | MQ083 | 1.20×2.10 | 4 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  | MQ083 | 1.20×0.30 | 4 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  |  | MQ083 | 1.55×3.90 | 4 | 1 | 6.06 | 6.06 |
|  |  | MQ083 | 1.20×1.80 | 4 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | MQ083 | 0.14×3.90 | 4 | 1 | 0.55 | 0.55 |
| 东向 | 东-默认立面 151.23 | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 3 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~3 | 9 | 2.25 | 20.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | MQ022 | 5.50×3.90 | 1 | 1 | 21.45 | 21.45 |
|  |  | MQ022 | 5.70×3.90 | 2 | 1 | 22.23 | 22.23 |
|  |  | MQ023 | 0.40×3.90 | 2 | 1 | 1.54 | 1.54 |
|  |  | MQ023 | 1.20×1.80 | 2 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | MQ023 | 3.91×3.90 | 2 | 1 | 15.23 | 15.23 |
|  |  | MQ041 | 3.83×3.90 | 3 | 1 | 14.92 | 14.92 |
|  |  | MQ041 | 1.20×1.80 | 3 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | MQ041 | 0.37×3.90 | 3 | 1 | 1.46 | 1.46 |
|  |  | MQ054 | 5.50×3.90 | 3 | 1 | 21.45 | 21.45 |
|  |  | MQ055 | 4.07×3.90 | 3 | 1 | 15.88 | 15.88 |
|  |  | MQ055 | 1.20×1.80 | 3 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | MQ055 | 0.23×3.90 | 3 | 1 | 0.89 | 0.89 |
| 西向 | 西-默认立面 1085.98 | C0915 | 0.90×1.50 | 2~4 | 10 | 1.35 | 13.50 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1~4 | 31 | 1.80 | 55.80 |
|  |  | C1512 | 1.50×1.20 | 1 | 11 | 1.80 | 19.80 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~4 | 50 | 2.25 | 112.50 |
|  |  | C1518 | 1.50×1.80 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1 | 3 | 3.60 | 10.80 |
|  |  | MQ005 | 0.60×3.90 | 1 | 1 | 2.34 | 2.34 |
|  |  | MQ005 | 1.20×1.80 | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | MQ005 | 3.60×3.90 | 1 | 1 | 14.04 | 14.04 |
|  |  | MQ006 | 0.82×3.90 | 1 | 1 | 3.19 | 3.19 |
|  |  | MQ006 | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |
|  |  | MQ006 | 1.50×0.60 | 1 | 2 | 0.90 | 1.80 |
|  |  | MQ006 | 0.89×3.90 | 1 | 1 | 3.47 | 3.47 |
|  |  | MQ006 | 0.99×3.90 | 1 | 1 | 3.87 | 3.87 |
|  |  | MQ007 | 3.70×3.90 | 1 | 1 | 14.43 | 14.43 |
|  |  | MQ007 | 1.20×1.80 | 1 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | MQ007 | 0.60×3.90 | 1 | 1 | 2.34 | 2.34 |
|  |  | MQ008 | 0.91×3.90 | 1 | 1 | 3.56 | 3.56 |
|  |  | MQ008 | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |
|  |  | MQ008 | 1.50×0.60 | 1 | 2 | 0.90 | 1.80 |
|  |  | MQ008 | 0.79×3.90 | 1 | 1 | 3.08 | 3.08 |
|  |  | MQ008 | 0.80×3.90 | 1 | 1 | 3.11 | 3.11 |
|  |  | MQ010 | 0.97×3.90 | 1 | 1 | 3.79 | 3.79 |
|  |  | MQ010 | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |
|  |  | MQ010 | 1.50×0.60 | 1 | 2 | 0.90 | 1.80 |
|  |  | MQ010 | 0.75×3.90 | 1 | 1 | 2.91 | 2.91 |
|  |  | MQ010 | 0.78×3.90 | 1 | 1 | 3.05 | 3.05 |
|  |  | MQ011 | 0.70×3.90 | 1 | 1 | 2.72 | 2.72 |
|  |  | MQ011 | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |
|  |  | MQ011 | 1.50×0.60 | 1 | 2 | 0.90 | 1.80 |
|  |  | MQ011 | 1.01×3.90 | 1 | 1 | 3.93 | 3.93 |
|  |  | MQ011 | 0.80×3.90 | 1 | 1 | 3.10 | 3.10 |
|  |  | MQ015 | 4.69×3.90 | 1 | 1 | 18.29 | 18.29 |
|  |  | MQ015 | 1.20×1.80 | 1 | 3 | 2.16 | 6.48 |
|  |  | MQ015 | 0.01×3.90 | 1 | 2 | 0.05 | 0.11 |
|  |  | MQ015 | 3.68×3.90 | 1 | 1 | 14.36 | 14.36 |
|  |  | MQ016 | 0.54×3.90 | 1 | 1 | 2.09 | 2.09 |
|  |  | MQ016 | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |
|  |  | MQ016 | 1.50×0.60 | 1 | 2 | 0.90 | 1.80 |
|  |  | MQ016 | 0.90×3.90 | 1 | 1 | 3.50 | 3.50 |
|  |  | MQ016 | 1.17×3.90 | 1 | 1 | 4.54 | 4.54 |
|  |  | MQ017 | 0.76×3.90 | 1 | 1 | 2.97 | 2.97 |
|  |  | MQ017 | 1.20×1.80 | 1 | 3 | 2.16 | 6.48 |
|  |  | MQ017 | 0.02×3.90 | 1 | 2 | 0.09 | 0.18 |
|  |  | MQ017 | 1.09×3.90 | 1 | 1 | 4.26 | 4.26 |
|  |  | MQ018 | 0.65×3.90 | 1 | 2 | 2.54 | 5.07 |
|  |  | MQ018 | 1.50×2.10 | 1 | 1 | 3.15 | 3.15 |
|  |  | MQ018 | 1.50×0.60 | 1 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  |  | MQ019 | 0.75×3.90 | 1 | 2 | 2.93 | 5.85 |
|  |  | MQ019 | 1.20×2.10 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  | MQ019 | 1.20×0.30 | 1 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  |  | MQ020 | 0.43×3.90 | 2 | 1 | 1.68 | 1.68 |
|  |  | MQ020 | 1.20×1.80 | 2 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | MQ020 | 3.87×3.90 | 2 | 1 | 15.09 | 15.09 |
|  |  | MQ021 | 5.70×3.90 | 2 | 1 | 22.23 | 22.23 |
|  |  | MQ024 | 5.60×3.90 | 2 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | MQ025 | 5.80×3.90 | 2 | 1 | 22.62 | 22.62 |
|  |  | MQ026 | 5.60×3.90 | 2 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | MQ027 | 5.50×3.90 | 2 | 1 | 21.45 | 21.45 |
|  |  | MQ028 | 5.50×3.90 | 2 | 1 | 21.45 | 21.45 |
|  |  | MQ029 | 5.60×3.90 | 2 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | MQ030 | 0.77×3.90 | 2 | 1 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | MQ030 | 1.20×2.10 | 2 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ030 | 1.20×0.30 | 2 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ030 | 1.00×3.90 | 2 | 1 | 3.89 | 3.89 |
|  |  | MQ030 | 1.34×3.90 | 2 | 1 | 5.21 | 5.21 |
|  |  | MQ031 | 0.48×3.90 | 2 | 1 | 1.89 | 1.89 |
|  |  | MQ031 | 1.20×2.10 | 2 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ031 | 1.20×0.30 | 2 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ031 | 1.15×3.90 | 2 | 1 | 4.49 | 4.49 |
|  |  | MQ031 | 1.57×3.90 | 2 | 1 | 6.10 | 6.10 |
|  |  | MQ032 | 0.75×3.90 | 2 | 1 | 2.93 | 2.93 |
|  |  | MQ032 | 1.20×2.10 | 2 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  | MQ032 | 1.20×0.30 | 2 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  |  | MQ032 | 0.85×3.90 | 2 | 1 | 3.32 | 3.32 |
|  |  | MQ036 | 0.99×3.90 | 2 | 1 | 3.85 | 3.85 |
|  |  | MQ036 | 1.20×2.10 | 2 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ036 | 1.20×0.30 | 2 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ036 | 1.05×3.90 | 2 | 1 | 4.09 | 4.09 |
|  |  | MQ036 | 1.26×3.90 | 2 | 1 | 4.93 | 4.93 |
|  |  | MQ037 | 1.30×3.90 | 2 | 1 | 5.06 | 5.06 |
|  |  | MQ037 | 1.20×2.10 | 2 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ037 | 1.20×0.30 | 2 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ037 | 0.87×3.90 | 2 | 1 | 3.40 | 3.40 |
|  |  | MQ037 | 1.03×3.90 | 2 | 1 | 4.02 | 4.02 |
|  |  | MQ038 | 1.13×3.90 | 2 | 1 | 4.42 | 4.42 |
|  |  | MQ038 | 1.20×2.10 | 2 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ038 | 1.20×0.30 | 2 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ038 | 0.89×3.90 | 2 | 1 | 3.47 | 3.47 |
|  |  | MQ038 | 1.28×3.90 | 2 | 1 | 4.97 | 4.97 |
|  |  | MQ042 | 0.22×3.90 | 3 | 1 | 0.86 | 0.86 |
|  |  | MQ042 | 1.20×1.80 | 3 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | MQ042 | 3.98×3.90 | 3 | 1 | 15.52 | 15.52 |
|  |  | MQ043 | 0.14×3.90 | 3 | 1 | 0.53 | 0.53 |
|  |  | MQ043 | 0.90×1.80 | 3 | 1 | 1.62 | 1.62 |
|  |  | MQ043 | 4.46×3.90 | 3 | 1 | 17.41 | 17.41 |
|  |  | MQ044 | 5.60×3.90 | 3 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | MQ045 | 5.60×3.90 | 3 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | MQ046 | 5.50×3.90 | 3 | 1 | 21.45 | 21.45 |
|  |  | MQ047 | 2.80×3.90 | 3 | 1 | 10.92 | 10.92 |
|  |  | MQ056 | 0.81×3.90 | 3 | 1 | 3.14 | 3.14 |
|  |  | MQ056 | 1.20×2.10 | 3 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ056 | 1.20×0.30 | 3 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ056 | 1.09×3.90 | 3 | 1 | 4.24 | 4.24 |
|  |  | MQ056 | 1.31×3.90 | 3 | 1 | 5.10 | 5.10 |
|  |  | MQ057 | 0.34×3.90 | 3 | 1 | 1.32 | 1.32 |
|  |  | MQ057 | 1.20×1.80 | 3 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | MQ057 | 1.49×3.90 | 3 | 1 | 5.80 | 5.80 |
|  |  | MQ057 | 1.20×2.10 | 3 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  | MQ057 | 1.20×0.30 | 3 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  |  | MQ057 | 1.28×3.90 | 3 | 1 | 4.98 | 4.98 |
|  |  | MQ059 | 0.24×3.90 | 3 | 1 | 0.93 | 0.93 |
|  |  | MQ059 | 1.20×1.80 | 3 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | MQ059 | 1.42×3.90 | 3 | 1 | 5.55 | 5.55 |
|  |  | MQ059 | 1.20×2.10 | 3 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  | MQ059 | 1.20×0.30 | 3 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  |  | MQ059 | 1.44×3.90 | 3 | 1 | 5.61 | 5.61 |
|  |  | MQ060 | 1.16×3.90 | 3 | 1 | 4.53 | 4.53 |
|  |  | MQ060 | 1.20×2.10 | 3 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ060 | 1.20×0.30 | 3 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ060 | 1.42×3.90 | 3 | 1 | 5.54 | 5.54 |
|  |  | MQ060 | 0.62×3.90 | 3 | 1 | 2.41 | 2.41 |
|  |  | MQ061 | 0.75×3.90 | 3 | 1 | 2.93 | 2.93 |
|  |  | MQ061 | 1.20×1.80 | 3 | 1 | 2.16 | 2.16 |
|  |  | MQ061 | 0.85×3.90 | 3 | 1 | 3.32 | 3.32 |
|  |  | MQ068 | 0.81×3.90 | 3 | 1 | 3.17 | 3.17 |
|  |  | MQ068 | 1.20×2.10 | 3 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ068 | 1.20×0.30 | 3 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ068 | 0.88×3.90 | 3 | 1 | 3.43 | 3.43 |
|  |  | MQ068 | 1.61×3.90 | 3 | 1 | 6.27 | 6.27 |
|  |  | MQ069 | 0.88×3.90 | 3 | 1 | 3.43 | 3.43 |
|  |  | MQ069 | 1.20×2.10 | 3 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ069 | 1.20×0.30 | 3 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ069 | 1.18×3.90 | 3 | 1 | 4.60 | 4.60 |
|  |  | MQ069 | 1.14×3.90 | 3 | 1 | 4.45 | 4.45 |
|  |  | MQ070 | 0.69×3.90 | 3 | 1 | 2.68 | 2.68 |
|  |  | MQ070 | 1.20×2.10 | 3 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  |  | MQ070 | 1.20×0.30 | 3 | 2 | 0.36 | 0.72 |
|  |  | MQ070 | 1.44×3.90 | 3 | 1 | 5.63 | 5.63 |
|  |  | MQ070 | 1.17×3.90 | 3 | 1 | 4.56 | 4.56 |
|  |  | MQ072 | 5.50×3.90 | 4 | 1 | 21.45 | 21.45 |
|  |  | MQ073 | 5.60×3.90 | 4 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | MQ074 | 5.60×3.90 | 4 | 1 | 21.84 | 21.84 |
|  |  | MQ075 | 5.50×3.90 | 4 | 1 | 21.45 | 21.45 |
|  |  | MQ081 | 0.32×3.90 | 4 | 1 | 1.24 | 1.24 |
|  |  | MQ081 | 0.90×1.80 | 4 | 2 | 1.62 | 3.24 |
|  |  | MQ081 | 1.65×3.90 | 4 | 1 | 6.42 | 6.42 |
|  |  | MQ081 | 1.20×2.10 | 4 | 5 | 2.52 | 12.60 |
|  |  | MQ081 | 1.20×0.30 | 4 | 5 | 0.36 | 1.80 |
|  |  | MQ081 | 1.24×3.90 | 4 | 1 | 4.84 | 4.84 |
|  |  | MQ081 | 1.89×3.90 | 4 | 1 | 7.38 | 7.38 |
|  |  | MQ081 | 1.19×3.90 | 4 | 1 | 4.65 | 4.65 |
|  |  | MQ081 | 1.82×3.90 | 4 | 1 | 7.08 | 7.08 |
|  |  | MQ081 | 1.88×3.90 | 4 | 1 | 7.33 | 7.33 |
|  |  | MQ081 | 0.21×3.90 | 4 | 1 | 0.83 | 0.83 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土（1） | 70 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.040 | 0.692 |
| 挤塑聚苯板（不带表皮） | 130 | 0.032 | 0.340 | 1.05 | 3.869 | 1.381 |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 10 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.059 | 0.194 |
| 石灰砂浆（1） | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 无机轻集料砂浆 | 30 | 0.085 | 1.500 | 1.00 | 0.353 | 0.529 |
| 钢筋混凝土（1） | 180 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.103 | 1.779 |
| 各层之和∑ | 440 | － | － | － | 4.449 | 4.825 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升10%(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 6 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 110 | 0.024 | 0.290 | 1.15 | 3.986 | 1.329 |
| 石灰水泥砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 轻集料混凝土小型空心砌块 | 200 | 0.550 | 5.433 | 1.00 | 0.364 | 1.976 |
| 各层之和∑ | 326 | － | － | － | 4.367 | 3.502 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.22 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 110 | 0.024 | 0.290 | 1.15 | 3.986 | 1.329 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | － | 4.168 | 4.044 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.23 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2966.21 | 1.000 | 0.22 | 3.50 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 × 1.10 = 0.24 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1640.33 | 1.000 | 0.22 | 3.50 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 × 1.10 = 0.24 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1023.48 | 1.000 | 0.22 | 3.50 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 × 1.10 = 0.24 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 5630.01 | 1.000 | 0.22 | 3.50 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.22 × 1.10 = 0.24 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升10%(K≤0.72) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上限-75系列内开聚氨酯窗：5单银Low-E+12A+5 +12A+5单银Low-E | 18 | 1.00 | 0.30 | 0.800 | 附录C 表C.3.10 玻纤增强聚氨酯窗参考配置；（注：K≤1.0【W/㎡·K】；SHGC：0.33~0.36；同上） |
| 2 | 上限-75系列内开聚氨酯窗：5单银Low-E+12A+5 +12A+5单银Low-E | 65 | 1.00 | 0.30 | 1.000 | 附录C 表C.3.10 玻纤增强聚氨酯窗参考配置；（注：K≤1.0【W/㎡·K】；SHGC：0.33~0.36；同上） |

外遮阳类型

已启用环境遮阳

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |

平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 1 | 17.012 | 17.012 | 65 | 1.000 |
| 2 |  | 3~4 | 3 | 1.620 | 4.860 | 65 | 1.000 |
| 3 |  | 3 | 1 | 0.538 | 0.538 | 65 | 1.000 |
| 4 |  | 3 | 1 | 0.437 | 0.437 | 65 | 1.000 |
| 5 |  | 3 | 1 | 0.343 | 0.343 | 65 | 1.000 |
| 6 |  | 3~4 | 4 | 1.800 | 7.200 | 65 | 1.000 |
| 7 |  | 3~4 | 4 | 0.390 | 1.560 | 65 | 1.000 |
| 8 |  | 3 | 1 | 15.725 | 15.725 | 65 | 1.000 |
| 9 |  | 3 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 1.000 |
| 10 |  | 3 | 1 | 0.655 | 0.655 | 65 | 1.000 |
| 11 | 004 | 1 | 1 | 12.734 | 12.734 | 65 | 1.000 |
| 12 | 004 | 1 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 1.000 |
| 13 | 004 | 1 | 1 | 4.037 | 4.037 | 65 | 1.000 |
| 14 | C0915 | 2~4 | 12 | 1.350 | 16.200 | 18 | 1.000 |
| 15 | C1215 | 2~4 | 31 | 1.800 | 55.800 | 18 | 1.000 |
| 16 | C1512 | 1 | 11 | 1.800 | 19.800 | 18 | 1.000 |
| 17 | C1515 | 1~4 | 112 | 2.250 | 252.000 | 18 | 1.000 |
| 18 | C1815 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 1.000 |
| 19 | C2115 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 1.000 |
| 20 | C2415 | 1 | 4 | 3.600 | 14.400 | 18 | 1.000 |
| 21 | C2418 | 1 | 2 | 4.320 | 8.640 | 18 | 1.000 |
| 22 | MQ002 | 1 | 1 | 2.730 | 2.730 | 65 | 1.000 |
| 23 | MQ002 | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 65 | 1.000 |
| 24 | MQ002 | 1 | 1 | 0.900 | 0.900 | 65 | 1.000 |
| 25 | MQ002 | 1 | 1 | 2.340 | 2.340 | 65 | 1.000 |
| 26 | MQ003 | 1 | 1 | 2.750 | 2.750 | 65 | 1.000 |
| 27 | MQ003 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 1.000 |
| 28 | MQ003 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 1.000 |
| 29 | MQ003 | 1 | 1 | 4.072 | 4.072 | 65 | 1.000 |
| 30 | MQ003 | 1 | 1 | 3.319 | 3.319 | 65 | 1.000 |
| 31 | MQ008 | 1 | 1 | 3.179 | 3.179 | 65 | 1.000 |
| 32 | MQ008 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 1.000 |
| 33 | MQ008 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 1.000 |
| 34 | MQ008 | 1 | 1 | 3.085 | 3.085 | 65 | 1.000 |
| 35 | MQ008 | 1 | 1 | 3.487 | 3.487 | 65 | 1.000 |
| 36 | MQ009 | 1 | 1 | 15.526 | 15.526 | 65 | 1.000 |
| 37 | MQ009 | 1 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 1.000 |
| 38 | MQ009 | 1 | 1 | 1.634 | 1.634 | 65 | 1.000 |
| 39 | MQ012 | 1 | 1 | 3.058 | 3.058 | 65 | 1.000 |
| 40 | MQ012 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 1.000 |
| 41 | MQ012 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 1.000 |
| 42 | MQ012 | 1 | 1 | 2.972 | 2.972 | 65 | 1.000 |
| 43 | MQ012 | 1 | 1 | 4.111 | 4.111 | 65 | 1.000 |
| 44 | MQ013 | 1 | 1 | 2.851 | 2.851 | 65 | 1.000 |
| 45 | MQ013 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 1.000 |
| 46 | MQ013 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 1.000 |
| 47 | MQ013 | 1 | 1 | 4.298 | 4.298 | 65 | 1.000 |
| 48 | MQ013 | 1 | 1 | 2.991 | 2.991 | 65 | 1.000 |
| 49 | MQ014 | 1 | 1 | 3.062 | 3.062 | 65 | 1.000 |
| 50 | MQ014 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 1.000 |
| 51 | MQ014 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 1.000 |
| 52 | MQ014 | 1 | 1 | 3.444 | 3.444 | 65 | 1.000 |
| 53 | MQ014 | 1 | 1 | 4.025 | 4.025 | 65 | 1.000 |
| 54 | MQ033 | 2 | 1 | 2.145 | 2.145 | 65 | 1.000 |
| 55 | MQ033 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 56 | MQ033 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 57 | MQ033 | 2 | 1 | 6.224 | 6.224 | 65 | 1.000 |
| 58 | MQ033 | 2 | 1 | 4.111 | 4.111 | 65 | 1.000 |
| 59 | MQ034 | 2 | 1 | 2.968 | 2.968 | 65 | 1.000 |
| 60 | MQ034 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 61 | MQ034 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 62 | MQ034 | 2 | 1 | 4.622 | 4.622 | 65 | 1.000 |
| 63 | MQ034 | 2 | 1 | 4.891 | 4.891 | 65 | 1.000 |
| 64 | MQ035 | 2 | 1 | 4.485 | 4.485 | 65 | 1.000 |
| 65 | MQ035 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 66 | MQ035 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 67 | MQ035 | 2 | 1 | 4.083 | 4.083 | 65 | 1.000 |
| 68 | MQ035 | 2 | 1 | 4.302 | 4.302 | 65 | 1.000 |
| 69 | MQ039 | 2 | 1 | 2.956 | 2.956 | 65 | 1.000 |
| 70 | MQ039 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 71 | MQ039 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 72 | MQ039 | 2 | 1 | 5.893 | 5.893 | 65 | 1.000 |
| 73 | MQ039 | 2 | 1 | 4.021 | 4.021 | 65 | 1.000 |
| 74 | MQ040 | 2 | 1 | 2.539 | 2.539 | 65 | 1.000 |
| 75 | MQ040 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 76 | MQ040 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 77 | MQ040 | 2 | 1 | 1.556 | 1.556 | 65 | 1.000 |
| 78 | MQ040 | 2 | 1 | 4.255 | 4.255 | 65 | 1.000 |
| 79 | MQ040 | 2 | 1 | 1.620 | 1.620 | 65 | 1.000 |
| 80 | MQ040 | 2 | 1 | 1.010 | 1.010 | 65 | 1.000 |
| 81 | MQ049 | 3 | 1 | 5.928 | 5.928 | 65 | 1.000 |
| 82 | MQ049 | 3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 83 | MQ049 | 3 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 84 | MQ049 | 3 | 1 | 2.675 | 2.675 | 65 | 1.000 |
| 85 | MQ049 | 3 | 1 | 4.267 | 4.267 | 65 | 1.000 |
| 86 | MQ050 | 3 | 1 | 3.537 | 3.537 | 65 | 1.000 |
| 87 | MQ050 | 3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 88 | MQ050 | 3 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 89 | MQ050 | 3 | 1 | 3.514 | 3.514 | 65 | 1.000 |
| 90 | MQ050 | 3 | 1 | 5.039 | 5.039 | 65 | 1.000 |
| 91 | MQ051 | 3 | 1 | 3.315 | 3.315 | 65 | 1.000 |
| 92 | MQ051 | 3 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 1.000 |
| 93 | MQ051 | 3 | 1 | 2.925 | 2.925 | 65 | 1.000 |
| 94 | MQ052 | 3 | 1 | 21.450 | 21.450 | 65 | 1.000 |
| 95 | MQ053 | 3 | 1 | 0.932 | 0.932 | 65 | 1.000 |
| 96 | MQ053 | 3 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 1.000 |
| 97 | MQ053 | 3 | 1 | 6.365 | 6.365 | 65 | 1.000 |
| 98 | MQ053 | 3 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 1.000 |
| 99 | MQ053 | 3 | 1 | 0.360 | 0.360 | 65 | 1.000 |
| 100 | MQ053 | 3 | 1 | 5.183 | 5.183 | 65 | 1.000 |
| 101 | MQ062 | 3 | 1 | 6.930 | 6.930 | 65 | 1.000 |
| 102 | MQ062 | 3 | 1 | 1.620 | 1.620 | 65 | 1.000 |
| 103 | MQ062 | 3 | 1 | 0.480 | 0.480 | 65 | 1.000 |
| 104 | MQ063 | 3 | 1 | 3.397 | 3.397 | 65 | 1.000 |
| 105 | MQ063 | 3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 106 | MQ063 | 3 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 107 | MQ063 | 3 | 1 | 3.112 | 3.112 | 65 | 1.000 |
| 108 | MQ063 | 3 | 1 | 5.971 | 5.971 | 65 | 1.000 |
| 109 | MQ064 | 3 | 1 | 3.814 | 3.814 | 65 | 1.000 |
| 110 | MQ064 | 3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 111 | MQ064 | 3 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 112 | MQ064 | 3 | 1 | 4.044 | 4.044 | 65 | 1.000 |
| 113 | MQ064 | 3 | 1 | 4.622 | 4.622 | 65 | 1.000 |
| 114 | MQ065 | 3 | 1 | 4.278 | 4.278 | 65 | 1.000 |
| 115 | MQ065 | 3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 116 | MQ065 | 3 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 117 | MQ065 | 3 | 1 | 3.998 | 3.998 | 65 | 1.000 |
| 118 | MQ065 | 3 | 1 | 4.594 | 4.594 | 65 | 1.000 |
| 119 | MQ066 | 3 | 1 | 5.413 | 5.413 | 65 | 1.000 |
| 120 | MQ066 | 3 | 1 | 1.620 | 1.620 | 65 | 1.000 |
| 121 | MQ066 | 3 | 1 | 1.607 | 1.607 | 65 | 1.000 |
| 122 | MQ076 | 4 | 1 | 2.625 | 2.625 | 65 | 1.000 |
| 123 | MQ076 | 4 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 1.000 |
| 124 | MQ076 | 4 | 1 | 0.360 | 0.360 | 65 | 1.000 |
| 125 | MQ076 | 4 | 1 | 5.203 | 5.203 | 65 | 1.000 |
| 126 | MQ076 | 4 | 1 | 1.620 | 1.620 | 65 | 1.000 |
| 127 | MQ076 | 4 | 1 | 5.823 | 5.823 | 65 | 1.000 |
| 128 | MQ077 | 4 | 1 | 4.762 | 4.762 | 65 | 1.000 |
| 129 | MQ077 | 4 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 130 | MQ077 | 4 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 131 | MQ077 | 4 | 1 | 4.965 | 4.965 | 65 | 1.000 |
| 132 | MQ077 | 4 | 1 | 2.753 | 2.753 | 65 | 1.000 |
| 133 | MQ078 | 4 | 1 | 3.682 | 3.682 | 65 | 1.000 |
| 134 | MQ078 | 4 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 135 | MQ078 | 4 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 136 | MQ078 | 4 | 1 | 5.694 | 5.694 | 65 | 1.000 |
| 137 | MQ078 | 4 | 1 | 3.104 | 3.104 | 65 | 1.000 |
| 138 | MQ079 | 4 | 1 | 5.363 | 5.363 | 65 | 1.000 |
| 139 | MQ079 | 4 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 140 | MQ079 | 4 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 141 | MQ079 | 4 | 1 | 5.070 | 5.070 | 65 | 1.000 |
| 142 | MQ079 | 4 | 1 | 2.438 | 2.438 | 65 | 1.000 |
| 143 | MQ080 | 4 | 1 | 5.807 | 5.807 | 65 | 1.000 |
| 144 | MQ080 | 4 | 1 | 1.620 | 1.620 | 65 | 1.000 |
| 145 | MQ080 | 4 | 1 | 4.715 | 4.715 | 65 | 1.000 |
| 146 | MQ080 | 4 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 1.000 |
| 147 | MQ080 | 4 | 1 | 0.360 | 0.360 | 65 | 1.000 |
| 148 | MQ080 | 4 | 1 | 2.738 | 2.738 | 65 | 1.000 |
| 149 | MQ082 | 4 | 1 | 5.355 | 5.355 | 65 | 1.000 |
| 150 | MQ082 | 4 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 1.000 |
| 151 | MQ082 | 4 | 1 | 0.360 | 0.360 | 65 | 1.000 |
| 152 | MQ082 | 4 | 1 | 5.901 | 5.901 | 65 | 1.000 |
| 153 | MQ082 | 4 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 1.000 |
| 154 | MQ082 | 4 | 1 | 0.445 | 0.445 | 65 | 1.000 |
| 155 | MQ083 | 4 | 1 | 5.086 | 5.086 | 65 | 1.000 |
| 156 | MQ083 | 4 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 1.000 |
| 157 | MQ083 | 4 | 1 | 0.360 | 0.360 | 65 | 1.000 |
| 158 | MQ083 | 4 | 1 | 6.061 | 6.061 | 65 | 1.000 |
| 159 | MQ083 | 4 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 1.000 |
| 160 | MQ083 | 4 | 1 | 0.554 | 0.554 | 65 | 1.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 939.210 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.000 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 1.000 |
| 2 | C1215 | 3 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 1.000 |
| 3 | C1515 | 1~3 | 9 | 2.250 | 20.250 | 18 | 1.000 |
| 4 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.000 |
| 5 | MQ022 | 1 | 1 | 21.450 | 21.450 | 65 | 1.000 |
| 6 | MQ022 | 2 | 1 | 22.230 | 22.230 | 65 | 1.000 |
| 7 | MQ023 | 2 | 1 | 1.541 | 1.541 | 65 | 1.000 |
| 8 | MQ023 | 2 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 1.000 |
| 9 | MQ023 | 2 | 1 | 15.230 | 15.230 | 65 | 1.000 |
| 10 | MQ041 | 3 | 1 | 14.921 | 14.921 | 65 | 1.000 |
| 11 | MQ041 | 3 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 1.000 |
| 12 | MQ041 | 3 | 1 | 1.459 | 1.459 | 65 | 1.000 |
| 13 | MQ054 | 3 | 1 | 21.450 | 21.450 | 65 | 1.000 |
| 14 | MQ055 | 3 | 1 | 15.881 | 15.881 | 65 | 1.000 |
| 15 | MQ055 | 3 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 1.000 |
| 16 | MQ055 | 3 | 1 | 0.889 | 0.889 | 65 | 1.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 151.230 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.000 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 2~4 | 10 | 1.350 | 13.500 | 18 | 1.000 |
| 2 | C1215 | 1~4 | 31 | 1.800 | 55.800 | 18 | 1.000 |
| 3 | C1512 | 1 | 11 | 1.800 | 19.800 | 18 | 1.000 |
| 4 | C1515 | 1~4 | 50 | 2.250 | 112.500 | 18 | 1.000 |
| 5 | C1518 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 1.000 |
| 6 | C2115 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 1.000 |
| 7 | C2415 | 1 | 3 | 3.600 | 10.800 | 18 | 1.000 |
| 8 | MQ005 | 1 | 1 | 2.340 | 2.340 | 65 | 1.000 |
| 9 | MQ005 | 1 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 1.000 |
| 10 | MQ005 | 1 | 1 | 14.040 | 14.040 | 65 | 1.000 |
| 11 | MQ006 | 1 | 1 | 3.190 | 3.190 | 65 | 1.000 |
| 12 | MQ006 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 1.000 |
| 13 | MQ006 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 1.000 |
| 14 | MQ006 | 1 | 1 | 3.471 | 3.471 | 65 | 1.000 |
| 15 | MQ006 | 1 | 1 | 3.869 | 3.869 | 65 | 1.000 |
| 16 | MQ007 | 1 | 1 | 14.430 | 14.430 | 65 | 1.000 |
| 17 | MQ007 | 1 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 1.000 |
| 18 | MQ007 | 1 | 1 | 2.340 | 2.340 | 65 | 1.000 |
| 19 | MQ008 | 1 | 1 | 3.561 | 3.561 | 65 | 1.000 |
| 20 | MQ008 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 1.000 |
| 21 | MQ008 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 1.000 |
| 22 | MQ008 | 1 | 1 | 3.081 | 3.081 | 65 | 1.000 |
| 23 | MQ008 | 1 | 1 | 3.108 | 3.108 | 65 | 1.000 |
| 24 | MQ010 | 1 | 1 | 3.795 | 3.795 | 65 | 1.000 |
| 25 | MQ010 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 1.000 |
| 26 | MQ010 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 1.000 |
| 27 | MQ010 | 1 | 1 | 2.906 | 2.906 | 65 | 1.000 |
| 28 | MQ010 | 1 | 1 | 3.050 | 3.050 | 65 | 1.000 |
| 29 | MQ011 | 1 | 1 | 2.718 | 2.718 | 65 | 1.000 |
| 30 | MQ011 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 1.000 |
| 31 | MQ011 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 1.000 |
| 32 | MQ011 | 1 | 1 | 3.927 | 3.927 | 65 | 1.000 |
| 33 | MQ011 | 1 | 1 | 3.104 | 3.104 | 65 | 1.000 |
| 34 | MQ015 | 1 | 1 | 18.291 | 18.291 | 65 | 1.000 |
| 35 | MQ015 | 1 | 3 | 2.160 | 6.480 | 65 | 1.000 |
| 36 | MQ015 | 1 | 2 | 0.055 | 0.109 | 65 | 1.000 |
| 37 | MQ015 | 1 | 1 | 14.360 | 14.360 | 65 | 1.000 |
| 38 | MQ016 | 1 | 1 | 2.094 | 2.094 | 65 | 1.000 |
| 39 | MQ016 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 1.000 |
| 40 | MQ016 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 1.000 |
| 41 | MQ016 | 1 | 1 | 3.502 | 3.502 | 65 | 1.000 |
| 42 | MQ016 | 1 | 1 | 4.544 | 4.544 | 65 | 1.000 |
| 43 | MQ017 | 1 | 1 | 2.968 | 2.968 | 65 | 1.000 |
| 44 | MQ017 | 1 | 3 | 2.160 | 6.480 | 65 | 1.000 |
| 45 | MQ017 | 1 | 2 | 0.090 | 0.179 | 65 | 1.000 |
| 46 | MQ017 | 1 | 1 | 4.263 | 4.263 | 65 | 1.000 |
| 47 | MQ018 | 1 | 2 | 2.535 | 5.070 | 65 | 1.000 |
| 48 | MQ018 | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 65 | 1.000 |
| 49 | MQ018 | 1 | 1 | 0.900 | 0.900 | 65 | 1.000 |
| 50 | MQ019 | 1 | 2 | 2.925 | 5.850 | 65 | 1.000 |
| 51 | MQ019 | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 1.000 |
| 52 | MQ019 | 1 | 1 | 0.360 | 0.360 | 65 | 1.000 |
| 53 | MQ020 | 2 | 1 | 1.677 | 1.677 | 65 | 1.000 |
| 54 | MQ020 | 2 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 1.000 |
| 55 | MQ020 | 2 | 1 | 15.093 | 15.093 | 65 | 1.000 |
| 56 | MQ021 | 2 | 1 | 22.230 | 22.230 | 65 | 1.000 |
| 57 | MQ024 | 2 | 1 | 21.840 | 21.840 | 65 | 1.000 |
| 58 | MQ025 | 2 | 1 | 22.620 | 22.620 | 65 | 1.000 |
| 59 | MQ026 | 2 | 1 | 21.840 | 21.840 | 65 | 1.000 |
| 60 | MQ027 | 2 | 1 | 21.450 | 21.450 | 65 | 1.000 |
| 61 | MQ028 | 2 | 1 | 21.450 | 21.450 | 65 | 1.000 |
| 62 | MQ029 | 2 | 1 | 21.840 | 21.840 | 65 | 1.000 |
| 63 | MQ030 | 2 | 1 | 2.995 | 2.995 | 65 | 1.000 |
| 64 | MQ030 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 65 | MQ030 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 66 | MQ030 | 2 | 1 | 3.888 | 3.888 | 65 | 1.000 |
| 67 | MQ030 | 2 | 1 | 5.207 | 5.207 | 65 | 1.000 |
| 68 | MQ031 | 2 | 1 | 1.888 | 1.888 | 65 | 1.000 |
| 69 | MQ031 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 70 | MQ031 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 71 | MQ031 | 2 | 1 | 4.489 | 4.489 | 65 | 1.000 |
| 72 | MQ031 | 2 | 1 | 6.104 | 6.104 | 65 | 1.000 |
| 73 | MQ032 | 2 | 1 | 2.933 | 2.933 | 65 | 1.000 |
| 74 | MQ032 | 2 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 1.000 |
| 75 | MQ032 | 2 | 1 | 0.360 | 0.360 | 65 | 1.000 |
| 76 | MQ032 | 2 | 1 | 3.319 | 3.319 | 65 | 1.000 |
| 77 | MQ036 | 2 | 1 | 3.849 | 3.849 | 65 | 1.000 |
| 78 | MQ036 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 79 | MQ036 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 80 | MQ036 | 2 | 1 | 4.091 | 4.091 | 65 | 1.000 |
| 81 | MQ036 | 2 | 1 | 4.930 | 4.930 | 65 | 1.000 |
| 82 | MQ037 | 2 | 1 | 5.058 | 5.058 | 65 | 1.000 |
| 83 | MQ037 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 84 | MQ037 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 85 | MQ037 | 2 | 1 | 3.397 | 3.397 | 65 | 1.000 |
| 86 | MQ037 | 2 | 1 | 4.025 | 4.025 | 65 | 1.000 |
| 87 | MQ038 | 2 | 1 | 4.423 | 4.423 | 65 | 1.000 |
| 88 | MQ038 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 89 | MQ038 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 90 | MQ038 | 2 | 1 | 3.475 | 3.475 | 65 | 1.000 |
| 91 | MQ038 | 2 | 1 | 4.973 | 4.973 | 65 | 1.000 |
| 92 | MQ042 | 3 | 1 | 0.862 | 0.862 | 65 | 1.000 |
| 93 | MQ042 | 3 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 1.000 |
| 94 | MQ042 | 3 | 1 | 15.518 | 15.518 | 65 | 1.000 |
| 95 | MQ043 | 3 | 1 | 0.530 | 0.530 | 65 | 1.000 |
| 96 | MQ043 | 3 | 1 | 1.620 | 1.620 | 65 | 1.000 |
| 97 | MQ043 | 3 | 1 | 17.410 | 17.410 | 65 | 1.000 |
| 98 | MQ044 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 65 | 1.000 |
| 99 | MQ045 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 65 | 1.000 |
| 100 | MQ046 | 3 | 1 | 21.450 | 21.450 | 65 | 1.000 |
| 101 | MQ047 | 3 | 1 | 10.920 | 10.920 | 65 | 1.000 |
| 102 | MQ056 | 3 | 1 | 3.140 | 3.140 | 65 | 1.000 |
| 103 | MQ056 | 3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 104 | MQ056 | 3 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 105 | MQ056 | 3 | 1 | 4.239 | 4.239 | 65 | 1.000 |
| 106 | MQ056 | 3 | 1 | 5.101 | 5.101 | 65 | 1.000 |
| 107 | MQ057 | 3 | 1 | 1.318 | 1.318 | 65 | 1.000 |
| 108 | MQ057 | 3 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 1.000 |
| 109 | MQ057 | 3 | 1 | 5.795 | 5.795 | 65 | 1.000 |
| 110 | MQ057 | 3 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 1.000 |
| 111 | MQ057 | 3 | 1 | 0.360 | 0.360 | 65 | 1.000 |
| 112 | MQ057 | 3 | 1 | 4.976 | 4.976 | 65 | 1.000 |
| 113 | MQ059 | 3 | 1 | 0.932 | 0.932 | 65 | 1.000 |
| 114 | MQ059 | 3 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 1.000 |
| 115 | MQ059 | 3 | 1 | 5.550 | 5.550 | 65 | 1.000 |
| 116 | MQ059 | 3 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 1.000 |
| 117 | MQ059 | 3 | 1 | 0.360 | 0.360 | 65 | 1.000 |
| 118 | MQ059 | 3 | 1 | 5.608 | 5.608 | 65 | 1.000 |
| 119 | MQ060 | 3 | 1 | 4.532 | 4.532 | 65 | 1.000 |
| 120 | MQ060 | 3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 121 | MQ060 | 3 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 122 | MQ060 | 3 | 1 | 5.538 | 5.538 | 65 | 1.000 |
| 123 | MQ060 | 3 | 1 | 2.410 | 2.410 | 65 | 1.000 |
| 124 | MQ061 | 3 | 1 | 2.925 | 2.925 | 65 | 1.000 |
| 125 | MQ061 | 3 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 1.000 |
| 126 | MQ061 | 3 | 1 | 3.315 | 3.315 | 65 | 1.000 |
| 127 | MQ068 | 3 | 1 | 3.167 | 3.167 | 65 | 1.000 |
| 128 | MQ068 | 3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 129 | MQ068 | 3 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 130 | MQ068 | 3 | 1 | 3.432 | 3.432 | 65 | 1.000 |
| 131 | MQ068 | 3 | 1 | 6.271 | 6.271 | 65 | 1.000 |
| 132 | MQ069 | 3 | 1 | 3.428 | 3.428 | 65 | 1.000 |
| 133 | MQ069 | 3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 134 | MQ069 | 3 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 135 | MQ069 | 3 | 1 | 4.598 | 4.598 | 65 | 1.000 |
| 136 | MQ069 | 3 | 1 | 4.454 | 4.454 | 65 | 1.000 |
| 137 | MQ070 | 3 | 1 | 2.675 | 2.675 | 65 | 1.000 |
| 138 | MQ070 | 3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 1.000 |
| 139 | MQ070 | 3 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 1.000 |
| 140 | MQ070 | 3 | 1 | 5.632 | 5.632 | 65 | 1.000 |
| 141 | MQ070 | 3 | 1 | 4.563 | 4.563 | 65 | 1.000 |
| 142 | MQ072 | 4 | 1 | 21.450 | 21.450 | 65 | 1.000 |
| 143 | MQ073 | 4 | 1 | 21.840 | 21.840 | 65 | 1.000 |
| 144 | MQ074 | 4 | 1 | 21.840 | 21.840 | 65 | 1.000 |
| 145 | MQ075 | 4 | 1 | 21.450 | 21.450 | 65 | 1.000 |
| 146 | MQ081 | 4 | 1 | 1.244 | 1.244 | 65 | 1.000 |
| 147 | MQ081 | 4 | 2 | 1.620 | 3.240 | 65 | 1.000 |
| 148 | MQ081 | 4 | 1 | 6.419 | 6.419 | 65 | 1.000 |
| 149 | MQ081 | 4 | 5 | 2.520 | 12.600 | 65 | 1.000 |
| 150 | MQ081 | 4 | 5 | 0.360 | 1.800 | 65 | 1.000 |
| 151 | MQ081 | 4 | 1 | 4.844 | 4.844 | 65 | 1.000 |
| 152 | MQ081 | 4 | 1 | 7.383 | 7.383 | 65 | 1.000 |
| 153 | MQ081 | 4 | 1 | 4.649 | 4.649 | 65 | 1.000 |
| 154 | MQ081 | 4 | 1 | 7.079 | 7.079 | 65 | 1.000 |
| 155 | MQ081 | 4 | 1 | 7.332 | 7.332 | 65 | 1.000 |
| 156 | MQ081 | 4 | 1 | 0.831 | 0.831 | 65 | 1.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1085.982 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 1 | 17.012 | 17.012 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 2 |  | 3~4 | 3 | 1.620 | 4.860 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 3 |  | 3 | 1 | 0.538 | 0.538 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 4 |  | 3 | 1 | 0.437 | 0.437 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 5 |  | 3 | 1 | 0.343 | 0.343 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 6 |  | 3~4 | 4 | 1.800 | 7.200 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 7 |  | 3~4 | 4 | 0.390 | 1.560 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 8 |  | 3 | 1 | 15.725 | 15.725 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 9 |  | 3 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 10 |  | 3 | 1 | 0.655 | 0.655 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 11 | 004 | 1 | 1 | 12.734 | 12.734 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 12 | 004 | 1 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 13 | 004 | 1 | 1 | 4.037 | 4.037 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 14 | C0915 | 2~4 | 12 | 1.350 | 16.200 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 15 | C1215 | 2~4 | 31 | 1.800 | 55.800 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 16 | C1512 | 1 | 11 | 1.800 | 19.800 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 17 | C1515 | 1~4 | 112 | 2.250 | 252.000 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 18 | C1815 | 1 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 19 | C2115 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 20 | C2415 | 1 | 4 | 3.600 | 14.400 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 21 | C2418 | 1 | 2 | 4.320 | 8.640 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 22 | MQ002 | 1 | 1 | 2.730 | 2.730 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 23 | MQ002 | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 24 | MQ002 | 1 | 1 | 0.900 | 0.900 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 25 | MQ002 | 1 | 1 | 2.340 | 2.340 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 26 | MQ003 | 1 | 1 | 2.750 | 2.750 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 27 | MQ003 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 28 | MQ003 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 29 | MQ003 | 1 | 1 | 4.072 | 4.072 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 30 | MQ003 | 1 | 1 | 3.319 | 3.319 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 31 | MQ008 | 1 | 1 | 3.179 | 3.179 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 32 | MQ008 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 33 | MQ008 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 34 | MQ008 | 1 | 1 | 3.085 | 3.085 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 35 | MQ008 | 1 | 1 | 3.487 | 3.487 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 36 | MQ009 | 1 | 1 | 15.526 | 15.526 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 37 | MQ009 | 1 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 38 | MQ009 | 1 | 1 | 1.634 | 1.634 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 39 | MQ012 | 1 | 1 | 3.058 | 3.058 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 40 | MQ012 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 41 | MQ012 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 42 | MQ012 | 1 | 1 | 2.972 | 2.972 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 43 | MQ012 | 1 | 1 | 4.111 | 4.111 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 44 | MQ013 | 1 | 1 | 2.851 | 2.851 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 45 | MQ013 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 46 | MQ013 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 47 | MQ013 | 1 | 1 | 4.298 | 4.298 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 48 | MQ013 | 1 | 1 | 2.991 | 2.991 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 49 | MQ014 | 1 | 1 | 3.062 | 3.062 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 50 | MQ014 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 51 | MQ014 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 52 | MQ014 | 1 | 1 | 3.444 | 3.444 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 53 | MQ014 | 1 | 1 | 4.025 | 4.025 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 54 | MQ033 | 2 | 1 | 2.145 | 2.145 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 55 | MQ033 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 56 | MQ033 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 57 | MQ033 | 2 | 1 | 6.224 | 6.224 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 58 | MQ033 | 2 | 1 | 4.111 | 4.111 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 59 | MQ034 | 2 | 1 | 2.968 | 2.968 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 60 | MQ034 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 61 | MQ034 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 62 | MQ034 | 2 | 1 | 4.622 | 4.622 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 63 | MQ034 | 2 | 1 | 4.891 | 4.891 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 64 | MQ035 | 2 | 1 | 4.485 | 4.485 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 65 | MQ035 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 66 | MQ035 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 67 | MQ035 | 2 | 1 | 4.083 | 4.083 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 68 | MQ035 | 2 | 1 | 4.302 | 4.302 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 69 | MQ039 | 2 | 1 | 2.956 | 2.956 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 70 | MQ039 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 71 | MQ039 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 72 | MQ039 | 2 | 1 | 5.893 | 5.893 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 73 | MQ039 | 2 | 1 | 4.021 | 4.021 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 74 | MQ040 | 2 | 1 | 2.539 | 2.539 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 75 | MQ040 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 76 | MQ040 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 77 | MQ040 | 2 | 1 | 1.556 | 1.556 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 78 | MQ040 | 2 | 1 | 4.255 | 4.255 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 79 | MQ040 | 2 | 1 | 1.620 | 1.620 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 80 | MQ040 | 2 | 1 | 1.010 | 1.010 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 81 | MQ049 | 3 | 1 | 5.928 | 5.928 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 82 | MQ049 | 3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 83 | MQ049 | 3 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 84 | MQ049 | 3 | 1 | 2.675 | 2.675 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 85 | MQ049 | 3 | 1 | 4.267 | 4.267 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 86 | MQ050 | 3 | 1 | 3.537 | 3.537 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 87 | MQ050 | 3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 88 | MQ050 | 3 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 89 | MQ050 | 3 | 1 | 3.514 | 3.514 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 90 | MQ050 | 3 | 1 | 5.039 | 5.039 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 91 | MQ051 | 3 | 1 | 3.315 | 3.315 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 92 | MQ051 | 3 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 93 | MQ051 | 3 | 1 | 2.925 | 2.925 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 94 | MQ052 | 3 | 1 | 21.450 | 21.450 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 95 | MQ053 | 3 | 1 | 0.932 | 0.932 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 96 | MQ053 | 3 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 97 | MQ053 | 3 | 1 | 6.365 | 6.365 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 98 | MQ053 | 3 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 99 | MQ053 | 3 | 1 | 0.360 | 0.360 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 100 | MQ053 | 3 | 1 | 5.183 | 5.183 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 101 | MQ062 | 3 | 1 | 6.930 | 6.930 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 102 | MQ062 | 3 | 1 | 1.620 | 1.620 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 103 | MQ062 | 3 | 1 | 0.480 | 0.480 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 104 | MQ063 | 3 | 1 | 3.397 | 3.397 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 105 | MQ063 | 3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 106 | MQ063 | 3 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 107 | MQ063 | 3 | 1 | 3.112 | 3.112 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 108 | MQ063 | 3 | 1 | 5.971 | 5.971 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 109 | MQ064 | 3 | 1 | 3.814 | 3.814 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 110 | MQ064 | 3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 111 | MQ064 | 3 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 112 | MQ064 | 3 | 1 | 4.044 | 4.044 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 113 | MQ064 | 3 | 1 | 4.622 | 4.622 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 114 | MQ065 | 3 | 1 | 4.278 | 4.278 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 115 | MQ065 | 3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 116 | MQ065 | 3 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 117 | MQ065 | 3 | 1 | 3.998 | 3.998 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 118 | MQ065 | 3 | 1 | 4.594 | 4.594 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 119 | MQ066 | 3 | 1 | 5.413 | 5.413 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 120 | MQ066 | 3 | 1 | 1.620 | 1.620 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 121 | MQ066 | 3 | 1 | 1.607 | 1.607 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 122 | MQ076 | 4 | 1 | 2.625 | 2.625 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 123 | MQ076 | 4 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 124 | MQ076 | 4 | 1 | 0.360 | 0.360 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 125 | MQ076 | 4 | 1 | 5.203 | 5.203 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 126 | MQ076 | 4 | 1 | 1.620 | 1.620 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 127 | MQ076 | 4 | 1 | 5.823 | 5.823 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 128 | MQ077 | 4 | 1 | 4.762 | 4.762 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 129 | MQ077 | 4 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 130 | MQ077 | 4 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 131 | MQ077 | 4 | 1 | 4.965 | 4.965 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 132 | MQ077 | 4 | 1 | 2.753 | 2.753 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 133 | MQ078 | 4 | 1 | 3.682 | 3.682 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 134 | MQ078 | 4 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 135 | MQ078 | 4 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 136 | MQ078 | 4 | 1 | 5.694 | 5.694 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 137 | MQ078 | 4 | 1 | 3.104 | 3.104 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 138 | MQ079 | 4 | 1 | 5.363 | 5.363 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 139 | MQ079 | 4 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 140 | MQ079 | 4 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 141 | MQ079 | 4 | 1 | 5.070 | 5.070 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 142 | MQ079 | 4 | 1 | 2.438 | 2.438 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 143 | MQ080 | 4 | 1 | 5.807 | 5.807 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 144 | MQ080 | 4 | 1 | 1.620 | 1.620 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 145 | MQ080 | 4 | 1 | 4.715 | 4.715 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 146 | MQ080 | 4 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 147 | MQ080 | 4 | 1 | 0.360 | 0.360 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 148 | MQ080 | 4 | 1 | 2.738 | 2.738 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 149 | MQ082 | 4 | 1 | 5.355 | 5.355 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 150 | MQ082 | 4 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 151 | MQ082 | 4 | 1 | 0.360 | 0.360 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 152 | MQ082 | 4 | 1 | 5.901 | 5.901 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 153 | MQ082 | 4 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 154 | MQ082 | 4 | 1 | 0.445 | 0.445 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 155 | MQ083 | 4 | 1 | 5.086 | 5.086 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 156 | MQ083 | 4 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 157 | MQ083 | 4 | 1 | 0.360 | 0.360 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 158 | MQ083 | 4 | 1 | 6.061 | 6.061 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 159 | MQ083 | 4 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 160 | MQ083 | 4 | 1 | 0.554 | 0.554 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 939.210 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.300 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 2 | C1215 | 3 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 3 | C1515 | 1~3 | 9 | 2.250 | 20.250 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 4 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 5 | MQ022 | 1 | 1 | 21.450 | 21.450 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 6 | MQ022 | 2 | 1 | 22.230 | 22.230 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 7 | MQ023 | 2 | 1 | 1.541 | 1.541 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 8 | MQ023 | 2 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 9 | MQ023 | 2 | 1 | 15.230 | 15.230 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 10 | MQ041 | 3 | 1 | 14.921 | 14.921 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 11 | MQ041 | 3 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 12 | MQ041 | 3 | 1 | 1.459 | 1.459 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 13 | MQ054 | 3 | 1 | 21.450 | 21.450 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 14 | MQ055 | 3 | 1 | 15.881 | 15.881 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 15 | MQ055 | 3 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 16 | MQ055 | 3 | 1 | 0.889 | 0.889 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 151.230 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.300 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 2~4 | 10 | 1.350 | 13.500 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 2 | C1215 | 1~4 | 31 | 1.800 | 55.800 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 3 | C1512 | 1 | 11 | 1.800 | 19.800 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 4 | C1515 | 1~4 | 50 | 2.250 | 112.500 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 5 | C1518 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 6 | C2115 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 7 | C2415 | 1 | 3 | 3.600 | 10.800 | 18 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 8 | MQ005 | 1 | 1 | 2.340 | 2.340 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 9 | MQ005 | 1 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 10 | MQ005 | 1 | 1 | 14.040 | 14.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 11 | MQ006 | 1 | 1 | 3.190 | 3.190 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 12 | MQ006 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 13 | MQ006 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 14 | MQ006 | 1 | 1 | 3.471 | 3.471 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 15 | MQ006 | 1 | 1 | 3.869 | 3.869 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 16 | MQ007 | 1 | 1 | 14.430 | 14.430 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 17 | MQ007 | 1 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 18 | MQ007 | 1 | 1 | 2.340 | 2.340 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 19 | MQ008 | 1 | 1 | 3.561 | 3.561 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 20 | MQ008 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 21 | MQ008 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 22 | MQ008 | 1 | 1 | 3.081 | 3.081 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 23 | MQ008 | 1 | 1 | 3.108 | 3.108 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 24 | MQ010 | 1 | 1 | 3.795 | 3.795 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 25 | MQ010 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 26 | MQ010 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 27 | MQ010 | 1 | 1 | 2.906 | 2.906 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 28 | MQ010 | 1 | 1 | 3.050 | 3.050 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 29 | MQ011 | 1 | 1 | 2.718 | 2.718 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 30 | MQ011 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 31 | MQ011 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 32 | MQ011 | 1 | 1 | 3.927 | 3.927 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 33 | MQ011 | 1 | 1 | 3.104 | 3.104 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 34 | MQ015 | 1 | 1 | 18.291 | 18.291 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 35 | MQ015 | 1 | 3 | 2.160 | 6.480 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 36 | MQ015 | 1 | 2 | 0.055 | 0.109 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 37 | MQ015 | 1 | 1 | 14.360 | 14.360 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 38 | MQ016 | 1 | 1 | 2.094 | 2.094 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 39 | MQ016 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 40 | MQ016 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 41 | MQ016 | 1 | 1 | 3.502 | 3.502 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 42 | MQ016 | 1 | 1 | 4.544 | 4.544 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 43 | MQ017 | 1 | 1 | 2.968 | 2.968 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 44 | MQ017 | 1 | 3 | 2.160 | 6.480 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 45 | MQ017 | 1 | 2 | 0.090 | 0.179 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 46 | MQ017 | 1 | 1 | 4.263 | 4.263 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 47 | MQ018 | 1 | 2 | 2.535 | 5.070 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 48 | MQ018 | 1 | 1 | 3.150 | 3.150 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 49 | MQ018 | 1 | 1 | 0.900 | 0.900 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 50 | MQ019 | 1 | 2 | 2.925 | 5.850 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 51 | MQ019 | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 52 | MQ019 | 1 | 1 | 0.360 | 0.360 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 53 | MQ020 | 2 | 1 | 1.677 | 1.677 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 54 | MQ020 | 2 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 55 | MQ020 | 2 | 1 | 15.093 | 15.093 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 56 | MQ021 | 2 | 1 | 22.230 | 22.230 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 57 | MQ024 | 2 | 1 | 21.840 | 21.840 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 58 | MQ025 | 2 | 1 | 22.620 | 22.620 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 59 | MQ026 | 2 | 1 | 21.840 | 21.840 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 60 | MQ027 | 2 | 1 | 21.450 | 21.450 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 61 | MQ028 | 2 | 1 | 21.450 | 21.450 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 62 | MQ029 | 2 | 1 | 21.840 | 21.840 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 63 | MQ030 | 2 | 1 | 2.995 | 2.995 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 64 | MQ030 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 65 | MQ030 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 66 | MQ030 | 2 | 1 | 3.888 | 3.888 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 67 | MQ030 | 2 | 1 | 5.207 | 5.207 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 68 | MQ031 | 2 | 1 | 1.888 | 1.888 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 69 | MQ031 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 70 | MQ031 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 71 | MQ031 | 2 | 1 | 4.489 | 4.489 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 72 | MQ031 | 2 | 1 | 6.104 | 6.104 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 73 | MQ032 | 2 | 1 | 2.933 | 2.933 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 74 | MQ032 | 2 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 75 | MQ032 | 2 | 1 | 0.360 | 0.360 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 76 | MQ032 | 2 | 1 | 3.319 | 3.319 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 77 | MQ036 | 2 | 1 | 3.849 | 3.849 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 78 | MQ036 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 79 | MQ036 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 80 | MQ036 | 2 | 1 | 4.091 | 4.091 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 81 | MQ036 | 2 | 1 | 4.930 | 4.930 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 82 | MQ037 | 2 | 1 | 5.058 | 5.058 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 83 | MQ037 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 84 | MQ037 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 85 | MQ037 | 2 | 1 | 3.397 | 3.397 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 86 | MQ037 | 2 | 1 | 4.025 | 4.025 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 87 | MQ038 | 2 | 1 | 4.423 | 4.423 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 88 | MQ038 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 89 | MQ038 | 2 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 90 | MQ038 | 2 | 1 | 3.475 | 3.475 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 91 | MQ038 | 2 | 1 | 4.973 | 4.973 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 92 | MQ042 | 3 | 1 | 0.862 | 0.862 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 93 | MQ042 | 3 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 94 | MQ042 | 3 | 1 | 15.518 | 15.518 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 95 | MQ043 | 3 | 1 | 0.530 | 0.530 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 96 | MQ043 | 3 | 1 | 1.620 | 1.620 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 97 | MQ043 | 3 | 1 | 17.410 | 17.410 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 98 | MQ044 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 99 | MQ045 | 3 | 1 | 21.840 | 21.840 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 100 | MQ046 | 3 | 1 | 21.450 | 21.450 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 101 | MQ047 | 3 | 1 | 10.920 | 10.920 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 102 | MQ056 | 3 | 1 | 3.140 | 3.140 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 103 | MQ056 | 3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 104 | MQ056 | 3 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 105 | MQ056 | 3 | 1 | 4.239 | 4.239 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 106 | MQ056 | 3 | 1 | 5.101 | 5.101 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 107 | MQ057 | 3 | 1 | 1.318 | 1.318 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 108 | MQ057 | 3 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 109 | MQ057 | 3 | 1 | 5.795 | 5.795 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 110 | MQ057 | 3 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 111 | MQ057 | 3 | 1 | 0.360 | 0.360 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 112 | MQ057 | 3 | 1 | 4.976 | 4.976 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 113 | MQ059 | 3 | 1 | 0.932 | 0.932 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 114 | MQ059 | 3 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 115 | MQ059 | 3 | 1 | 5.550 | 5.550 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 116 | MQ059 | 3 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 117 | MQ059 | 3 | 1 | 0.360 | 0.360 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 118 | MQ059 | 3 | 1 | 5.608 | 5.608 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 119 | MQ060 | 3 | 1 | 4.532 | 4.532 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 120 | MQ060 | 3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 121 | MQ060 | 3 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 122 | MQ060 | 3 | 1 | 5.538 | 5.538 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 123 | MQ060 | 3 | 1 | 2.410 | 2.410 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 124 | MQ061 | 3 | 1 | 2.925 | 2.925 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 125 | MQ061 | 3 | 1 | 2.160 | 2.160 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 126 | MQ061 | 3 | 1 | 3.315 | 3.315 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 127 | MQ068 | 3 | 1 | 3.167 | 3.167 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 128 | MQ068 | 3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 129 | MQ068 | 3 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 130 | MQ068 | 3 | 1 | 3.432 | 3.432 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 131 | MQ068 | 3 | 1 | 6.271 | 6.271 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 132 | MQ069 | 3 | 1 | 3.428 | 3.428 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 133 | MQ069 | 3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 134 | MQ069 | 3 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 135 | MQ069 | 3 | 1 | 4.598 | 4.598 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 136 | MQ069 | 3 | 1 | 4.454 | 4.454 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 137 | MQ070 | 3 | 1 | 2.675 | 2.675 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 138 | MQ070 | 3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 139 | MQ070 | 3 | 2 | 0.360 | 0.720 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 140 | MQ070 | 3 | 1 | 5.632 | 5.632 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 141 | MQ070 | 3 | 1 | 4.563 | 4.563 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 142 | MQ072 | 4 | 1 | 21.450 | 21.450 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 143 | MQ073 | 4 | 1 | 21.840 | 21.840 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 144 | MQ074 | 4 | 1 | 21.840 | 21.840 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 145 | MQ075 | 4 | 1 | 21.450 | 21.450 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 146 | MQ081 | 4 | 1 | 1.244 | 1.244 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 147 | MQ081 | 4 | 2 | 1.620 | 3.240 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 148 | MQ081 | 4 | 1 | 6.419 | 6.419 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 149 | MQ081 | 4 | 5 | 2.520 | 12.600 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 150 | MQ081 | 4 | 5 | 0.360 | 1.800 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 151 | MQ081 | 4 | 1 | 4.844 | 4.844 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 152 | MQ081 | 4 | 1 | 7.383 | 7.383 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 153 | MQ081 | 4 | 1 | 4.649 | 4.649 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 154 | MQ081 | 4 | 1 | 7.079 | 7.079 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 155 | MQ081 | 4 | 1 | 7.332 | 7.332 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 156 | MQ081 | 4 | 1 | 0.831 | 0.831 | 65 | 0.300 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1085.982 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.300 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 | 939.21 | 1.00 | 0.30 | 0.24 | K≤2.70, SHGC≤0.43 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 151.23 | 1.00 | 0.30 | 0.08 | K≤3.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 1085.98 | 1.00 | 0.30 | 0.50 | K≤2.20, SHGC≤0.32 | 满足 |
| 综合平均 |  | 2176.42 | 1.00 | 0.30 | 0.27 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升10% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的规定提高10%的要求，得10分。