建筑碳排放报告书

公共建筑

| 工程名称 | 咫尺山林 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年1月4日 |

| 采用软件 | 建筑碳排放CEEB2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15007021879 |

目  录

1	建筑概况	3

2	计算依据	3

3	软件介绍	3

4	气象数据	4

4.1	气象地点	4

4.2	逐日干球温度表	4

4.3	逐月辐照量表	4

4.4	峰值工况	4

5	围护结构	5

6	围护结构概况	5

7	房间类型	5

7.1	房间表	5

7.2	作息时间表	5

8	暖通空调系统	5

8.1	系统类型	5

8.2	制冷系统	6

8.2.1	冷水机组	6

8.2.2	水泵系统	6

8.2.3	运行工况	6

8.2.4	制冷能耗	6

8.3	供暖系统	7

8.3.1	热泵系统	7

8.4	空调风机	8

9	照明	8

10	插座设备	8

11	排风机	8

12	生活热水	9

13	电梯	9

14	光伏发电	9

15	风力发电	9

16	计算结果	9

16.1	建材生产运输碳排放	9

16.2	碳汇	9

16.3	建筑运行碳排放	10

16.4	全生命周期	11

17	附录	13

17.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	13

17.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	13

17.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	13

17.4	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	14

建筑概况

| 工程名称 | 咫尺山林 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.68° | 东经：115.86° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 建筑面积(m2) | 地上6822 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上19.5 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 26606.16 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 11514.53 |  |
| 北向角度 | 135 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 供冷期:6.25-8.31,供暖期:12.15-2.28 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《建筑碳排放计算标准》(GB/T 51366-2019)

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

软件介绍

本报告内容由建筑碳排放CEEB2022计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑碳排放计算标准》为主要依据，完整支持建筑全生命周期的碳排放计算，包括建材生产运输、建造拆除、建筑运行和碳汇的计算，以及详细的结果数据分析。

气象数据

气象地点

江西-南昌, 《建筑节能气象参数标准》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 08月01日15时 | 39.4 | 27.8 | 19.3 | 89.3 |
| 最冷 | 01月14日08时 | -3.9 | -3.9 | 2.7 | 2.8 |

围护结构

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.82(D:3.61) |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.22(D:2.93) |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.18 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.24 | 3.90 | 0.65 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.08 | 3.90 | 0.65 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.50 | 3.90 | 0.65 |

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 26 | 18 | 14(m3/h.人) | 0(次/h) | 2.5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 商场-一般商店 | 26 | 20 | 19(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 2789.96 | 1059(1),1058(1),1057(1),1015(1),1112(1),1002(1),1125(1),1033(1),1038(1),1032(1),1098(1),1097(1),1037(1),1084(1),1083(1),1118(1),1120(1),1126(1),1034(1),1110(1),1013(1),2031(2),2026(2),2013(2),2014(2),2017(2),2018(2),2019(2),2036(2),2012(2),2024(2),2006(2),2010(2),2011(2),2007(2),2004(2),2033(2),2035(2),2034(2),2037(2),2027(2),2009(2),2030(2),2008(2),2025(2),2005(2),3093(3),3067(3),3066(3),3065(3),3134(3),3107(3),3133(3),3047(3),3050(3),3051(3),3090(3),3046(3),3106(3),3010(3),3132(3),3089(3),3092(3),3009(3),3115(3),3114(3),3069(3),3022(3),4095(4),4071(4),4072(4),4109(4),4070(4),4031(4),4137(4),4053(4),4054(4),4052(4),4055(4),4012(4),4135(4),4136(4),4091(4),4094(4),4108(4) |
| Sys | 双管制风机盘管 | － | － | 3297.42 | 1016(1),1018(1),1019(1),1014(1),1123(1),1124(1),1017(1),1035(1),1036(1),1122(1),1119(1),1121(1),1020(1),1099(1),1039(1),1001(1),1100(1),1096(1),2020(2),2021(2),2028(2),2022(2),2023(2),2016(2),2015(2),2032(2),2001(2),2002(2),2003(2),2029(2),3068(3),3048(3),3049(3),3007(3),3008(3),3113(3),3076(3),3077(3),4030(4),4028(4),4026(4),4029(4),4024(4),4025(4),4023(4),4027(4),4011(4),4117(4),4116(4) |

制冷系统

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 80 | 400 | 5.00 | 3 |

水泵系统

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵 | 320 | 25 | 80 | 31.3 | 3 |
| 冷冻水泵 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 3 |

运行工况

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 300 | 30 | 10.00 | 10 | 8 | 0 |
| 50 | 600 | 55 | 10.91 | 10 | 8 | 0 |
| 75 | 900 | 75 | 12.00 | 10 | 8 | 0 |
| 100 | 1200 | 100 | 12.00 | 10 | 8 | 0 |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 4793 | 29 | 10.00 | 479 | 290 | 232 | 0 |
| 25~50 | 39720 | 79 | 10.91 | 3641 | 790 | 632 | 0 |
| 50~75 | 333627 | 458 | 12.00 | 27802 | 4580 | 3664 | 0 |
| 75~100 | 23020 | 24 | 12.00 | 1918 | 240 | 192 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 401159 | 590 |  | 33841 | 5900 | 4720 | 0 |

| 类别 | 电耗(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/TJ) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 制冷机组 | 33841 | 0.5257 | 890 |
| 冷却水泵 | 5900 |  | 155 |
| 冷冻水泵 | 4720 |  | 124 |
| 冷冻塔 | 0 |  | 0 |
| 合计 |  |  | 1169 |

供暖系统

热泵系统

热泵机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量(kW) | 额定制热量(kW) | 额定性能系数 COP | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热泵机组 | 地源热泵 | 125 | 500 | 4.00 | 3 |

热水循环泵

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 3 |

运行工况

| 负荷率(%) | 机组制热量(kW) | 机组功率(kW) | 性能系数(COP) | 供暖水泵功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 375 | 31.25 | 12.00 | 8 |
| 50 | 750 | 62.5 | 12.00 | 8 |
| 75 | 1125 | 93.75 | 12.00 | 8 |
| 100 | 1500 | 125 | 12.00 | 8 |

制热能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长 (h) | 性能系数 (COP) | 热泵机组 (kWh) | 供暖水泵 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 88463 | 452 | 12.00 | 7372 | 3616 |
| 25~50 | 73595 | 149 | 12.00 | 6133 | 1192 |
| 50~75 | 7823 | 9 | 12.00 | 652 | 72 |
| 75~100 | 1131 | 1 | 12.00 | 94 | 8 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 |
| 合计 | 171012 | 611 |  | 14251 | 4888 |

| 类别 | 电耗(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/TJ) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 热泵机组 | 14251 | 0.5257 | 375 |
| 供暖水泵 | 4888 |  | 128 |
| 合计 |  |  | 503 |

空调风机

| 类别 | 电耗(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立新排风 | 12729 | 0.5257 | 335 |
| 风机盘管 | 958 |  | 25 |
| 多联机室内机 | 0 |  | 0 |
| 全空气机组 | 0 |  | 0 |
| 合计 |  |  | 360 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 15.12 | 1 | 90 | 1361 | 0.5257 | 36 |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 132 | 6208 | 93865 |  | 2467 |
| 商场-一般商店 | 40.15 | 1 | 162 | 6504 |  | 171 |
| 空房间 | 0.00 | 2 | 156 | 0 |  | 0 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 2674 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 35.25 | 1 | 90 | 3173 | 0.5257 | 83 |
| 办公-普通办公室 | 35.25 | 132 | 6208 | 218832 |  | 5752 |
| 商场-一般商店 | 47.45 | 1 | 162 | 7687 |  | 202 |
| 空房间 | 0.00 | 2 | 156 | 0 |  | 0 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 6037 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10 | 0.8 | 5 | 365 | 73000 | 0.5257 | 1919 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 1919 |

注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：256

| 分区 | 系统 效率 | 用水 定额 (L·人/d) | 供应 人数 | 年使用 天数 | 所需 能耗 (kWh) | 集热器 面积 (㎡) | 集热器 效率 | 热损失 系数 | 太阳能 供热 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 0.9 | 10 | 100 | 365 | 7120.16 | 100 | 0.45 | 0.15 | 7120.16 |
| 总计 |  |  |  |  | 7120 |  |  |  | 7120 |

| 类别 | 电耗(kWh) | 碳排放因子(kgCO2/TJ) | 碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活热水 | 7120 | 0.5257 | 187 |
| 太阳能 | 7120 |  | 187 |
| 合计 |  |  | 374 |

电梯

无

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 光伏板面积(㎡) | 单位面积 发电参数 | 光伏系统效率 | 光伏电池性能 衰减修正系数 | 全年供电 (kWh) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 可减少碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336.38 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 160496 | 0.5257 | 4219 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 4219 |

风力发电

| 地形 | 叶片直径(m) | 叶片离地高度(m) | 年可利用 平均风速(m/s) | 转换 效率 | 台数 | 年供电(kWh) | 可减少碳排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郊区、厂区 | 54 | 65 | 5 | 0.35 | 1 | 142 | 4 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 4 |

计算结果

建材生产运输碳排放

| 类别 | 材料 | 单位 | 用量 | 重量(t) | 碳排放量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 0 |

碳汇

| 绿植 | 年CO2固定量 (kg/㎡.a) | 面积(㎡) | 年数 | 单位建筑面积 碳固定量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大小乔木、灌木、花草密植混种区 | 45 | 3094 | 50 | 1020 |
| 阔叶大乔木 | 30 | 800 |  | 176 |
| 阔叶小乔木、针叶乔木、疏叶乔木 | 15 | 200 |  | 22 |
| 多年生蔓藤 | 2.5 | 1455 |  | 27 |
| 草花花圃、自然野草、草坪、水生植物 | 0.9 | 2800 |  | 18 |
| 合计 |  |  |  | 1263 |

建筑运行碳排放

| 电力 | 子类 | 耗电 (kWh/㎡) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量(t) | 单位面积碳 排放量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷 (Ec) | 中央冷源 | 248 | 0.5257 | 1169 | 130 |
|  | 冷却水泵 | 43 |  |  | 23 |
|  | 冷冻水泵 | 35 |  |  | 18 |
|  | 冷却塔 | 0 |  |  | 0 |
|  | 多联机/单元式空调 | 0 |  |  | 0 |
|  | 供冷合计 | 326 |  |  | 171 |
| 供暖 (Eh) | 中央热源 | 104 | 0.5257 | 503 | 55 |
|  | 供暖水泵 | 36 |  |  | 19 |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0 |  |  | 0 |
|  | 供暖合计 | 140 |  |  | 74 |
| 空调 风机(Ef) | 新排风 | 93 | 0.5257 | 360 | 49 |
|  | 风机盘管 | 7 |  |  | 4 |
|  | 多联机室内机 | 0 |  |  | 0 |
|  | 全空气系统 | 0 |  |  | 0 |
|  | 风机合计 | 100 |  |  | 53 |
| 照明 |  | 746 | 0.5257 | 2674 | 392 |
| 插座设备 |  | 1683 | 0.5257 | 6037 | 885 |
| 其他(Eo) | 电梯 | 0 | 0.5257 | 1919 | 0 |
|  | 排风机 | 535 |  |  | 281 |
|  | 生活热水 | 0 |  |  | 0 (扣减了太阳能) |
|  | 其他合计 | 535 |  |  | 281 |
| 化石燃料 | 子类 | 耗热量(kWh/㎡) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(t) | 单位面积 碳排放量(kg/㎡) |
| 无 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可再生 | 子类 | 年供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(t) | 单位面积 碳减排量(kg/㎡) |
| 可再生能源(Er) | 太阳能热水(Es) | 52 | 0.5257 | 4410 | 27 |
|  | 光伏(Ep) | 1176 |  |  | 618 |
|  | 风力(Ew) | 1 |  |  | 1 |
|  | 合计 | 1230 |  |  | 646 |
| 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 8439 | 1237 |

全生命周期

| 类别 | 碳排放量(t) | 年单位面积碳排放量(kg/㎡.a) | 单位面积碳排放量(kg/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑材料生产和运输 | 0 | 0 | 0 |
| 建筑建造和拆除 | -- | -- | -- |
| 建筑运行 | 8439 | 25 | 1237 |
| 碳汇 | -8620 | -25 | -1263 |
| 合计 | -181 | 0 | -26 |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-一般商店 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日