给排水设计说明

1、建筑物给水排水管道及设备均设置设备标识，参考现行国家标准《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242中的相关要求。本项目在管道上设色环标识，所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位均设置标识，标识由系统名称、流向等组成，设置的标识字体、大小、颜色方便辨识，且标识的材料符合耐久性要求。

2、本项目在避免储水变质方面的主要技术措施包括以下三点：

- 储水设施分格。储水设施分成容积相等的两格，清洗时可以不停止供水，有利于建筑运行期间的储水设施清洗工作的开展。此外对储水设施进行定期的清洗，有效避免设施内滋生蚊虫、生长青苔、沉积废渣等水质污染状况的发生。

- 储水设施采用方形，保证水流畅通，避免了“死水区”。此外，进出水管在设施远端两头分别设置，并设置导流装置，最大限度上避免水流迂回和短路。

- 储水设施的人孔加锁设置，溢流管、通气管口采取防止生物进入的措施。避免非管理人员、灰尘携带致病微生物、蛇虫鼠蚁等进入水箱并污染储水。

3、本建筑中的直饮水是以符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749水质标准的自来水或水源为原水，经再净化（深度处理）后供给用户直接饮用的高品质水。

4、景观用水采用中水、雨水和小区附近的河流水作为水源，景观水体的功能性质为非直接接触、观赏性，水质符合国家标准的相关要求。