[image: image9.png]




建筑全能耗报告书
居住建筑
	工程名称
	文思游廊——秦淮之滨共享装配式绿色更新

	工程地点
	江苏-南京

	设计编号
	BK40593

	建设单位
	南京工业大学

	设计单位
	南京工业大学城市建设学院

	设 计 人
	杨炎锴

	审 核 人
	姜硕

	审 定 人
	程宏宏

	设计日期
	2022年1月5日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2020

	软件版本
	20200909(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T18921280179 


目  录
3

1
建筑概况

4

2
计算依据

4

3
气象数据

4

3.1
气象地点

4

3.2
逐日干球温度表

5

3.3
逐月辐照量表

5

3.4
峰值工况

5

4
围护结构

5

4.1
工程材料

5

5
房间类型

5

5.1
房间表

6

5.2
作息时间表

6

6
暖通空调系统

6

6.1
系统类型

6

6.2
制冷系统

6

6.2.1
多联机/单元式空调能耗

6

6.3
供暖系统

6

6.3.1
多联机/单元式热泵能耗

6

6.4
空调风机

6

6.4.1
独立新排风

7

7
照明

7

8
插座设备

7

9
排风机

7

10
生活热水

8

11
电梯

8

11.1
直梯

8

12
光伏发电

8

13
计算结果

8

13.1
负荷分项统计

9

13.2
逐月负荷表

10

13.3
逐月电耗

11

13.4
全年能耗

13

14
附录

13

14.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

13

14.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

14

14.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

14

14.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




1 建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	江苏-南京

	地理位置
	北纬：32.04°
	东经：118.78°

	建筑面积(m2)
	地上1440    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上17.4     地下0.0

	建筑体积(m3)
	4177.13

	建筑外表面积(m2)
	1347.16

	北向角度
	53.8

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:5.1-10.25,供暖期:12.15-1.25


	
	设计建筑

	体形系数S
	0.32

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.51

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.75

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分遮阳系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	3.31

	楼板K [W/(m2·K)]
	2.67

	分户墙K [W/(m2·K)]
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳系数

	
	
	
	
	夏季
	冬季

	
	南向
	－
	  普窗－、
凸窗－
	普窗0.00、
凸窗－
	普窗0.00、
凸窗－

	
	北向
	0.21
	  普窗1.70、
凸窗－
	普窗0.60、
凸窗－
	普窗0.60、
凸窗－

	
	东向
	0.34
	  普窗1.70、
凸窗－
	普窗0.64、
凸窗－
	普窗0.64、
凸窗－

	
	西向
	0.15
	  普窗1.70、
凸窗－
	普窗0.64、
凸窗－
	普窗0.64、
凸窗－


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 气象数据
3.1 气象地点
江苏-南京, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
3.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFATKEE(C) —BXE —F9E —8NME

40

1L 4

30

20 i A .\

A
w0 LA L il

-10
Moo 3 41 s e/t 7 8 91 10/1 11 1271





3.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]400

300

200

100

EREREMI/) WAFESES RS

1 2 3 5 6 7 8 10 1 12





3.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月20日15时
	37.2
	27.8
	19.7
	88.0

	最冷
	01月02日07时
	-5.6
	-6.1
	1.9
	-0.9


4 围护结构
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	

	灰砂砖砌体
	1.100
	12.720
	1900.0
	1050.0
	0.1050
	


5 房间类型
5.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	主卧室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	－
	－
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(㎡/人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	厨房
	－
	－
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(㎡/人)
	6(W/㎡)
	24(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	次卧室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	过厅
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)


5.2 作息时间表
详见附录
6 暖通空调系统
6.1 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	单元式房间空调器
	3.80
	3.40
	459.80
	所有房间


6.2 制冷系统
6.2.1 多联机/单元式空调能耗
	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	3.80
	51200
	13474


6.3 供暖系统
6.3.1 多联机/单元式热泵能耗
	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	3.40
	16498
	4852


6.4 空调风机
6.4.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	795
	0.24
	191
	5280
	1007

	合计
	1007


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	636
	0.8
	0.24
	153
	5280
	806

	合计
	806


7 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	主卧室
	3.94
	18
	264
	1041

	卫生间
	15.33
	24
	44
	681

	厨房
	15.33
	24
	81
	1246

	楼梯间
	0.00
	9
	105
	0

	次卧室
	3.94
	24
	170
	670

	过厅
	12.05
	18
	114
	1375

	总计
	5013


8 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	主卧室
	18.73
	18
	264
	4944

	卫生间
	0.00
	24
	44
	0

	厨房
	111.96
	24
	81
	9101

	楼梯间
	0.00
	9
	105
	0

	次卧室
	20.44
	24
	170
	3476

	过厅
	15.50
	18
	114
	1769

	总计
	19290


9 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	5
	0
	0.8
	5
	365
	0

	总计
	0


注：此类风机指非空调区域排风机
10 生活热水
热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：256
	分区
	系统
效率
	用水
定额
(L·人/d)
	供应
人数
	年使用
天数
	所需
能耗
(kWh)
	集热器
面积
(㎡)
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能
供热
(kWh)

	办公
	0.9
	10
	100
	365
	7120.16
	－
	－
	－
	－

	总计
	7120
	
	0


11 电梯
11.1 直梯
	名称
	额定功率
(kWh)
	待机功率
(W)
	运行时长
(h/天)
	年运行
天数
	同时使
用系数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	8.75
	150
	1.5
	360
	0.3
	35
	52447.5

	总计
	52448


12 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：14376，年运行天数：360
	光伏板面积
(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年电耗
(kWh)

	3000
	0.65
	0.85
	0.95
	2263697

	总计
	2263697


13 计算结果
13.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-12.10
	1.21
	2.40
	-2.96
	0.00
	-11.45

	供冷需求(kWh/㎡)
	7.84
	4.51
	13.47
	9.72
	0.00
	35.55


[image: image4.png]-10

12





[image: image5.png]20

15

10

FEHT

SRR
wERER

BERER
mEES
{8
OFR/EE





13.2 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	10802
	0
	25.472
	01月24日03时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	3324
	0.000
	--
	18.838
	05月08日18时

	6月
	0
	8127
	0.000
	--
	33.207
	06月29日18时

	7月
	0
	15657
	0.000
	--
	38.963
	07月20日18时

	8月
	0
	15836
	0.000
	--
	39.999
	08月29日18时

	9月
	0
	7680
	0.000
	--
	36.204
	09月04日18时

	10月
	0
	577
	0.000
	--
	12.668
	10月15日18时

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	5695
	0
	67.454
	12月15日00时
	0.000
	--


[image: image6.png]8000
6000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000

ERFELERKKWh)

4 5 6 7 8 9 10 1

12

WEEER
WEESER




[image: image7.png]BRIEERTEKW)

WA TEEE
30 WSETEIEE
20
10 I I
0
4 5 6 7 8 0 1

9 12





13.3 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	2.21
	0.00
	0.30
	1.14
	0.00
	36.41
	4.94

	2
	0.00
	0.00
	0.14
	0.27
	1.02
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.00
	0.30
	1.14
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	0.29
	1.10
	
	
	

	5
	0.61
	0.00
	0.00
	0.30
	1.14
	
	
	

	6
	1.48
	0.00
	0.18
	0.29
	1.10
	
	
	

	7
	2.86
	0.00
	0.17
	0.30
	1.14
	
	
	

	8
	2.89
	0.00
	0.18
	0.30
	1.14
	
	
	

	9
	1.40
	0.00
	0.18
	0.29
	1.10
	
	
	

	10
	0.11
	0.00
	0.17
	0.30
	1.14
	
	
	

	11
	0.00
	0.00
	0.14
	0.29
	1.10
	
	
	

	12
	0.00
	1.16
	0.00
	0.30
	1.14
	
	
	

	合计
	9.35
	3.37
	1.16
	3.48
	13.39
	0.00
	36.41
	4.94


13.4 全年能耗
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	35.55
	

	
	耗热量
	11.45
	

	
	冷热合计
	47.00
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	0.00
	

	
	冷却水泵
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	

	
	多联机/单元式空调
	9.35
	

	
	供冷合计
	9.35
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	0.00
	

	
	供暖水泵
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	3.37
	

	
	供暖合计
	3.37
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	1.26
	

	
	风机盘管
	0.00
	

	
	多联机室内机
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	1.26
	

	照明电耗
	3.48
	

	插座设备电耗
	13.39
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	36.41
	

	
	独立排风机
	0.00
	

	
	生活热水
	4.94
	扣减了太阳能热水

	
	其他合计
	41.36
	

	可再生能源
(Er)
	太阳能热水(Es)
	0.00
	

	
	光伏发电(Ep)
	1571.59
	

	
	合计
	1571.59
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	0.00
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Ep


[image: image8.png]AR AR

=

HEAR
5%

B FERH
= e

e LR

BE m R
T UL
[Eiiaves
StfiauFe

Hitsg
57%




14 附录
14.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	80
	70
	40
	30
	70
	60
	20
	20
	20
	50
	80
	70
	70
	20
	20
	10
	10

	
	10
	10
	10
	20
	20
	20
	2
	30
	60
	80
	80
	80
	80
	30
	30
	30
	30
	30
	80
	100
	90
	80
	70
	20

	次卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	过厅
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日
14.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	过厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日
14.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	70
	70
	20
	10
	10
	10
	10
	20
	30
	60
	80
	80
	80
	80
	20
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	60
	20
	30
	80
	80
	10
	10
	50
	60
	60
	100
	100
	90
	10
	10

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	30
	60
	50
	30
	10
	10
	10
	30
	20
	10
	10
	10
	10
	80
	100
	100
	100
	50
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	20
	30
	60
	70
	30
	30
	30
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	80
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	厨房
	0
	0
	0
	0
	50
	80
	90
	90
	80
	80
	100
	100
	100
	70
	20
	60
	100
	100
	100
	70
	50
	20
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	60
	90
	90
	60
	60
	80
	100
	100
	30
	40
	50
	80
	100
	50
	10
	10
	10
	10

	楼梯间
	10
	10
	10
	10
	30
	40
	80
	80
	90
	100
	100
	100
	90
	80
	30
	50
	100
	90
	90
	90
	70
	50
	40
	20

	
	10
	10
	10
	10
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	100
	100
	80
	80
	80
	100
	100
	100
	80
	80
	40
	30
	20

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	40
	40
	20
	10
	20
	20
	10
	10
	40
	50
	100
	100
	100
	100
	50
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	10
	10
	10
	80
	50
	10
	10
	50
	80
	80
	80
	80
	100
	60
	10

	过厅
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	50
	80
	80
	80
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	40
	30
	20
	10
	5
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	40
	40
	40
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	80
	60
	40
	30
	10


注：上行：工作日；下行：节假日
14.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
11

[image: image9.png]