电梯选型说明

1安全性和可靠性

这是大楼交通通畅的基本条件。在安全性方面电梯的制造与安装应严格执行GB7588-1995和GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》。应特别注意门系统的安全，这方面占电梯事故比例较大。另外即将修订的GB7588还增加了上行超速保护装置的要求。可靠性方面对整机的可靠性要求是起制动60 000次中失效(故障)次数不应超过5次，并且每次修复时间不超过1h。比如目前在操纵控制中，用计算机控制或无触点逻辑元件取代了早期继电器触点电路就大大提高了可靠性。电梯的安全性和可靠性除与制造质量密切相关外，还与安装维保质量相关。

2舒适性

电梯的舒适性涉及电梯的速度、加速度、振动、噪声、平层准确度、装潢等方面。其中速度特性、工作噪声和平层准确度是电梯的主要性能指标，GB10058-1997第3.3条整机性能中对其有明确的规定。这些依赖于优良的拖动系统、导向系统(如高速梯的非接触式导靴)、操纵控制系统和轿厢等，而且要有较高的安装质量。噪声来源于曳引机的振动和噪声、钢丝绳的振动、轿厢在不平直的导轨上运动而发生的振动、风噪声(例如高速梯采用流线形轿厢、单梯井道开设排风孔或加大井道尺寸、采用多梯井道避免活塞效应等均可降低风噪声)、门的运动等，一般考查运动中的轿厢噪声、机房噪声和开关门噪声。平层准确度与电梯的载重量、速度及运行方向有关。

装潢主要包括轿厢的装潢、厅门的装潢、候梯厅的装潢、观光梯的井道装潢，以及自动扶梯的扶手栏杆和梯级的装潢。轿厢装潢包括轿壁、轿顶、轿顶照明灯具、地板的装潢。厅门装潢近年来应用了不锈钢蚀刻技术、电脑彩色喷绘技术。自动扶梯的扶手带有多种颜色供选择，梯级也出现了不锈钢梯级和彩色梯级。装潢要与电梯的内在质量和档次匹配，并与大楼格调相协调。

3节能和绿色环保

新世纪人们都在呼唤"绿色电梯", 即要求电梯节能、减少油污染、电磁兼容性强、噪声低、安全可靠、长寿命、与建筑物协调等。节能方面，良好的拖动控制系统(包括电机、传动机构和调速方式)能够节能，优良的群控可以节能，无人乘坐时电梯照明自动关闭和自动扶梯自动停止或低速运行也能节能。此外有人正在研究在大楼顶部的机房利用太阳能作补充能源。

4使用环境因素

电梯选型配置应考虑使用环境的特点，简单列举几项：⑴用途与场合。比如住宅楼的电梯其轿厢与井道尺寸、开门型式与尺寸、控制方式、价格、输送能力等方面与办公楼的要求不同。⑵室内或室外，以便确定防雨性能。如室外观光电梯、全天候自动扶梯等。⑶环境温度，以便确定机房和轿厢是否使用空调设备，从而保证机房工作温度和轿厢内乘客的舒适。⑷环境的湿度，是否有腐蚀性和易燃性介质，以便确定采用防腐电梯、防爆电梯等特种电梯。⑸是否处于地震多发区，以便安装地震传感器执行地震控制程序，且在抗震设计中提高抗震设计级别。⑹是否是处于台风多发区的高层建筑，以便考虑大楼摆动对电梯的影响和大风从大楼底层电梯厅门抽到顶层的影响(可在高层候梯厅加强密封)等。⑺是否是有残疾人来往的公共建筑(如学校、医院、图书馆等)，以便分别针对不能行走的、没有视力或视力很弱的、听力和说话有困难而影响紧急救援的残疾人配置相应功能。⑻是否配备足够的应急供电电源。(9)是否需要楼层保密而设置指纹操纵的电梯。

5耐火与消防

该因素主要是考虑大楼发生火灾的情况下人员的疏散和救助。简单谈以下几个方面。

⑴电梯的井道墙、层门的耐火极限要求应符合建筑物的耐火等级。如建筑物需要电梯层门具有耐火性能，该层门应按GA109-1995《电梯层门耐火试验方法》进行测试。

⑵消防服务功能，或称消防控制功能。这是电梯的选择功能，一般是指火警发生时，轿厢不再应答外呼内选，直返首层基站，开门放人，轿厢开着；消防人员进入轿厢内用钥匙将开关转到消防运行位置，此时的消防运行只能手动操纵轿厢开关门，轿内只能响应一个登记信号，不应答外呼；待收到消防状态解除指令时，按规定的步骤解除消防状态。电梯一般获得火警信号的方式有：①消防控制中心或电梯机房值班人员发出；②人工击碎位于大楼基站的消防按钮盒玻璃，拨动盒内开关；③火灾报警系统中烟感探测器发出的联动控制信号。

⑶消防员用电梯和消防电梯。消防员用电梯是电梯界的提法，但没有明确的定义，也未强制性规定其基本性能。GB7558-1995附录G第G4章对消防员电梯作了简单的描述，主要涉及土建布局、消防服务功能、主参数、服务楼层等方面。消防电梯是建筑防火界(公安部门)的提法，指具有耐火封闭结构、防烟前室和专用电源，在火灾时供消防员专用的电梯。看来只是从土建布局方面作考虑，而对电梯本身的要求还不太明确。GB50045-1995《高层民用建筑设计防火规范》、GB50116-1998《火灾自动报警系统设计规范》、GBJ16-87《建筑设计防火规范》(1997年版)等对消防电梯的设置场合及数量、结构布置、层门选型、机房和井道防火和防水、供电方式及线路阻燃、轿内装饰材料、主参数(运行速度、载重量等)、轿厢尺寸、电话通讯、消防前室、温度监测、消防服务功能等方面进行了规定。但是世界范围内不同区域对电梯消防方面的要求也相差很大，也存在电梯界标准与建筑标准的协调统一问题，目前国际标准化组织ISO/TC178也正在研究这方面的问题。有一点可以明确的是目前无论是消防员电梯还是消防电梯都不是防火电梯，只能用于消防救生，乘客在火灾时搭乘是不安全的。