新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年2月28日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13944186750 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙构造二	7

4.3	混凝土梁柱	7

4.4	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	8

5.1	控温房间隔墙构造一	8

5.2	控温房间楼板构造一	8

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.1.1	周边地面构造一	9

7.2	非周边地面	9

7.2.1	非周边地面构造一	9

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按系统汇总表	10

12	建筑按楼层汇总表	10

13	新风负荷表	11

14	房间冷负荷详细表	12

建筑概况

概况

| 地理位置 | 辽宁-沈阳 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 41.81 |  |
| 东经 | 123.43 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 3327.53 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 8.40 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| 湿度(%) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 |
| 湿度(%) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 4 | 54 | 123 | 172 | 189 | 172 | 123 | 54 | 4 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 72 | 96 | 118 | 132 | 137 | 141 | 137 | 132 | 118 | 96 | 72 | 43 |
|  | SE | 直射 | 147 | 266 | 345 | 374 | 337 | 244 | 117 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 72 | 96 | 118 | 132 | 137 | 141 | 137 | 132 | 118 | 96 | 72 | 43 |
|  | E | 直射 | 328 | 450 | 478 | 424 | 285 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 72 | 96 | 118 | 132 | 137 | 141 | 137 | 132 | 118 | 96 | 72 | 43 |
|  | NE | 直射 | 295 | 345 | 293 | 169 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 72 | 96 | 118 | 132 | 137 | 141 | 137 | 132 | 118 | 96 | 72 | 43 |
|  | N | 直射 | 59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 59 |
|  |  | 散射 | 43 | 72 | 96 | 118 | 132 | 137 | 141 | 137 | 132 | 118 | 96 | 72 | 43 |
|  | H | 直射 | 53 | 173 | 328 | 472 | 582 | 623 | 667 | 623 | 582 | 472 | 328 | 173 | 53 |
|  |  | 散射 | 59 | 91 | 109 | 123 | 130 | 130 | 132 | 130 | 130 | 123 | 109 | 91 | 59 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 27.2 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 31.4 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 8.1 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.77 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.77 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 25.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100070 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层L | 10 | 0.17 | 0.122 | 1 | 0.059 | 0.007 |
| 找平层L | 20 | 0.93 | 4.293 | 1 | 0.022 | 0.092 |
| 干炉渣找坡L | 100 | 0.435 | 6.321 | 1 | 0.23 | 1.453 |
| 聚苯板1L | 120 | 0.05 | 0.428 | 1 | 2.4 | 1.027 |
| 屋面板L | 120 | 1.74 | 2.523 | 1 | 0.069 | 0.174 |
| 混合砂浆L | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 2.802 | 2.998 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.338 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 71.20 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.97 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.28 |  |  |  |  |

备注：

外墙构造二

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物砂浆（网格布） | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料 | 120 | 0.042 | 0.356 | 1.2 | 2.381 | 1.017 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 岩棉条 | 20 | 0.045 | 0.512 | 1 | 0.444 | 0.228 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 2.962 | 3.465 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.320 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 447.96 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.25 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.05 |  |  |  |  |

备注：

混凝土梁柱

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.115 | 1.977 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 3.637 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 5.18 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.70 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.36 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.28 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| B1级 EPS模块 | 60 | 0.033 | 0.36 | 1 | 1.818 | 0.655 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.172 | 2.966 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 2.012 | 3.865 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.448 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.463 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 205.07 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.07 |  |  |  |  |

备注：

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.02 | 0.305 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1 | 0.667 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.777 | 1.949 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.003 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.700 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 34.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.41 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.19 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 混凝土L | 60 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.034 | 0.588 |
| 聚苯板2L | 90 | 0.063 | 0.48 | 1 | 1.429 | 0.686 |
| 土壤层L | 20 | 6.121 | 0.671 | 1 | 0.003 | 0.002 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 1.488 | 1.519 |
| 夏季传热系数K |  | 0.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 163.63 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.06 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土（1） | 30 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.017 | 0.297 |
| 酚醛泡沫板（用于墙体） | 20 | 0.034 | 0.452 | 1 | 0.588 | 0.266 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 半硬质矿（岩）棉板(ρ=100-180) | 20 | 0.048 | 0.77 | 1 | 0.417 | 0.321 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 1.091 | 2.069 |
| 夏季传热系数K |  | 0.231 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 408.48 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.75 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.07 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 6＋12A＋6高透低辐射玻璃 | 1.70 | 0.64 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 85217 | 3327.53 | 25.61 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 837.73 | 101.72 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1002[展览] | 409.77 | 18 | 33683 | 24020 | 9662 | 13.95 | 6941 | 82.20 |
|  | 1007[楼梯间] | 21.60 | 10 | 1973 | 1464 | 509 | 0.74 | 366 | 91.35 |
|  | 1008[阳光房] | 146.88 | 14 | 28655 | 25192 | 3463 | 5.00 | 2488 | 195.09 |
|  | 1009[棋牌室] | 26.10 | 9 | 2626 | 2011 | 615 | 0.89 | 442 | 100.61 |
|  | 1010[棋牌室] | 26.10 | 9 | 2605 | 1990 | 615 | 0.89 | 442 | 99.82 |
|  | 1011[棋牌室] | 47.85 | 9 | 4699 | 3570 | 1128 | 1.63 | 811 | 98.20 |
|  | 1012[楼梯间] | 21.60 | 18 | 2083 | 1574 | 509 | 0.74 | 366 | 96.45 |
|  | 1013[卫生间] | 28.02 | 18 | 2411 | 1750 | 661 | 0.95 | 475 | 86.05 |
|  | 1014[卫生间] | 25.92 | 18 | 2245 | 1634 | 611 | 0.88 | 439 | 86.61 |
|  | 1015[棋牌室] | 45.36 | 18 | 4244 | 3174 | 1070 | 1.54 | 768 | 93.56 |
|  | 2003[卫生间] | 16.93 | 9 | 1728 | 1328 | 399 | 0.58 | 287 | 102.03 |
|  | 2004[楼梯间] | 21.60 | 9 | 1978 | 1468 | 509 | 0.74 | 366 | 91.56 |
|  | 系统 | 837.73 | 14 | 85217 | 65463 | 19754 | 28.53 | 14190 | 101.72 |
| 建筑 |  | 837.73 | 14 | 85217 | 65463 | 19754 | 28.53 | 14190 | 101.72 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1002[展览] | 409.77 | 18 | 33683 | 24020 | 9662 | 13.95 | 6941 | 82.20 |
|  | 1007[楼梯间] | 21.60 | 10 | 1973 | 1464 | 509 | 0.74 | 366 | 91.35 |
|  | 1008[阳光房] | 146.88 | 14 | 28655 | 25192 | 3463 | 5.00 | 2488 | 195.09 |
|  | 1009[棋牌室] | 26.10 | 9 | 2626 | 2011 | 615 | 0.89 | 442 | 100.61 |
|  | 1010[棋牌室] | 26.10 | 9 | 2605 | 1990 | 615 | 0.89 | 442 | 99.82 |
|  | 1011[棋牌室] | 47.85 | 9 | 4699 | 3570 | 1128 | 1.63 | 811 | 98.20 |
|  | 1012[楼梯间] | 21.60 | 18 | 2083 | 1574 | 509 | 0.74 | 366 | 96.45 |
|  | 1013[卫生间] | 28.02 | 18 | 2411 | 1750 | 661 | 0.95 | 475 | 86.05 |
|  | 1014[卫生间] | 25.92 | 18 | 2245 | 1634 | 611 | 0.88 | 439 | 86.61 |
|  | 1015[棋牌室] | 45.36 | 18 | 4244 | 3174 | 1070 | 1.54 | 768 | 93.56 |
|  | 整层 | 799.20 | 14 | 81805 | 62960 | 18845 | 27.21 | 13537 | 102.36 |
| 2层 | 2003[卫生间] | 16.93 | 9 | 1728 | 1328 | 399 | 0.58 | 287 | 102.03 |
|  | 2004[楼梯间] | 21.60 | 9 | 1978 | 1468 | 509 | 0.74 | 366 | 91.56 |
|  | 整层 | 38.53 | 9 | 3705 | 2797 | 909 | 1.31 | 653 | 96.16 |
| 建筑 |  | 837.73 | 14 | 85217 | 65463 | 19754 | 28.53 | 14190 | 101.72 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1002[展览] | 409.77 | 3073.28 | 6941 | 1929 | 5012 | 6.99 | 16.94 |
|  | 1007,1012[楼梯间] | 21.60 | 162.00 | 366 | 102 | 264 | 0.37 | 16.94 |
|  | 1008[阳光房] | 146.88 | 1101.60 | 2488 | 692 | 1796 | 2.50 | 16.94 |
|  | 1009,1010[棋牌室] | 26.10 | 195.75 | 442 | 123 | 319 | 0.45 | 16.94 |
|  | 1011[棋牌室] | 47.85 | 358.88 | 811 | 225 | 585 | 0.82 | 16.94 |
|  | 1013[卫生间] | 28.02 | 210.15 | 475 | 132 | 343 | 0.48 | 16.94 |
|  | 1014[卫生间] | 25.92 | 194.40 | 439 | 122 | 317 | 0.44 | 16.94 |
|  | 1015[棋牌室] | 45.36 | 340.20 | 768 | 214 | 555 | 0.77 | 16.94 |
|  | 合计 | 799 | 5994.00 | 13537 | 3763 | 9774 | 13.63 | 16.94 |
| 2层 | 2003[卫生间] | 16.93 | 127.00 | 287 | 80 | 207 | 0.29 | 16.94 |
|  | 2004[楼梯间] | 21.60 | 162.00 | 366 | 102 | 264 | 0.37 | 16.94 |
|  | 合计 | 39 | 289.00 | 653 | 181 | 471 | 0.66 | 16.94 |
| 总计 |  | 838 | 6283.00 | 14190 | 3944 | 10246 | 14.29 | 16.94 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[展览] |  | 4.20 | 409.77 | 26 | 60 | 24020.5 | 18 | 33682.9 | 18 | 13.95 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=411.08 K=0.34 D=3.00 | 1886.7 847.7 | 1594.1 1063.3 | 1308.2 1344.7 | 1226.3 1662.9 | 1158.6 1988.0 | 1102.8 2254.2 | 1053.3 2446.2 | 1015.3 2568.0 | 964.2 2607.1 | 931.5 2561.5 | 898.7 2409.3 | 870.8 2155.2 |
| 北外墙 | F=60.48 K=0.32 D=3.46 | 88.8 76.8 | 88.8 82.6 | 83.3 83.0 | 82.1 82.8 | 81.2 84.7 | 80.4 86.3 | 79.8 87.7 | 79.3 88.8 | 78.5 89.6 | 78.0 89.8 | 77.5 89.5 | 77.1 88.3 |
| 西外墙 | F=18.00 K=0.32 D=3.46 | 52.0 43.2 | 50.2 43.7 | 45.9 44.2 | 45.4 44.8 | 45.0 45.3 | 44.7 45.8 | 44.4 46.2 | 44.2 46.5 | 43.9 48.6 | 43.7 50.6 | 43.5 52.0 | 43.3 52.4 |
| 南外墙 | F=14.49 K=0.32 D=3.46 | 31.6 28.7 | 31.1 29.1 | 30.4 29.5 | 30.1 30.2 | 29.9 31.5 | 29.6 32.7 | 29.5 33.6 | 29.3 34.2 | 29.1 34.3 | 29.0 34.0 | 28.9 33.3 | 28.7 32.2 |
| 北外窗 | F=30.24 K=1.70 SC=0.64 | 477.4 2061.2 | 387.7 2152.8 | 328.1 2175.5 | 269.1 2101.8 | 218.4 1918.2 | 184.2 1745.3 | 1070.7 1806.0 | 1026.4 1031.2 | 1140.6 860.2 | 1446.7 738.9 | 1702.9 637.9 | 1907.0 548.3 |
| 西外门 | F=5.94 K=1.97 | -10.5 51.9 | -19.1 59.5 | -21.9 63.3 | -25.7 62.3 | -28.5 54.7 | -30.4 51.0 | -24.7 40.5 | -12.4 27.3 | 2.7 14.1 | 16.9 4.6 | 29.2 -2.0 | 41.5 -7.7 |
| 内墙1 | F=15.54 K=0.46 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 | 8.6 8.6 |
| 周边地面 | F=68.90 K=0.30 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 2622.5 6228.5 | 2294.7 6474.4 | 1966.9 6720.2 | 1721.0 6884.1 | 1557.1 7048.0 | 1311.3 7212.0 | 1229.3 7293.9 | 3278.2 7457.8 | 4261.6 5490.9 | 4999.2 4425.5 | 5490.9 3687.9 | 5900.7 3114.3 |
| 照明 | 显热(W) | 991.6 3741.2 | 811.3 3876.4 | 676.1 3966.6 | 586.0 4056.7 | 495.8 4101.8 | 405.7 4146.9 | 360.6 4191.9 | 1893.1 4237.0 | 2794.6 2704.5 | 3155.2 1757.9 | 3380.6 1442.4 | 3560.9 1171.9 |
| 人体 | 显热(W) | 1093.7 5597.0 | 900.7 5725.7 | 772.0 5854.4 | 643.3 5918.7 | 579.0 5983.1 | 450.3 6047.4 | 386.0 6111.7 | 3345.4 6176.1 | 4567.7 3152.4 | 4953.7 1930.0 | 5211.0 1544.0 | 5404.0 1286.7 |
|  | 全热(W) | 1093.7 10247.9 | 900.7 10376.6 | 772.0 10505.3 | 643.3 10569.6 | 579.0 10633.9 | 450.3 10698.3 | 386.0 10762.6 | 7996.3 10826.9 | 9218.6 3152.4 | 9604.6 1930.0 | 9861.9 1544.0 | 10054.9 1286.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.97 | 0.00 6.97 | 0.00 6.97 | 0.00 6.97 | 0.00 6.97 | 0.00 6.97 | 0.00 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 0.00 | 6.97 0.00 | 6.97 0.00 | 6.97 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1929.3 | 0.0 1929.3 | 0.0 1929.3 | 0.0 1929.3 | 0.0 1929.3 | 0.0 1929.3 | 0.0 1929.3 | 1929.3 1929.3 | 1929.3 0.0 | 1929.3 0.0 | 1929.3 0.0 | 1929.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6940.8 | 0.0 6940.8 | 0.0 6940.8 | 0.0 6940.8 | 0.0 6940.8 | 0.0 6940.8 | 0.0 6940.8 | 6940.8 6940.8 | 6940.8 0.0 | 6940.8 0.0 | 6940.8 0.0 | 6940.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.99 | 0.00 6.99 | 0.00 6.99 | 0.00 6.99 | 0.00 6.99 | 0.00 6.99 | 0.00 6.99 | 6.99 6.99 | 6.99 0.00 | 6.99 0.00 | 6.99 0.00 | 6.99 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7267 30301 | 6173 31132 | 5222 31906 | 4611 32469 | 4170 32880 | 3612 33247 | 4262 33683 | 22324 33292 | 25508 15035 | 27279 11626 | 28488 9928 | 29459 8475 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7267 20639 | 6173 21470 | 5222 22244 | 4611 22807 | 4170 23218 | 3612 23584 | 4262 24020 | 12661 23629 | 15845 15035 | 17617 11626 | 18826 9928 | 19797 8475 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.95 13.95 | 13.95 13.95 | 13.95 13.95 | 13.95 13.95 | 13.95 13.95 | 13.95 13.95 | 13.95 13.95 | 13.95 13.95 | 13.95 13.95 | 13.95 13.95 | 13.95 13.95 | 13.95 13.95 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7267 23360 | 6173 24192 | 5222 24966 | 4611 25528 | 4170 25940 | 3612 26306 | 4262 26742 | 15383 26351 | 18567 15035 | 20338 11626 | 21547 9928 | 22518 8475 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7267 18710 | 6173 19541 | 5222 20315 | 4611 20878 | 4170 21289 | 3612 21655 | 4262 22091 | 10732 21700 | 13916 15035 | 15687 11626 | 16897 9928 | 17867 8475 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 | 6.97 6.97 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[楼梯间] |  | 4.20 | 21.60 | 26 | 60 | 1463.9 | 10 | 1973.2 | 10 | 0.74 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=9.90 K=0.32 D=3.46 | 27.0 25.1 | 26.7 27.6 | 26.3 28.8 | 26.0 29.5 | 25.9 29.7 | 25.7 29.4 | 25.6 28.6 | 25.5 27.7 | 25.4 27.6 | 25.3 27.6 | 25.2 27.5 | 25.1 27.3 |
| 东外窗 | F=2.70 K=1.70 SC=0.64 | 55.9 349.4 | 46.5 237.8 | 40.0 235.2 | 33.7 224.6 | 28.2 204.5 | 42.5 182.3 | 325.6 153.1 | 474.2 112.3 | 560.3 97.0 | 589.2 84.1 | 539.2 73.3 | 432.4 63.7 |
| 内墙1 | F=70.14 K=0.46 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 | 39.0 39.0 |
| 内门1 | F=2.94 K=3.00 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 |
| 周边地面 | F=16.40 K=0.30 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 138.2 328.3 | 121.0 341.3 | 103.7 354.2 | 90.7 362.9 | 82.1 371.5 | 69.1 380.2 | 64.8 384.5 | 172.8 393.1 | 224.6 289.4 | 263.5 233.3 | 289.4 194.4 | 311.0 164.2 |
| 照明 | 显热(W) | 52.3 197.2 | 42.8 204.3 | 35.6 209.1 | 30.9 213.8 | 26.1 216.2 | 21.4 218.6 | 19.0 221.0 | 99.8 223.3 | 147.3 142.6 | 166.3 92.7 | 178.2 76.0 | 187.7 61.8 |
| 人体 | 显热(W) | 57.7 295.0 | 47.5 301.8 | 40.7 308.6 | 33.9 312.0 | 30.5 315.4 | 23.7 318.8 | 20.3 322.2 | 176.3 325.6 | 240.8 166.2 | 261.1 101.7 | 274.7 81.4 | 284.9 67.8 |
|  | 全热(W) | 57.7 540.2 | 47.5 547.0 | 40.7 553.8 | 33.9 557.2 | 30.5 560.5 | 23.7 563.9 | 20.3 567.3 | 421.5 570.7 | 485.9 166.2 | 506.3 101.7 | 519.8 81.4 | 530.0 67.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 101.7 | 0.0 101.7 | 0.0 101.7 | 0.0 101.7 | 0.0 101.7 | 0.0 101.7 | 0.0 101.7 | 101.7 101.7 | 101.7 0.0 | 101.7 0.0 | 101.7 0.0 | 101.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 365.9 | 0.0 365.9 | 0.0 365.9 | 0.0 365.9 | 0.0 365.9 | 0.0 365.9 | 0.0 365.9 | 365.9 365.9 | 365.9 0.0 | 365.9 0.0 | 365.9 0.0 | 365.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 386 1861 | 340 1779 | 302 1802 | 271 1809 | 248 1804 | 238 1796 | 511 1776 | 1615 1749 | 1865 778 | 1972 595 | 1973 508 | 1908 440 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 386 1352 | 340 1270 | 302 1293 | 271 1300 | 248 1294 | 238 1286 | 511 1267 | 1106 1239 | 1356 778 | 1463 595 | 1464 508 | 1398 440 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 386 1496 | 340 1413 | 302 1437 | 271 1443 | 248 1438 | 238 1430 | 511 1410 | 1249 1383 | 1499 778 | 1606 595 | 1607 508 | 1542 440 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 386 1250 | 340 1168 | 302 1191 | 271 1198 | 248 1193 | 238 1185 | 511 1165 | 1004 1138 | 1254 778 | 1361 595 | 1362 508 | 1297 440 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[阳光房] |  | 4.20 | 146.88 | 26 | 60 | 25191.9 | 14 | 28655.4 | 14 | 5.00 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=155.27 K=0.34 D=3.00 | 707.7 326.2 | 591.6 384.8 | 501.0 494.1 | 469.9 625.0 | 444.3 761.2 | 423.1 874.5 | 404.3 956.3 | 389.8 1006.9 | 370.4 1021.1 | 358.0 998.0 | 345.6 930.0 | 335.0 821.0 |
| 南外墙 | F=7.56 K=0.32 D=3.46 | 16.5 15.0 | 16.2 15.2 | 15.9 15.4 | 15.7 15.7 | 15.6 16.4 | 15.5 17.1 | 15.4 17.5 | 15.3 17.8 | 15.2 17.9 | 15.1 17.8 | 15.1 17.4 | 15.0 16.8 |
| 西外墙 | F=0.63 K=0.32 D=3.46 | 1.8 1.5 | 1.8 1.5 | 1.6 1.5 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.5 1.6 | 1.5 1.7 | 1.5 1.8 | 1.5 1.8 | 1.5 1.8 |
| 南玻璃幕墙 | F=89.10 K=1.70 SC=0.64 | 1676.8 12035.2 | 1385.4 12417.9 | 1185.5 11672.4 | 989.7 9936.7 | 820.8 7997.7 | 677.4 5666.8 | 1645.0 4739.8 | 2500.9 3425.0 | 3601.1 2946.5 | 5654.5 2547.7 | 8288.9 2213.2 | 10566.3 1915.9 |
| 南外窗 | F=24.30 K=1.70 SC=0.64 | 457.3 3282.3 | 377.8 3386.7 | 323.3 3183.4 | 269.9 2710.0 | 223.9 2181.2 | 184.7 1545.5 | 448.6 1292.7 | 682.1 934.1 | 982.1 803.6 | 1542.1 694.8 | 2260.6 603.6 | 2881.7 522.5 |
| 西玻璃幕墙 | F=17.19 K=1.70 SC=0.64 | 454.2 1213.1 | 384.9 1729.0 | 334.5 2630.7 | 286.2 3405.3 | 244.1 3772.4 | 207.8 3770.9 | 386.8 3236.0 | 545.0 1618.3 | 711.5 767.7 | 879.2 670.8 | 1019.1 588.4 | 1130.0 514.9 |
| 西外窗 | F=3.60 K=1.70 SC=0.64 | 95.1 254.1 | 80.6 362.1 | 70.1 550.9 | 59.9 713.2 | 51.1 790.0 | 43.5 789.7 | 81.0 677.7 | 114.1 338.9 | 149.0 160.8 | 184.1 140.5 | 213.4 123.2 | 236.7 107.8 |
| 周边地面 | F=63.80 K=0.30 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 940.0 2232.6 | 822.5 2320.7 | 705.0 2408.8 | 616.9 2467.6 | 558.1 2526.3 | 470.0 2585.1 | 440.6 2614.5 | 1175.0 2673.2 | 1527.6 1968.2 | 1791.9 1586.3 | 1968.2 1321.9 | 2115.1 1116.3 |
| 照明 | 显热(W) | 355.4 1341.0 | 290.8 1389.5 | 242.4 1421.8 | 210.0 1454.1 | 177.7 1470.3 | 145.4 1486.4 | 129.3 1502.6 | 678.6 1518.7 | 1001.7 969.4 | 1131.0 630.1 | 1211.8 517.0 | 1276.4 420.1 |
| 人体 | 显热(W) | 392.0 2006.2 | 322.8 2052.4 | 276.7 2098.5 | 230.6 2121.5 | 207.5 2144.6 | 161.4 2167.7 | 138.4 2190.7 | 1199.1 2213.8 | 1637.3 1129.9 | 1775.6 691.8 | 1867.9 553.4 | 1937.1 461.2 |
|  | 全热(W) | 392.0 3673.3 | 322.8 3719.4 | 276.7 3765.6 | 230.6 3788.6 | 207.5 3811.7 | 161.4 3834.7 | 138.4 3857.8 | 2866.2 3880.9 | 3304.4 1129.9 | 3442.7 691.8 | 3535.0 553.4 | 3604.1 461.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 0.00 | 2.50 0.00 | 2.50 0.00 | 2.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 691.5 | 0.0 691.5 | 0.0 691.5 | 0.0 691.5 | 0.0 691.5 | 0.0 691.5 | 0.0 691.5 | 691.5 691.5 | 691.5 0.0 | 691.5 0.0 | 691.5 0.0 | 691.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2487.9 | 0.0 2487.9 | 0.0 2487.9 | 0.0 2487.9 | 0.0 2487.9 | 0.0 2487.9 | 0.0 2487.9 | 2487.9 2487.9 | 2487.9 0.0 | 2487.9 0.0 | 2487.9 0.0 | 2487.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 0.00 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 0.00 | 2.50 0.00 | 2.50 0.00 | 2.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5120 26885 | 4297 28238 | 3679 28655 | 3173 27629 | 2768 25840 | 2353 23083 | 3714 21407 | 11479 17926 | 14175 9810 | 17511 8002 | 21370 6893 | 24673 5921 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5120 23422 | 4297 24774 | 3679 25192 | 3173 24165 | 2768 22376 | 2353 19620 | 3714 17944 | 8016 14463 | 10712 9810 | 14048 8002 | 17906 6893 | 21209 5921 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5120 24397 | 4297 25750 | 3679 26167 | 3173 25141 | 2768 23352 | 2353 20595 | 3714 18919 | 8992 15438 | 11687 9810 | 15023 8002 | 18882 6893 | 22185 5921 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5120 22730 | 4297 24083 | 3679 24500 | 3173 23474 | 2768 21685 | 2353 18928 | 3714 17252 | 7324 13771 | 10020 9810 | 13356 8002 | 17215 6893 | 20518 5921 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[棋牌室] |  | 4.20 | 26.10 | 26 | 60 | 2010.5 | 9 | 2625.9 | 9 | 0.89 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.10 K=0.34 D=3.00 | 119.8 53.8 | 101.3 67.7 | 83.0 85.5 | 77.8 105.6 | 73.5 126.1 | 70.0 142.9 | 66.8 155.0 | 64.4 162.7 | 61.2 165.1 | 59.1 162.3 | 57.0 152.8 | 55.2 136.8 |
| 东外墙 | F=10.80 K=0.32 D=3.46 | 29.5 27.3 | 29.1 30.1 | 28.7 31.4 | 28.4 32.2 | 28.2 32.4 | 28.1 32.0 | 27.9 31.2 | 27.8 30.2 | 27.7 30.2 | 27.6 30.1 | 27.5 30.0 | 27.4 29.7 |
| 东外窗 | F=4.32 K=1.70 SC=0.64 | 89.4 559.0 | 74.4 380.4 | 64.0 376.4 | 53.9 359.3 | 45.1 327.2 | 68.0 291.7 | 521.0 245.0 | 758.7 179.8 | 896.5 155.2 | 942.8 134.6 | 862.8 117.3 | 691.8 101.9 |
| 内墙1 | F=30.45 K=0.46 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 | 16.9 16.9 |
| 周边地面 | F=17.70 K=0.30 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 167.0 396.7 | 146.2 412.4 | 125.3 428.0 | 109.6 438.5 | 99.2 448.9 | 83.5 459.4 | 78.3 464.6 | 208.8 475.0 | 271.4 349.7 | 318.4 281.9 | 349.7 234.9 | 375.8 198.4 |
| 照明 | 显热(W) | 63.2 238.3 | 51.7 246.9 | 43.1 252.6 | 37.3 258.4 | 31.6 261.3 | 25.8 264.1 | 23.0 267.0 | 120.6 269.9 | 178.0 172.3 | 201.0 112.0 | 215.3 91.9 | 226.8 74.6 |
| 人体 | 显热(W) | 69.7 356.5 | 57.4 364.7 | 49.2 372.9 | 41.0 377.0 | 36.9 381.1 | 28.7 385.2 | 24.6 389.3 | 213.1 393.4 | 290.9 200.8 | 315.5 122.9 | 331.9 98.3 | 344.2 82.0 |
|  | 全热(W) | 69.7 652.7 | 57.4 660.9 | 49.2 669.1 | 41.0 673.2 | 36.9 677.3 | 28.7 681.4 | 24.6 685.5 | 509.3 689.6 | 587.2 200.8 | 611.8 122.9 | 628.1 98.3 | 640.4 82.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 122.9 | 0.0 122.9 | 0.0 122.9 | 0.0 122.9 | 0.0 122.9 | 0.0 122.9 | 0.0 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 0.0 | 122.9 0.0 | 122.9 0.0 | 122.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 442.1 | 0.0 442.1 | 0.0 442.1 | 0.0 442.1 | 0.0 442.1 | 0.0 442.1 | 0.0 442.1 | 442.1 442.1 | 442.1 0.0 | 442.1 0.0 | 442.1 0.0 | 442.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 562 2393 | 483 2264 | 416 2308 | 371 2332 | 338 2339 | 327 2337 | 765 2314 | 2155 2272 | 2487 1097 | 2626 867 | 2606 748 | 2483 647 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 562 1778 | 483 1648 | 416 1693 | 371 1717 | 338 1723 | 327 1721 | 765 1698 | 1540 1657 | 1872 1097 | 2011 867 | 1990 748 | 1867 647 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 562 1951 | 483 1822 | 416 1866 | 371 1890 | 338 1896 | 327 1895 | 765 1872 | 1713 1830 | 2045 1097 | 2184 867 | 2164 748 | 2041 647 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 562 1655 | 483 1525 | 416 1570 | 371 1594 | 338 1600 | 327 1598 | 765 1575 | 1417 1534 | 1749 1097 | 1888 867 | 1867 748 | 1745 647 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[棋牌室] |  | 4.20 | 26.10 | 26 | 60 | 1989.8 | 9 | 2605.3 | 9 | 0.89 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.10 K=0.34 D=3.00 | 119.8 53.8 | 101.3 67.7 | 83.0 85.5 | 77.8 105.6 | 73.5 126.1 | 70.0 142.9 | 66.8 155.0 | 64.4 162.7 | 61.2 165.1 | 59.1 162.3 | 57.0 152.8 | 55.2 136.8 |
| 东外墙 | F=10.80 K=0.32 D=3.46 | 29.5 27.3 | 29.1 30.1 | 28.7 31.4 | 28.4 32.2 | 28.2 32.4 | 28.1 32.0 | 27.9 31.2 | 27.8 30.2 | 27.7 30.2 | 27.6 30.1 | 27.5 30.0 | 27.4 29.7 |
| 东外窗 | F=4.32 K=1.70 SC=0.64 | 89.4 559.0 | 74.4 380.4 | 64.0 376.4 | 53.9 359.3 | 45.1 327.2 | 68.0 291.7 | 521.0 245.0 | 758.7 179.8 | 896.5 155.2 | 942.8 134.6 | 862.8 117.3 | 691.8 101.9 |
| 周边地面 | F=7.20 K=0.30 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 167.0 396.7 | 146.2 412.4 | 125.3 428.0 | 109.6 438.5 | 99.2 448.9 | 83.5 459.4 | 78.3 464.6 | 208.8 475.0 | 271.4 349.7 | 318.4 281.9 | 349.7 234.9 | 375.8 198.4 |
| 照明 | 显热(W) | 63.2 238.3 | 51.7 246.9 | 43.1 252.6 | 37.3 258.4 | 31.6 261.3 | 25.8 264.1 | 23.0 267.0 | 120.6 269.9 | 178.0 172.3 | 201.0 112.0 | 215.3 91.9 | 226.8 74.6 |
| 人体 | 显热(W) | 69.7 356.5 | 57.4 364.7 | 49.2 372.9 | 41.0 377.0 | 36.9 381.1 | 28.7 385.2 | 24.6 389.3 | 213.1 393.4 | 290.9 200.8 | 315.5 122.9 | 331.9 98.3 | 344.2 82.0 |
|  | 全热(W) | 69.7 652.7 | 57.4 660.9 | 49.2 669.1 | 41.0 673.2 | 36.9 677.3 | 28.7 681.4 | 24.6 685.5 | 509.3 689.6 | 587.2 200.8 | 611.8 122.9 | 628.1 98.3 | 640.4 82.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 122.9 | 0.0 122.9 | 0.0 122.9 | 0.0 122.9 | 0.0 122.9 | 0.0 122.9 | 0.0 122.9 | 122.9 122.9 | 122.9 0.0 | 122.9 0.0 | 122.9 0.0 | 122.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 442.1 | 0.0 442.1 | 0.0 442.1 | 0.0 442.1 | 0.0 442.1 | 0.0 442.1 | 0.0 442.1 | 442.1 442.1 | 442.1 0.0 | 442.1 0.0 | 442.1 0.0 | 442.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 541 2372 | 463 2243 | 396 2288 | 351 2312 | 317 2318 | 307 2316 | 744 2293 | 2134 2252 | 2467 1076 | 2605 846 | 2585 728 | 2462 626 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 541 1757 | 463 1628 | 396 1672 | 351 1696 | 317 1702 | 307 1701 | 744 1678 | 1519 1636 | 1851 1076 | 1990 846 | 1970 728 | 1847 626 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 541 1930 | 463 1801 | 396 1846 | 351 1870 | 317 1876 | 307 1874 | 744 1851 | 1692 1810 | 2025 1076 | 2163 846 | 2143 728 | 2020 626 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 541 1634 | 463 1505 | 396 1549 | 351 1573 | 317 1580 | 307 1578 | 744 1555 | 1396 1513 | 1728 1076 | 1867 846 | 1847 728 | 1724 626 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[棋牌室] |  | 4.20 | 47.85 | 26 | 60 | 3570.4 | 9 | 4698.7 | 9 | 1.63 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=47.85 K=0.34 D=3.00 | 219.7 98.6 | 185.8 124.1 | 152.1 156.8 | 142.6 193.6 | 134.7 231.2 | 128.2 261.9 | 122.5 284.1 | 118.1 298.2 | 112.1 302.8 | 108.3 297.6 | 104.5 280.1 | 101.2 250.7 |
| 东外墙 | F=20.16 K=0.32 D=3.46 | 55.0 51.0 | 54.4 56.1 | 53.5 58.6 | 53.0 60.0 | 52.7 60.5 | 52.4 59.8 | 52.1 58.3 | 52.0 56.4 | 51.7 56.3 | 51.5 56.2 | 51.3 56.0 | 51.2 55.5 |
| 东外窗 | F=7.56 K=1.70 SC=0.64 | 156.4 978.2 | 130.3 665.7 | 112.0 658.6 | 94.3 628.7 | 78.9 572.5 | 119.0 510.4 | 911.7 428.8 | 1327.8 314.6 | 1568.9 271.6 | 1649.9 235.6 | 1509.8 205.3 | 1210.6 178.3 |
| 周边地面 | F=13.20 K=0.30 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 | 4.7 4.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 306.2 727.3 | 268.0 756.0 | 229.7 784.7 | 201.0 803.9 | 181.8 823.0 | 153.1 842.2 | 143.6 851.7 | 382.8 870.9 | 497.6 641.2 | 583.8 516.8 | 641.2 430.7 | 689.0 363.7 |
| 照明 | 显热(W) | 115.8 436.9 | 94.7 452.7 | 79.0 463.2 | 68.4 473.7 | 57.9 479.0 | 47.4 484.2 | 42.1 489.5 | 221.1 494.8 | 326.3 315.8 | 368.4 205.3 | 394.8 168.4 | 415.8 136.9 |
| 人体 | 显热(W) | 127.7 653.6 | 105.2 668.6 | 90.1 683.6 | 75.1 691.1 | 67.6 698.7 | 52.6 706.2 | 45.1 713.7 | 390.6 721.2 | 533.4 368.1 | 578.5 225.4 | 608.5 180.3 | 631.0 150.2 |
|  | 全热(W) | 127.7 1196.7 | 105.2 1211.7 | 90.1 1226.7 | 75.1 1234.2 | 67.6 1241.8 | 52.6 1249.3 | 45.1 1256.8 | 933.7 1264.3 | 1076.5 368.1 | 1121.6 225.4 | 1151.6 180.3 | 1174.1 150.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 225.3 | 0.0 225.3 | 0.0 225.3 | 0.0 225.3 | 0.0 225.3 | 0.0 225.3 | 0.0 225.3 | 225.3 225.3 | 225.3 0.0 | 225.3 0.0 | 225.3 0.0 | 225.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 810.5 | 0.0 810.5 | 0.0 810.5 | 0.0 810.5 | 0.0 810.5 | 0.0 810.5 | 0.0 810.5 | 810.5 810.5 | 810.5 0.0 | 810.5 0.0 | 810.5 0.0 | 810.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 986 4304 | 843 4082 | 721 4164 | 639 4209 | 578 4223 | 557 4223 | 1322 4184 | 3851 4114 | 4448 1960 | 4699 1542 | 4668 1325 | 4457 1140 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 986 3176 | 843 2953 | 721 3036 | 639 3081 | 578 3095 | 557 3095 | 1322 3056 | 2722 2986 | 3320 1960 | 3570 1542 | 3540 1325 | 3329 1140 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 | 1.63 1.63 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 986 3493 | 843 3271 | 721 3353 | 639 3399 | 578 3413 | 557 3413 | 1322 3374 | 3040 3304 | 3638 1960 | 3888 1542 | 3858 1325 | 3647 1140 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 986 2950 | 843 2728 | 721 2810 | 639 2856 | 578 2870 | 557 2869 | 1322 2831 | 2497 2761 | 3095 1960 | 3345 1542 | 3315 1325 | 3104 1140 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[楼梯间] |  | 4.20 | 21.60 | 26 | 60 | 1574.0 | 18 | 2083.3 | 18 | 0.74 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.60 K=0.34 D=3.00 | 99.2 44.5 | 83.9 56.0 | 68.7 70.8 | 64.4 87.4 | 60.8 104.4 | 57.9 118.2 | 55.3 128.3 | 53.3 134.6 | 50.6 136.7 | 48.9 134.3 | 47.2 126.4 | 45.7 113.2 |
| 北外墙 | F=7.20 K=0.32 D=3.46 | 10.6 9.1 | 10.6 9.8 | 9.9 9.9 | 9.8 9.9 | 9.7 10.1 | 9.6 10.3 | 9.5 10.4 | 9.4 10.6 | 9.3 10.7 | 9.3 10.7 | 9.2 10.6 | 9.2 10.5 |
| 西外墙 | F=30.24 K=0.32 D=3.46 | 87.3 72.6 | 84.4 73.4 | 77.1 74.2 | 76.3 75.2 | 75.6 76.2 | 75.1 76.9 | 74.6 77.6 | 74.3 78.2 | 73.7 81.6 | 73.4 84.9 | 73.1 87.3 | 72.8 88.0 |
| 北外窗 | F=5.40 K=1.70 SC=0.64 | 85.3 368.1 | 69.2 384.4 | 58.6 388.5 | 48.0 375.3 | 39.0 342.5 | 32.9 311.7 | 191.2 322.5 | 183.3 184.1 | 203.7 153.6 | 258.3 131.9 | 304.1 113.9 | 340.5 97.9 |
| 周边地面 | F=16.40 K=0.30 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 138.2 328.3 | 121.0 341.3 | 103.7 354.2 | 90.7 362.9 | 82.1 371.5 | 69.1 380.2 | 64.8 384.5 | 172.8 393.1 | 224.6 289.4 | 263.5 233.3 | 289.4 194.4 | 311.0 164.2 |
| 照明 | 显热(W) | 52.3 197.2 | 42.8 204.3 | 35.6 209.1 | 30.9 213.8 | 26.1 216.2 | 21.4 218.6 | 19.0 221.0 | 99.8 223.3 | 147.3 142.6 | 166.3 92.7 | 178.2 76.0 | 187.7 61.8 |
| 人体 | 显热(W) | 57.7 295.0 | 47.5 301.8 | 40.7 308.6 | 33.9 312.0 | 30.5 315.4 | 23.7 318.8 | 20.3 322.2 | 176.3 325.6 | 240.8 166.2 | 261.1 101.7 | 274.7 81.4 | 284.9 67.8 |
|  | 全热(W) | 57.7 540.2 | 47.5 547.0 | 40.7 553.8 | 33.9 557.2 | 30.5 560.5 | 23.7 563.9 | 20.3 567.3 | 421.5 570.7 | 485.9 166.2 | 506.3 101.7 | 519.8 81.4 | 530.0 67.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 101.7 | 0.0 101.7 | 0.0 101.7 | 0.0 101.7 | 0.0 101.7 | 0.0 101.7 | 0.0 101.7 | 101.7 101.7 | 101.7 0.0 | 101.7 0.0 | 101.7 0.0 | 101.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 365.9 | 0.0 365.9 | 0.0 365.9 | 0.0 365.9 | 0.0 365.9 | 0.0 365.9 | 0.0 365.9 | 365.9 365.9 | 365.9 0.0 | 365.9 0.0 | 365.9 0.0 | 365.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 536 1932 | 465 1988 | 400 2032 | 360 2053 | 330 2053 | 296 2052 | 441 2083 | 1386 1966 | 1567 987 | 1698 795 | 1793 696 | 1869 609 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 536 1422 | 465 1479 | 400 1523 | 360 1544 | 330 1544 | 296 1542 | 441 1574 | 877 1457 | 1058 987 | 1188 795 | 1283 696 | 1359 609 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 536 1566 | 465 1622 | 400 1666 | 360 1688 | 330 1687 | 296 1686 | 441 1717 | 1020 1601 | 1201 987 | 1332 795 | 1427 696 | 1503 609 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 536 1321 | 465 1377 | 400 1421 | 360 1442 | 330 1442 | 296 1441 | 441 1472 | 775 1355 | 956 987 | 1087 795 | 1182 696 | 1258 609 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[卫生间] |  | 4.20 | 28.02 | 26 | 60 | 1750.5 | 18 | 2411.2 | 18 | 0.95 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=28.02 K=0.34 D=3.00 | 128.7 57.7 | 108.8 72.7 | 89.1 91.8 | 83.5 113.4 | 78.9 135.4 | 75.1 153.4 | 71.7 166.4 | 69.1 174.6 | 65.6 177.3 | 63.4 174.3 | 61.2 164.0 | 59.3 146.8 |
| 北外墙 | F=13.86 K=0.32 D=3.46 | 20.4 17.6 | 20.3 18.9 | 19.1 19.0 | 18.8 19.0 | 18.6 19.4 | 18.4 19.8 | 18.3 20.1 | 18.2 20.4 | 18.0 20.5 | 17.9 20.6 | 17.8 20.5 | 17.7 20.2 |
| 北外窗 | F=3.78 K=1.70 SC=0.64 | 59.7 257.7 | 48.5 269.1 | 41.0 271.9 | 33.6 262.7 | 27.3 239.8 | 23.0 218.2 | 133.8 225.8 | 128.3 128.9 | 142.6 107.5 | 180.8 92.4 | 212.9 79.7 | 238.4 68.5 |
| 周边地面 | F=8.40 K=0.30 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 | 3.0 3.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 179.3 425.9 | 156.9 442.7 | 134.5 459.5 | 117.7 470.7 | 106.5 481.9 | 89.7 493.2 | 84.1 498.8 | 224.2 510.0 | 291.4 375.5 | 341.8 302.6 | 375.5 252.2 | 403.5 213.0 |
| 照明 | 显热(W) | 67.8 255.8 | 55.5 265.1 | 46.2 271.2 | 40.1 277.4 | 33.9 280.5 | 27.7 283.6 | 24.7 286.6 | 129.5 289.7 | 191.1 184.9 | 215.8 120.2 | 231.2 98.6 | 243.5 80.1 |
| 人体 | 显热(W) | 74.8 382.7 | 61.6 391.5 | 52.8 400.3 | 44.0 404.7 | 39.6 409.1 | 30.8 413.5 | 26.4 417.9 | 228.8 422.3 | 312.3 215.6 | 338.7 132.0 | 356.3 105.6 | 369.5 88.0 |
|  | 全热(W) | 74.8 700.8 | 61.6 709.6 | 52.8 718.3 | 44.0 722.7 | 39.6 727.1 | 30.8 731.5 | 26.4 735.9 | 546.8 740.3 | 630.4 215.6 | 656.8 132.0 | 674.4 105.6 | 687.6 88.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 131.9 | 0.0 131.9 | 0.0 131.9 | 0.0 131.9 | 0.0 131.9 | 0.0 131.9 | 0.0 131.9 | 131.9 131.9 | 131.9 0.0 | 131.9 0.0 | 131.9 0.0 | 131.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 474.6 | 0.0 474.6 | 0.0 474.6 | 0.0 474.6 | 0.0 474.6 | 0.0 474.6 | 0.0 474.6 | 474.6 474.6 | 474.6 0.0 | 474.6 0.0 | 474.6 0.0 | 474.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 534 2193 | 455 2256 | 386 2310 | 341 2344 | 308 2362 | 268 2377 | 362 2411 | 1594 2342 | 1817 1084 | 1954 845 | 2050 724 | 2127 620 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 534 1532 | 455 1595 | 386 1649 | 341 1683 | 308 1701 | 268 1716 | 362 1750 | 933 1681 | 1156 1084 | 1293 845 | 1390 724 | 1467 620 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 534 1718 | 455 1781 | 386 1835 | 341 1869 | 308 1887 | 268 1903 | 362 1937 | 1119 1867 | 1342 1084 | 1480 845 | 1576 724 | 1653 620 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 534 1400 | 455 1463 | 386 1517 | 341 1551 | 308 1569 | 268 1585 | 362 1619 | 801 1549 | 1024 1084 | 1161 845 | 1258 724 | 1335 620 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[卫生间] |  | 4.20 | 25.92 | 26 | 60 | 1633.9 | 18 | 2245.0 | 18 | 0.88 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=25.92 K=0.34 D=3.00 | 119.0 53.4 | 100.6 67.2 | 82.4 84.9 | 77.3 104.9 | 73.0 125.2 | 69.5 141.9 | 66.3 153.9 | 64.0 161.5 | 60.7 164.0 | 58.7 161.2 | 56.6 151.7 | 54.8 135.8 |
| 北外墙 | F=11.34 K=0.32 D=3.46 | 16.7 14.4 | 16.6 15.5 | 15.6 15.6 | 15.4 15.5 | 15.2 15.9 | 15.1 16.2 | 15.0 16.4 | 14.9 16.7 | 14.7 16.8 | 14.6 16.8 | 14.5 16.8 | 14.5 16.6 |
| 北外窗 | F=3.78 K=1.70 SC=0.64 | 59.7 257.7 | 48.5 269.1 | 41.0 271.9 | 33.6 262.7 | 27.3 239.8 | 23.0 218.2 | 133.8 225.8 | 128.3 128.9 | 142.6 107.5 | 180.8 92.4 | 212.9 79.7 | 238.4 68.5 |
| 周边地面 | F=7.20 K=0.30 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 165.9 394.0 | 145.2 409.5 | 124.4 425.1 | 108.9 435.5 | 98.5 445.8 | 82.9 456.2 | 77.8 461.4 | 207.4 471.7 | 269.6 347.3 | 316.2 279.9 | 347.3 233.3 | 373.2 197.0 |
| 照明 | 显热(W) | 62.7 236.6 | 51.3 245.2 | 42.8 250.9 | 37.1 256.6 | 31.4 259.5 | 25.7 262.3 | 22.8 265.2 | 119.8 268.0 | 176.8 171.1 | 199.6 111.2 | 213.8 91.2 | 225.2 74.1 |
| 人体 | 显热(W) | 69.2 354.0 | 57.0 362.2 | 48.8 370.3 | 40.7 374.4 | 36.6 378.5 | 28.5 382.5 | 24.4 386.6 | 211.6 390.7 | 288.9 199.4 | 313.3 122.1 | 329.6 97.7 | 341.8 81.4 |
|  | 全热(W) | 69.2 648.2 | 57.0 656.4 | 48.8 664.5 | 40.7 668.6 | 36.6 672.6 | 28.5 676.7 | 24.4 680.8 | 505.8 684.9 | 583.1 199.4 | 607.5 122.1 | 623.8 97.7 | 636.0 81.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 122.0 | 0.0 122.0 | 0.0 122.0 | 0.0 122.0 | 0.0 122.0 | 0.0 122.0 | 0.0 122.0 | 122.0 122.0 | 122.0 0.0 | 122.0 0.0 | 122.0 0.0 | 122.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 439.0 | 0.0 439.0 | 0.0 439.0 | 0.0 439.0 | 0.0 439.0 | 0.0 439.0 | 0.0 439.0 | 439.0 439.0 | 439.0 0.0 | 439.0 0.0 | 439.0 0.0 | 439.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.00 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 | 0.44 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 496 2046 | 422 2105 | 358 2155 | 315 2185 | 285 2200 | 247 2213 | 343 2245 | 1482 2173 | 1689 1009 | 1819 786 | 1911 673 | 1984 576 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 496 1435 | 422 1493 | 358 1543 | 315 1574 | 285 1589 | 247 1602 | 343 1634 | 870 1562 | 1078 1009 | 1208 786 | 1299 673 | 1373 576 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 496 1607 | 422 1665 | 358 1716 | 315 1746 | 285 1761 | 247 1774 | 343 1806 | 1043 1734 | 1250 1009 | 1380 786 | 1472 673 | 1545 576 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 496 1313 | 422 1371 | 358 1421 | 315 1452 | 285 1467 | 247 1480 | 343 1512 | 748 1440 | 956 1009 | 1086 786 | 1177 673 | 1251 576 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1015[棋牌室] |  | 4.20 | 45.36 | 26 | 60 | 3174.3 | 18 | 4243.9 | 18 | 1.54 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=45.36 K=0.34 D=3.00 | 208.3 93.4 | 176.1 117.6 | 144.2 148.6 | 135.2 183.5 | 127.7 219.2 | 121.6 248.3 | 116.1 269.3 | 111.9 282.7 | 106.3 287.0 | 102.7 282.1 | 99.0 265.5 | 96.0 237.7 |
| 北外墙 | F=37.26 K=0.32 D=3.46 | 54.7 47.3 | 54.7 50.9 | 51.3 51.1 | 50.6 51.0 | 50.0 52.2 | 49.6 53.2 | 49.1 54.0 | 48.9 54.7 | 48.3 55.2 | 48.1 55.3 | 47.8 55.1 | 47.5 54.4 |
| 东外墙 | F=14.94 K=0.32 D=3.46 | 40.8 37.8 | 40.3 41.6 | 39.6 43.5 | 39.3 44.5 | 39.0 44.8 | 38.8 44.3 | 38.6 43.2 | 38.5 41.8 | 38.3 41.7 | 38.2 41.7 | 38.0 41.5 | 37.9 41.1 |
| 北外窗 | F=8.10 K=1.70 SC=0.64 | 127.9 552.1 | 103.8 576.6 | 87.9 582.7 | 72.1 563.0 | 58.5 513.8 | 49.3 467.5 | 286.8 483.8 | 274.9 276.2 | 305.5 230.4 | 387.5 197.9 | 456.1 170.9 | 510.8 146.9 |
| 东外窗 | F=2.70 K=1.70 SC=0.64 | 55.9 349.4 | 46.5 237.8 | 40.0 235.2 | 33.7 224.6 | 28.2 204.5 | 42.5 182.3 | 325.6 153.1 | 474.2 112.3 | 560.3 97.0 | 589.2 84.1 | 539.2 73.3 | 432.4 63.7 |
| 周边地面 | F=26.00 K=0.30 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 | 9.3 9.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 290.3 689.5 | 254.0 716.7 | 217.7 743.9 | 190.5 762.0 | 172.4 780.2 | 145.2 798.3 | 136.1 807.4 | 362.9 825.6 | 471.7 607.8 | 553.4 489.9 | 607.8 408.2 | 653.2 344.7 |
| 照明 | 显热(W) | 109.8 414.1 | 89.8 429.1 | 74.8 439.1 | 64.9 449.1 | 54.9 454.1 | 44.9 459.0 | 39.9 464.0 | 209.6 469.0 | 309.4 299.4 | 349.3 194.6 | 374.2 159.7 | 394.2 129.7 |
| 人体 | 显热(W) | 121.1 619.6 | 99.7 633.8 | 85.5 648.1 | 71.2 655.2 | 64.1 662.3 | 49.9 669.4 | 42.7 676.5 | 370.3 683.7 | 505.6 349.0 | 548.4 213.6 | 576.8 170.9 | 598.2 142.4 |
|  | 全热(W) | 121.1 1134.4 | 99.7 1148.7 | 85.5 1162.9 | 71.2 1170.0 | 64.1 1177.1 | 49.9 1184.3 | 42.7 1191.4 | 885.2 1198.5 | 1020.5 349.0 | 1063.2 213.6 | 1091.7 170.9 | 1113.0 142.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.77 | 0.00 0.77 | 0.00 0.77 | 0.00 0.77 | 0.00 0.77 | 0.00 0.77 | 0.00 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.00 | 0.77 0.00 | 0.77 0.00 | 0.77 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 213.6 | 0.0 213.6 | 0.0 213.6 | 0.0 213.6 | 0.0 213.6 | 0.0 213.6 | 0.0 213.6 | 213.6 213.6 | 213.6 0.0 | 213.6 0.0 | 213.6 0.0 | 213.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 768.3 | 0.0 768.3 | 0.0 768.3 | 0.0 768.3 | 0.0 768.3 | 0.0 768.3 | 0.0 768.3 | 768.3 768.3 | 768.3 0.0 | 768.3 0.0 | 768.3 0.0 | 768.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.77 | 0.00 0.77 | 0.00 0.77 | 0.00 0.77 | 0.00 0.77 | 0.00 0.77 | 0.00 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.00 | 0.77 0.00 | 0.77 0.00 | 0.77 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1018 4096 | 874 4097 | 750 4185 | 667 4225 | 604 4223 | 551 4215 | 1044 4244 | 3184 4038 | 3638 1977 | 3909 1569 | 4032 1354 | 4063 1170 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1018 3026 | 874 3027 | 750 3115 | 667 3156 | 604 3154 | 551 3145 | 1044 3174 | 2114 2969 | 2568 1977 | 2840 1569 | 2962 1354 | 2993 1170 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 1.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1018 3327 | 874 3328 | 750 3416 | 667 3457 | 604 3455 | 551 3447 | 1044 3476 | 2415 3270 | 2870 1977 | 3141 1569 | 3263 1354 | 3294 1170 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1018 2813 | 874 2813 | 750 2902 | 667 2942 | 604 2940 | 551 2932 | 1044 2961 | 1900 2755 | 2355 1977 | 2626 1569 | 2748 1354 | 2779 1170 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.77 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[卫生间] |  | 3.60 | 16.93 | 26 | 60 | 1328.4 | 9 | 1727.7 | 9 | 0.58 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.93 K=0.34 D=3.00 | 77.8 34.9 | 65.7 43.9 | 53.8 55.5 | 50.5 68.5 | 47.7 81.8 | 45.4 92.7 | 43.3 100.5 | 41.8 105.5 | 39.7 107.1 | 38.3 105.3 | 37.0 99.1 | 35.8 88.7 |
| 东外墙 | F=5.56 K=0.32 D=3.46 | 15.2 14.1 | 15.0 15.5 | 14.7 16.2 | 14.6 16.5 | 14.5 16.7 | 14.4 16.5 | 14.4 16.1 | 14.3 15.6 | 14.2 15.5 | 14.2 15.5 | 14.1 15.4 | 14.1 15.3 |
| 东外窗 | F=2.70 K=1.70 SC=0.64 | 55.9 349.4 | 46.5 237.8 | 40.0 235.2 | 33.7 224.6 | 28.2 204.5 | 42.5 182.3 | 325.6 153.1 | 474.2 112.3 | 560.3 97.0 | 589.2 84.1 | 539.2 73.3 | 432.4 63.7 |
| 内墙1 | F=28.37 K=0.46 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 | 15.8 15.8 |
| 内门1 | F=1.48 K=3.00 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 |
| 挑空楼板 | F=16.93 K=1.18 D=2.15 | 80.8 62.7 | 73.8 77.3 | 68.2 92.2 | 63.8 104.9 | 59.8 115.4 | 57.1 123.4 | 52.1 128.0 | 49.5 128.7 | 46.6 124.6 | 44.1 115.1 | 42.2 106.0 | 50.3 93.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 108.4 257.4 | 94.8 267.5 | 81.3 277.7 | 71.1 284.5 | 64.3 291.3 | 54.2 298.0 | 50.8 301.4 | 135.5 308.2 | 176.1 226.9 | 206.6 182.9 | 226.9 152.4 | 243.8 128.7 |
| 照明 | 显热(W) | 41.0 154.6 | 33.5 160.2 | 27.9 163.9 | 24.2 167.6 | 20.5 169.5 | 16.8 171.4 | 14.9 173.2 | 78.2 175.1 | 115.5 111.8 | 130.4 72.6 | 139.7 59.6 | 147.1 48.4 |
| 人体 | 显热(W) | 45.2 231.3 | 37.2 236.6 | 31.9 241.9 | 26.6 244.6 | 23.9 247.2 | 18.6 249.9 | 16.0 252.6 | 138.2 255.2 | 188.8 130.3 | 204.7 79.8 | 215.3 63.8 | 223.3 53.2 |
|  | 全热(W) | 45.2 423.5 | 37.2 428.8 | 31.9 434.1 | 26.6 436.8 | 23.9 439.4 | 18.6 442.1 | 16.0 444.7 | 330.4 447.4 | 380.9 130.3 | 396.9 79.8 | 407.5 63.8 | 415.5 53.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 79.7 | 0.0 79.7 | 0.0 79.7 | 0.0 79.7 | 0.0 79.7 | 0.0 79.7 | 0.0 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 0.0 | 79.7 0.0 | 79.7 0.0 | 79.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 286.8 | 0.0 286.8 | 0.0 286.8 | 0.0 286.8 | 0.0 286.8 | 0.0 286.8 | 0.0 286.8 | 286.8 286.8 | 286.8 0.0 | 286.8 0.0 | 286.8 0.0 | 286.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 445 1604 | 388 1539 | 339 1583 | 306 1611 | 280 1627 | 270 1634 | 538 1625 | 1432 1601 | 1641 834 | 1728 676 | 1715 591 | 1647 513 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 445 1205 | 388 1140 | 339 1183 | 306 1212 | 280 1227 | 270 1235 | 538 1226 | 1033 1201 | 1242 834 | 1328 676 | 1315 591 | 1248 513 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 | 0.58 0.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 445 1318 | 388 1252 | 339 1296 | 306 1324 | 280 1340 | 270 1347 | 538 1338 | 1145 1314 | 1354 834 | 1441 676 | 1428 591 | 1360 513 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 445 1125 | 388 1060 | 339 1104 | 306 1132 | 280 1148 | 270 1155 | 538 1146 | 953 1122 | 1162 834 | 1249 676 | 1236 591 | 1168 513 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[楼梯间] |  | 3.60 | 21.60 | 26 | 60 | 1468.4 | 9 | 1977.7 | 9 | 0.74 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=21.60 K=0.34 D=3.00 | 99.2 44.5 | 83.9 56.0 | 68.7 70.8 | 64.4 87.4 | 60.8 104.4 | 57.9 118.2 | 55.3 128.3 | 53.3 134.6 | 50.6 136.7 | 48.9 134.3 | 47.2 126.4 | 45.7 113.2 |
| 东外墙 | F=6.30 K=0.32 D=3.46 | 17.2 15.9 | 17.0 17.5 | 16.7 18.3 | 16.6 18.8 | 16.5 18.9 | 16.4 18.7 | 16.3 18.2 | 16.2 17.6 | 16.1 17.6 | 16.1 17.6 | 16.0 17.5 | 16.0 17.3 |
| 东外窗 | F=2.70 K=1.70 SC=0.64 | 55.9 349.4 | 46.5 237.8 | 40.0 235.2 | 33.7 224.6 | 28.2 204.5 | 42.5 182.3 | 325.6 153.1 | 474.2 112.3 | 560.3 97.0 | 589.2 84.1 | 539.2 73.3 | 432.4 63.7 |
| 内墙1 | F=29.12 K=0.46 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 |
| 内门1 | F=1.49 K=3.00 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 | 5.3 5.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 138.2 328.3 | 121.0 341.3 | 103.7 354.2 | 90.7 362.9 | 82.1 371.5 | 69.1 380.2 | 64.8 384.5 | 172.8 393.1 | 224.6 289.4 | 263.5 233.3 | 289.4 194.4 | 311.0 164.2 |
| 照明 | 显热(W) | 52.3 197.2 | 42.8 204.3 | 35.6 209.1 | 30.9 213.8 | 26.1 216.2 | 21.4 218.6 | 19.0 221.0 | 99.8 223.3 | 147.3 142.6 | 166.3 92.7 | 178.2 76.0 | 187.7 61.8 |
| 人体 | 显热(W) | 57.7 295.0 | 47.5 301.8 | 40.7 308.6 | 33.9 312.0 | 30.5 315.4 | 23.7 318.8 | 20.3 322.2 | 176.3 325.6 | 240.8 166.2 | 261.1 101.7 | 274.7 81.4 | 284.9 67.8 |
|  | 全热(W) | 57.7 540.2 | 47.5 547.0 | 40.7 553.8 | 33.9 557.2 | 30.5 560.5 | 23.7 563.9 | 20.3 567.3 | 421.5 570.7 | 485.9 166.2 | 506.3 101.7 | 519.8 81.4 | 530.0 67.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 101.7 | 0.0 101.7 | 0.0 101.7 | 0.0 101.7 | 0.0 101.7 | 0.0 101.7 | 0.0 101.7 | 101.7 101.7 | 101.7 0.0 | 101.7 0.0 | 101.7 0.0 | 101.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 365.9 | 0.0 365.9 | 0.0 365.9 | 0.0 365.9 | 0.0 365.9 | 0.0 365.9 | 0.0 365.9 | 365.9 365.9 | 365.9 0.0 | 365.9 0.0 | 365.9 0.0 | 365.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.00 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 | 0.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 442 1863 | 380 1791 | 327 1829 | 292 1852 | 266 1863 | 253 1869 | 523 1860 | 1625 1839 | 1872 871 | 1978 685 | 1977 591 | 1910 509 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 442 1354 | 380 1282 | 327 1319 | 292 1343 | 266 1354 | 253 1360 | 523 1350 | 1116 1330 | 1363 871 | 1468 685 | 1468 591 | 1401 509 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 | 0.74 0.74 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 442 1497 | 380 1425 | 327 1463 | 292 1486 | 266 1498 | 253 1503 | 523 1494 | 1259 1473 | 1506 871 | 1612 685 | 1611 591 | 1544 509 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 442 1252 | 380 1180 | 327 1218 | 292 1241 | 266 1252 | 253 1258 | 523 1249 | 1014 1228 | 1261 871 | 1367 685 | 1366 591 | 1299 509 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |