新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2022年2月28日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13944186750 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	5

建筑概况

| 地理位置 | 辽宁-沈阳 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 41.81 |  |
| 东经 | 123.43 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 3327.53 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 8.40 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -19.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造一 | 0.339 |
| 外墙构造二 | 0.321 |
| 混凝土梁柱 | 3.774 |
| 挑空楼板构造一 | 1.192 |

备注：外墙平均传热系数：0.321 (W/㎡.K)

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 控温房间隔墙构造一 | 0.463(修正前：0.448) |
| 控温房间楼板构造一 | 0.7(修正前：1.003) |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 周边地面构造一 | 0.298 |

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 0.231 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 6＋12A＋6高透低辐射玻璃 | 1.70 | 0.64 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 40308 | 3327.53 | 12.11 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 837.73 | 48.12 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1002[展览] | 410 | 20 | 13316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13316 | 32.5 |
|  | 1007[楼梯间] | 22 | 20 | 2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137 | 99.0 |
|  | 1008[阳光房] | 147 | 20 | 11354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11354 | 77.3 |
|  | 1009[棋牌室] | 26 | 20 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579 | 60.5 |
|  | 1010[棋牌室] | 26 | 20 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 38.4 |
|  | 1011[棋牌室] | 48 | 20 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818 | 38.0 |
|  | 1012[楼梯间] | 22 | 20 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 62.8 |
|  | 1013[卫生间] | 28 | 20 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 39.0 |
|  | 1014[卫生间] | 26 | 20 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 38.9 |
|  | 1015[棋牌室] | 45 | 20 | 2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483 | 54.7 |
|  | 合计 | 799 |  | 37145 | 0 | 0 | 0 |  | 37145 | 46.5 |
| 2层 | 2003[卫生间] | 17 | 20 | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933 | 114.2 |
|  | 2004[楼梯间] | 22 | 20 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 56.9 |
|  | 合计 | 39 |  | 3163 | 0 | 0 | 0 |  | 3163 | 82.1 |
| 总计 |  | 838 |  | 40308 | 0 | 0 | 0 |  | 40308 | 48.1 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1002[展览] | 屋顶 | 411.08 | 0.34 | 20 | 39.0 | 1.0 | 5434.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5434.9 | 0.00 | 5445.8 |
|  | 北外墙 | 60.48 | 0.32 | 20 | 39.0 | 1.0 | 757.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 795.0 | 0.00 | 796.6 |
|  | 西外墙 | 18.00 | 0.32 | 20 | 39.0 | 1.0 | 225.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.1 | 0.00 | 214.5 |
|  | 南外墙 | 14.49 | 0.32 | 20 | 39.0 | 1.0 | 181.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 154.2 | 0.00 | 154.5 |
|  | 北外窗 | 30.24 | 1.70 | 20 | 39.0 | 1.0 | 2004.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2105.2 | 0.00 | 2109.4 |
|  | 西外门 | 5.94 | 1.97 | 20 | 39.0 | 1.0 | 456.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 434.0 | 0.00 | 434.9 |
|  | 内墙 | 15.54 | 0.46 | 20 | 39.0 | 1.0 | 280.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.6 | 0.00 | 280.6 |
|  | 非周边地面 | 340.87 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 3070.9 |  |  | 0.00 | 3070.9 | 0.00 | 3077.0 |
|  | 周边地面 | 68.90 | 0.30 | 20 | 39.0 | 1.0 | 800.8 |  |  | 0.00 | 800.8 | 0.00 | 802.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13316 |
| 1007[楼梯间] | 东外墙 | 9.90 | 0.32 | 20 | 39.0 | 1.0 | 123.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.7 | 0.00 | 118.0 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 1.70 | 20 | 39.0 | 1.0 | 179.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.1 | 0.00 | 170.4 |
|  | 内墙 | 70.14 | 0.46 | 20 | 39.0 | 1.0 | 1266.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1266.5 | 0.00 | 1266.5 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 20 | 39.0 | 1.0 | 344.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.0 | 0.00 | 344.7 |
|  | 非周边地面 | 5.20 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 46.8 |  |  | 0.00 | 46.8 | 0.00 | 46.9 |
|  | 周边地面 | 16.40 | 0.30 | 20 | 39.0 | 1.0 | 190.6 |  |  | 0.00 | 190.6 | 0.00 | 191.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2137 |
| 1008[阳光房] | 屋顶 | 155.27 | 0.34 | 20 | 39.0 | 1.0 | 2052.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2052.9 | 0.00 | 2057.0 |
|  | 南外墙 | 7.56 | 0.32 | 20 | 39.0 | 1.0 | 94.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 80.4 | 0.00 | 80.6 |
|  | 西外墙 | 0.63 | 0.32 | 20 | 39.0 | 1.0 | 7.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.5 | 0.00 | 7.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 89.10 | 1.70 | 20 | 39.0 | 1.0 | 5907.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 5021.2 | 0.00 | 5031.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 17.19 | 1.70 | 20 | 39.0 | 1.0 | 1139.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1082.7 | 0.00 | 1084.9 |
|  | 南外窗 | 24.30 | 1.70 | 20 | 39.0 | 1.0 | 1611.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1369.4 | 0.00 | 1372.2 |
|  | 西外窗 | 3.60 | 1.70 | 20 | 39.0 | 1.0 | 238.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 226.7 | 0.00 | 227.2 |
|  | 非周边地面 | 83.08 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 748.5 |  |  | 0.00 | 748.5 | 0.00 | 750.0 |
|  | 周边地面 | 63.80 | 0.30 | 20 | 39.0 | 1.0 | 741.5 |  |  | 0.00 | 741.5 | 0.00 | 743.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11354 |
| 1009[棋牌室] | 屋顶 | 26.10 | 0.34 | 20 | 39.0 | 1.0 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.00 | 345.8 |
|  | 东外墙 | 10.80 | 0.32 | 20 | 39.0 | 1.0 | 135.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.4 | 0.00 | 128.7 |
|  | 东外窗 | 4.32 | 1.70 | 20 | 39.0 | 1.0 | 286.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 272.1 | 0.00 | 272.6 |
|  | 内墙 | 30.45 | 0.46 | 20 | 39.0 | 1.0 | 549.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.8 | 0.00 | 549.8 |
|  | 非周边地面 | 8.40 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 75.7 |  |  | 0.00 | 75.7 | 0.00 | 75.8 |
|  | 周边地面 | 17.70 | 0.30 | 20 | 39.0 | 1.0 | 205.7 |  |  | 0.00 | 205.7 | 0.00 | 206.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1579 |
| 1010[棋牌室] | 屋顶 | 26.10 | 0.34 | 20 | 39.0 | 1.0 | 345.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.1 | 0.00 | 345.8 |
|  | 东外墙 | 10.80 | 0.32 | 20 | 39.0 | 1.0 | 135.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.4 | 0.00 | 128.7 |
|  | 东外窗 | 4.32 | 1.70 | 20 | 39.0 | 1.0 | 286.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 272.1 | 0.00 | 272.6 |
|  | 非周边地面 | 18.90 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 170.3 |  |  | 0.00 | 170.3 | 0.00 | 170.6 |
|  | 周边地面 | 7.20 | 0.30 | 20 | 39.0 | 1.0 | 83.7 |  |  | 0.00 | 83.7 | 0.00 | 83.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1002 |
| 1011[棋牌室] | 屋顶 | 47.85 | 0.34 | 20 | 39.0 | 1.0 | 632.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.6 | 0.00 | 633.9 |
|  | 东外墙 | 20.16 | 0.32 | 20 | 39.0 | 1.0 | 252.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 239.8 | 0.00 | 240.2 |
|  | 东外窗 | 7.56 | 1.70 | 20 | 39.0 | 1.0 | 501.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 476.2 | 0.00 | 477.1 |
|  | 非周边地面 | 34.65 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 312.2 |  |  | 0.00 | 312.2 | 0.00 | 312.8 |
|  | 周边地面 | 13.20 | 0.30 | 20 | 39.0 | 1.0 | 153.4 |  |  | 0.00 | 153.4 | 0.00 | 153.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1818 |
| 1012[楼梯间] | 屋顶 | 21.60 | 0.34 | 20 | 39.0 | 1.0 | 285.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.6 | 0.00 | 286.1 |
|  | 北外墙 | 7.20 | 0.32 | 20 | 39.0 | 1.0 | 90.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 94.6 | 0.00 | 94.8 |
|  | 西外墙 | 30.24 | 0.32 | 20 | 39.0 | 1.0 | 378.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 359.6 | 0.00 | 360.4 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 1.70 | 20 | 39.0 | 1.0 | 358.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 375.9 | 0.00 | 376.7 |
|  | 非周边地面 | 5.20 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 46.8 |  |  | 0.00 | 46.8 | 0.00 | 46.9 |
|  | 周边地面 | 16.40 | 0.30 | 20 | 39.0 | 1.0 | 190.6 |  |  | 0.00 | 190.6 | 0.00 | 191.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1356 |
| 1013[卫生间] | 屋顶 | 28.02 | 0.34 | 20 | 39.0 | 1.0 | 370.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.5 | 0.00 | 371.2 |
|  | 北外墙 | 13.86 | 0.32 | 20 | 39.0 | 1.0 | 173.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.2 | 0.00 | 182.6 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.70 | 20 | 39.0 | 1.0 | 250.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.1 | 0.00 | 263.7 |
|  | 非周边地面 | 19.62 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 176.8 |  |  | 0.00 | 176.8 | 0.00 | 177.1 |
|  | 周边地面 | 8.40 | 0.30 | 20 | 39.0 | 1.0 | 97.6 |  |  | 0.00 | 97.6 | 0.00 | 97.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1092 |
| 1014[卫生间] | 屋顶 | 25.92 | 0.34 | 20 | 39.0 | 1.0 | 342.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.7 | 0.00 | 343.4 |
|  | 北外墙 | 11.34 | 0.32 | 20 | 39.0 | 1.0 | 142.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 149.1 | 0.00 | 149.4 |
|  | 北外窗 | 3.78 | 1.70 | 20 | 39.0 | 1.0 | 250.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.1 | 0.00 | 263.7 |
|  | 非周边地面 | 18.72 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 168.6 |  |  | 0.00 | 168.6 | 0.00 | 169.0 |
|  | 周边地面 | 7.20 | 0.30 | 20 | 39.0 | 1.0 | 83.7 |  |  | 0.00 | 83.7 | 0.00 | 83.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1009 |
| 1015[棋牌室] | 屋顶 | 45.36 | 0.34 | 20 | 39.0 | 1.0 | 599.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.7 | 0.00 | 600.9 |
|  | 北外墙 | 37.26 | 0.32 | 20 | 39.0 | 1.0 | 466.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 489.8 | 0.00 | 490.8 |
|  | 东外墙 | 14.94 | 0.32 | 20 | 39.0 | 1.0 | 187.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.7 | 0.00 | 178.0 |
|  | 北外窗 | 8.10 | 1.70 | 20 | 39.0 | 1.0 | 537.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 563.9 | 0.00 | 565.0 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 1.70 | 20 | 39.0 | 1.0 | 179.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.1 | 0.00 | 170.4 |
|  | 非周边地面 | 19.36 | 0.23 | 20 | 39.0 | 1.0 | 174.4 |  |  | 0.00 | 174.4 | 0.00 | 174.8 |
|  | 周边地面 | 26.00 | 0.30 | 20 | 39.0 | 1.0 | 302.2 |  |  | 0.00 | 302.2 | 0.00 | 302.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2483 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37145 |
| 2003[卫生间] | 屋顶 | 16.93 | 0.34 | 20 | 39.0 | 1.0 | 223.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.9 | 0.00 | 223.9 |
|  | 东外墙 | 5.56 | 0.32 | 20 | 39.0 | 1.0 | 69.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.1 | 0.00 | 66.1 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 1.70 | 20 | 39.0 | 1.0 | 179.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.1 | 0.00 | 170.1 |
|  | 内墙 | 28.37 | 0.46 | 20 | 39.0 | 1.0 | 512.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.3 | 0.00 | 512.3 |
|  | 内门 | 1.49 | 3.00 | 20 | 39.0 | 1.0 | 173.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.7 | 0.00 | 173.7 |
|  | 挑空楼板 | 16.93 | 1.19 | 20 | 39.0 | 1.0 | 787.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787.2 | 0.00 | 787.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1933 |
| 2004[楼梯间] | 屋顶 | 21.60 | 0.34 | 20 | 39.0 | 1.0 | 285.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.6 | 0.00 | 285.6 |
|  | 东外墙 | 6.30 | 0.32 | 20 | 39.0 | 1.0 | 78.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.9 | 0.00 | 74.9 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 1.70 | 20 | 39.0 | 1.0 | 179.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.1 | 0.00 | 170.1 |
|  | 内墙 | 29.12 | 0.46 | 20 | 39.0 | 1.0 | 525.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.7 | 0.00 | 525.7 |
|  | 内门 | 1.49 | 3.00 | 20 | 39.0 | 1.0 | 173.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.7 | 0.00 | 173.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1230 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3163 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40308 |