绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 穿越工人村——基于铁西工人村历史背景下的绿色社区营造
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
中国城市科学研究会绿色建筑研究中心   V2.0.1
2022年3月15日
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	1级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	100.0
	95.0
	66.0
	175.0
	88.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=102.4
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]:
H
M

3

H

H
£
13

3

PRS-

SRTSS2





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地安全
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构
	/
	√

	
	4.1.3
	外部设施
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部非结构构件
	/
	√

	
	4.1.5
	外门窗性能
	/
	√

	
	4.1.6
	防水防潮
	/
	√

	
	4.1.7
	满足紧急疏散要求
	/
	√

	
	4.1.8
	安全防护标识系统
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	提高抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	配件安全性
	10
	10

	
	4.2.4
	地面防滑设置
	10
	10

	
	4.2.5
	人车分流及交通照明
	8
	8

	
	4.2.6
	建筑适变性
	18
	18

	
	4.2.7
	部品部件耐久性
	10
	10

	
	4.2.8
	结构材料耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	装饰装修材料耐久性
	9
	9

	合计
	100.0
	100.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。
本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。
土壤氡浓度平均值≤5000Bq/m³,含量为低等。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010规定氡浓度的上限值为20000 Bq/m³。因此本项目土壤氡含量满足建设要求。
根据实地考察，本项目远离电磁辐射源（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）。
场地远离油库、有毒物质车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
实际提交材料：
	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
实际提交材料：

	


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
实际提交材料：

	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
实际提交材料：

	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
(达标；(不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	平开窗的窗扇和窗框间一般有橡胶密封压条，在窗扇关闭后，密封橡胶压条压得很紧，几乎没有空隙，很难形成对流，热量流失主要是玻璃、窗扇和窗框型材本身的热传导、辐射散热和窗扇与窗框接触位置的空气掺漏，以及窗框与墙体之间的空气渗漏等。
目前钢塑门窗框的四边与墙体之间的空隙，通常使用聚氨酯发泡体进行填充。此类材料不仅有填充作用，而且还有很好的密封保温和隔热性能。其他部分的密封用密封条，密封条分为毛条和胶条。密封胶条用于玻璃和扇及框之间的密封，在塑钢门窗中起着水密、气密及节能的重要作用。密封胶条必须具有足够的拉伸强度、良好的弹性、良好的耐温性和耐老化性，断面结构尺寸要与塑钢门窗型材匹配。
玻璃镀膜。用物理或化学镀膜工艺，改变玻璃表面的热反射特性，将太阳辐射直接反射回去，从而提高玻璃的遮阳隔热性能。镀膜玻璃又分为热反射玻璃（又称阳光控制玻璃）和低辐射玻璃（又称Low-E玻璃），热反射玻璃可通过配置膜层的结构和厚度，在较大范围改变遮阳性能。由于对红外线高反射、不吸热的材料镀膜，Low-E玻璃可反射太阳能波段的热辐射，从而有效地控制了玻璃的遮阳性能，同时也明显降低了玻璃的传热系数。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4）门窗维修与管理记录。
实际提交材料：

	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	卫生间、浴室地面：0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘，上返到建筑完成面以上250mm
​卫生间、浴室墙面：17厚聚合物水泥防水砂浆，分层铺抹压实
​顶棚构造：​5厚防水聚合物水泥防水砂浆抹平


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明：3建筑设计/ 墙体及屋顶构造.jpg


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 建筑共两层平面，设计紧急疏散出口三个，防烟楼梯间两个，满足规范对于紧急疏散的要求，疏散走廊顺畅，便于人群的疏散。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 场地.png
紧急疏散、应急救护相关管理制度：10运行/ 紧急疏散示意图.jpg


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 火灾事故应急照明与疏散指示标志是重要的安全疏散设施之一， 《建筑 设计防火规范》 以下简称《建规》 、《高层建筑设计防火规范》 以下简称《高规》 和《火灾自动报警系统设计规范》等对应当 设置 火灾事故应急照明与疏散指示标志的场所、设置位置和方式、 布置间距和亮度要求以及控制方式作了原则性定。在工程实践中， 火灾事故应急照明从电源上分为使用消防电源、集中蓄电池电源、带蓄电池作备用电源等系统，从功能上分日常与事故兼用应急灯和 专用应急灯等两种。疏散指示标志有蓄光型发光标志牌和带灯光的指示标志两种。带灯光的指示标志带有备用蓄电池，分为平时不亮事故时亮和一直亮的两种控制方式。
一 合理选择应急照明电源和控制方式的设计方案 

选用消防电源作应急照明电源。消防供电达到一级负荷的 场所，应急照明电源选用消防电源，具有电源可靠、经济实惠、环 境协调、管理方便、使用维护费用低等优点。疏散走道及楼梯等部位的火灾事故应急照明宜选用消防用电专用供电回路作事故应急电源，用普通灯具作应急灯平时与事故时兼用。设在消防控制、消防 泵房、自备发电机房等发生火灾时仍要正常工作的房间的应急照明则应当接在消防电源上。控制方式可采用普通开关和中间继电器并联控制灯的开闭，平时使用中继器常开触点，由普通开关控制灯的开闭，事故状态下通过有关信号使中继器常开点闭合自动打开应急灯。中继器有两种控制方式，一是由火灾报警联动控制系统控制模 块触点控制，当220V 火灾时通过控制模块使中继器常开点闭合；
二 是用非消防电源控制电源，当发生火灾联动或手动切断非消防 电源时，使中继器常开点闭合，这种方式很适合于隐患整改工程。

选用集中蓄电池作电源。在无消防电源而占地面积大、空 间大的场所，应急灯宜选用集中蓄电池供电，通过单独配电线路送 到各应急灯，灯具为普通型。集中蓄电池的充电电源为普通电源，发生火灾时电源切断，应急灯工作。选用消防电源和集中蓄电池作应急照明电源，其配电线路必须依据有关规范采取可靠的防火保护措施。 
    选用带蓄电池的应急灯。对无消防电源和建筑布局及功能复杂的场所应选用带蓄电池的的应急灯，并应按楼层或区域在分区配电箱总开关下设单独控制的专门充电回路，不应与其他照明或插座合用同一回路，以不受正常情况下切断其他电源的影响，保持常充电状态，也利于充放电维护。当发生火灾时，充电电源断开，应急灯自动点亮。对于专用应急灯，应将灯上的开关处于开启状态。即使在有消防电源 的场所，二次装修时新增的应急灯由于配电线路 难以完全满足防火要求，也应选用带蓄电池的应急灯，同时应注意蓄电池的充电回路必须接在非消防电源上。 
2. 合理选择疏散指示标志类型、电源与控制方式的设计方案 
    首先，合理选择疏散指示标志的类型。根据《建规》、《高规》等有关消防规范的规定，蓄光型疏散指示标志可用于公共娱乐场所、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所、地下商店的疏散走道和其他主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上。要针对具体情况区别对待。上述场所中正常情况下照明不足的厅室和疏散路线上则不应使用蓄光型标志。对上述场所以外的部位，在白天
有充足自然采光和使用时有足够亮度灯光照明的场所，如多层服装厂车间内走道等，也可选择 蓄光型疏散指示标志。高层建筑中的其他部位和多层建筑中的影剧 院、体育馆、多功能礼堂、医院的病房楼等的疏散走道、疏散门则选择灯光型疏散指示标志。其次，灯光型疏散指示标志应选择合理电源和控制方式。疏散指示标志与应急照明设置的目的一样，功能有所区别，其要求也应有所不同。灯光型疏散指示标志应当选择带蓄电池作备用电源，根据平时是否开启的不同采用不同的控制方式。在有消防电源的场所疏散指示标志如何保持常亮，应将疏散指示标志直接接在消防电源上，充电也用消防电源，这种方式最可靠。如平时不亮仅在事故时亮，则不宜接在消防电源上，否则控制设计麻烦，成本提高，而应接在非消防电源上，电源控制方式与带蓄电池的应急灯相同。 

3. 使用中加强维护管理，确保完好有效 应急灯和疏散指示标志设置后必须加强维护管理，否则容易损坏失灵，影响疏散，并增加维护成本。

对不同类型的应急照明和疏散指示标志应从以下几个方面加强维护保养：一是对通过消防控制室控制的应急照明，应定期巡检控制模块及中间继电器的功能；对通过非消防电源控制使用消防电源的应急灯，应将控制电源定期切断，以检验中间继电器的性能。二是对带蓄电池的应急灯和疏散指示标志应处于常充电状态，因为标准的应急灯当电池充满时，内部电路能自动转入涓流浮充状态，不会形成过充电。为延长灯具的使用寿命，应每隔3 至6个月充放电一次，当放电时间小于30分钟时应更换电池。三是蓄光型疏散指示标志表面应保持清洁，定期更换。 

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	标识系统的设计与设置说明文件：3建筑设计/ 标识位置示意图.jpg
标识系统的现场照片：3建筑设计/ 疏散效果图.jpg


4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	10 


2 评价要点
如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	 加固混凝土结构构件，提高构件承载力和刚度。降低柱子的长细比和轴压比，并且价格费用较低。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（ 15 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 
	5 
	5  

	2 
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 
	5 
	 5

	3 
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 
	5 
	 5

	合计 
	15 
	  

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	建筑出入口的防护措施 
	主入口设计雨棚

	防护措施与其他措施结合做法 
	 外窗开启扇均设置可拆卸纱扇，纱扇为防尘纱扇 

	缓冲区和隔离带的形式 
	 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。 

	


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图； 

2 ） 防护栏杆相关检测报告； 

3 ） 根据安全防护措施，形成专项报告。 

实际提交材料： 

	建筑出入口安全防护设计图及室外场地设计图：3建筑设计/ 建筑出入口安全防护设计图及室外场地设计图/


  

4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	5 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	5 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 80%

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 60%


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 分隔建筑室内外的玻璃门窗、幕墙、防护栏杆等采用安全玻璃；
室内玻璃隔断、玻璃护栏等采用夹胶钢化玻璃；
人流量大、门窗开合频繁的位置，可采用可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器等措施。


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 场地.png


 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	3 

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	4 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	3 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 Bd级0.6<COF<0.70

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	​ BPN>80,COF>0.7​

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 BPN>80,COF>0.7


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 场地.png


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	 8


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	是

	步行道路是否有照明
	是

	自行车道路是否有照明
	是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	社区内部进行人车分流，道路中设置照明系统


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	 7

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 4

	合计
	18
	 18

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	55.04% 

	是否管线分离
	 是


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 在老年人活动的区域由灵活隔断的划分可以将空间进行多功能使用，产生茶室等功能空间，当建筑内部举行较大的活动时，可以去掉隔断，形成较大空间，满足多人数的使用。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	装修设计图纸与设计说明：3建筑设计/ 装修设计图纸与设计说明/
建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 场地.png


 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	 5

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	 5

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	XX年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	装修设计图纸与设计说明：3建筑设计/ 装修设计图纸与设计说明/
建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 场地.png


 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	 10

	2
	☑采用耐久性能好的建筑结构材料
	☑混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 70

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 

	是否采用高耐久性混凝土
	 

	是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料
	 

	是否采用耐久木制品
	 


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明：3建筑设计/ 建筑专业图纸与设计说明/


 
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	 3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 3

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 3

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	装修设计图纸与设计说明：3建筑设计/ 装修设计图纸与设计说明/


 
