建筑节能设计报告书

居住建筑－综合权衡

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-南平 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年12月17日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17346206180 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	工程材料	4

4	体形系数	5

5	窗墙面积比	5

5.1	窗墙面积比	5

5.2	外窗表	5

6	窗地面积比	6

7	可见光透射比	6

8	通风开口面积	6

9	天窗	7

9.1	天窗屋顶比	7

9.2	天窗类型	7

10	屋顶构造	7

10.1	屋顶构造一	7

11	外墙构造	8

11.1	外墙相关构造	8

11.1.1	外墙构造一	8

11.1.2	热桥柱构造一	8

11.1.3	热桥梁构造一	9

11.2	外墙平均热工特性	9

12	架空或外挑楼板	10

13	分户墙	11

13.1	户间隔墙构造一	11

14	楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	11

14.1	楼梯间隔墙构造一	11

15	楼板	11

15.1	控温房间楼板构造一	11

15.2	控温与非控温楼板构造一	12

16	通往封闭空间的户门	12

17	通往非封闭空间或户外的户门	12

18	外窗热工	13

18.1	外窗构造	13

18.2	外遮阳类型	13

18.2.1	百叶遮阳	13

18.3	外遮阳	13

18.4	平均遮阳系数	14

18.5	平均传热系数	15

18.6	外窗热工性能	16

19	隔热检查	17

20	凸窗板	18

20.1	凸窗顶板	18

20.1.1	凸窗顶板构造一	18

20.2	凸窗侧板	18

21	综合权衡	18

21.1	计算条件	18

21.2	综合权衡	19

22	综合判断结论	19

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 福建-南平 |  |
| 地理位置 | 北纬：27.00° | 东经：118.16° |
| 建筑面积 | 地上479㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度 | 12.5m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 1640.00 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 874.90 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019

2. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 保温砂浆(K=0.06) | 0.060 | 0.950 | 800.0 | 258.5 | 0.0000 | 修正系数:室外1.15 室内1.1 |
| 自保温混凝土复合砌块（Ⅰa） | 0.310 | 4.390 | 900.0 | 949.9 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 10.112 | 1800.0 | 840.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |

体形系数

| 外表面积 | 874.90 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 1640.00 |
| 体形系数 | 0.53 |

窗墙面积比

窗墙面积比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 45.40 | 159.62 | 0.28 |
| 北向 | 32.02 | 170.10 | 0.19 |
| 东向 | 14.18 | 139.16 | 0.10 |
| 西向 | 14.18 | 137.25 | 0.10 |
| 平均 | 105.77 | 606.13 | 0.17 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 45.40 | C3327 | 3.30×2.70 | 1~2 | 2 | 8.91 | 17.82 |
|  | TC1918[0818] | 0.84×1.80 | 2 | 4 | 1.51 | 6.05 |
|  | TC1918[1918] | 1.90×1.80 | 2 | 2 | 3.42 | 6.84 |
|  | TC2218[0818] | 0.84×1.80 | 3 | 4 | 1.51 | 6.05 |
|  | TC2218[2418] | 2.40×1.80 | 3 | 2 | 4.32 | 8.64 |
| 北向 32.02 | C0615 | 0.60×1.50 | 1 | 2 | 0.90 | 1.80 |
|  | C06152 | 0.60×1.50 | 2~3 | 4 | 0.90 | 3.60 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 |
|  | C15152 | 1.70×1.40 | 2~3 | 4 | 2.38 | 9.52 |
|  | C2115 | 2.10×1.50 | 1~2 | 4 | 3.15 | 12.60 |
| 东向 14.18 | C0915 | 0.90×1.20 | 1 | 1 | 1.08 | 1.08 |
|  | C1715 | 1.67×1.50 | 2~3 | 2 | 2.50 | 5.00 |
|  | C2415 | 2.70×1.50 | 1~2 | 2 | 4.05 | 8.10 |
| 西向 14.18 | C0915 | 0.90×1.20 | 1 | 1 | 1.08 | 1.08 |
|  | C1715 | 1.67×1.50 | 2~3 | 2 | 2.50 | 5.00 |
|  | C2415 | 2.70×1.50 | 1~2 | 2 | 4.05 | 8.10 |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积 |  | 窗编号 | 窗面积 | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3001(最不利房间) | 24.48 |  | TC2218[2418] | 4.32 | 外窗 | 0.1765 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.1.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 建筑的卧室、起居室等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/6 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001(最不利房间) | 0.18 | TC2218[0818] | 0.80 | 0.45 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.1.4条 |  |  |  |
| 标准要求 | 当房间窗地面积比小于1/5时，外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.45 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1005(最不利房间) | 6.36 |  | C0615 | 0.90 | 0.67 | 外窗 | 0.09 | 0.67 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.1.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 房间外窗（包括阳台门）的通风开口面积不应小于房间地面面积的10％或外窗面积的45％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3003 |  | 0.81 | 16.91 | 0.05 |
| 3004 |  | 0.81 | 16.90 | 0.05 |
| 整栋建筑 |  | 1.62 | 189.34 | 0.01 |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝塑共挤窗--6中透光双银Low-E+9空气+6透明玻璃 | 66 | 2.15 | 0.21 |  |
| 平均 |  |  | 2.15 | 0.21 |  |
| 标准依据 |  | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第5.0.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 进行围护结构热工性能的综合评价时，天窗热工性能应符合表5.0.3 的规定,即K≤3.0,SC≤0.4或SHGC≤0.35 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 50 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.389 | 0.567 |
| 自保温混凝土复合砌块（Ⅰa） | 20 | 0.310 | 4.390 | 1.00 | 0.065 | 0.283 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 2.033 | 4.212 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第5.0.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 进行围护结构热工性能的综合评价时，屋顶热工应符合表5.0.3 的规定,即K≤0.5,D≥2.5 或 K≤0.4 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 40 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.111 | 0.453 |
| 自保温混凝土复合砌块（Ⅰa） | 20 | 0.310 | 4.390 | 1.00 | 0.065 | 0.283 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 1.358 | 3.451 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.66 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 自保温混凝土复合砌块（Ⅰa） | 20 | 0.310 | 4.390 | 1.00 | 0.065 | 0.283 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 0.803 | 3.225 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.04 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 自保温混凝土复合砌块（Ⅰa） | 20 | 0.310 | 4.390 | 1.00 | 0.065 | 0.283 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 0.803 | 3.225 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.04 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 79.35 | 0.764 | 0.66 | 3.45 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 16.15 | 0.155 | 1.04 | 3.23 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 8.38 | 0.081 | 1.04 | 3.23 | 0.75 |
| 合计 |  | 103.87 | 1.000 | 0.75 | 3.40 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 115.10 | 0.834 | 0.66 | 3.45 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 14.88 | 0.108 | 1.04 | 3.23 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 8.10 | 0.059 | 1.04 | 3.23 | 0.75 |
| 合计 |  | 138.08 | 1.000 | 0.72 | 3.41 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 103.21 | 0.838 | 0.66 | 3.45 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 12.68 | 0.103 | 1.04 | 3.23 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 7.30 | 0.059 | 1.04 | 3.23 | 0.75 |
| 合计 |  | 123.19 | 1.000 | 0.72 | 3.41 | 0.75 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第5.0.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 进行围护结构热工性能的综合评价时，外墙热工应满足表5.0.3的规定 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 101.30 | 0.835 | 0.66 | 3.45 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 12.68 | 0.105 | 1.04 | 3.23 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 7.30 | 0.060 | 1.04 | 3.23 | 0.75 |
| 合计 |  | 121.28 | 1.000 | 0.72 | 3.41 | 0.75 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第5.0.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 进行围护结构热工性能的综合评价时，外墙热工应满足表5.0.3的规定 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 398.95 | 0.820 | 0.66 | 3.45 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 56.39 | 0.116 | 1.04 | 3.23 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 31.08 | 0.064 | 1.04 | 3.23 | 0.75 |
| 合计 |  | 486.42 | 1.000 | 0.73 | 3.41 | 0.75 |

架空或外挑楼板

本工程无此项内容

分户墙

户间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.93 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.93 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 保温砂浆(K=0.06) | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.00 | 0.333 | 0.317 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 0.448 | 1.996 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 保温砂浆(K=0.06) | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.00 | 0.333 | 0.317 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 0.448 | 1.996 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

通往封闭空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单层实体门 | 27.95 | 1.000 | 2.30 | 满足 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤3.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

通往非封闭空间或户外的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 10.35 | 1.000 | 1.97 | 满足 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝塑共挤窗--6高透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃 | 18 | 2.27 | 0.54 | 0.800 |  |

外遮阳类型

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 外挑 A (m) | 百叶间距 B (m) | 遮阳板透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.282 | 0.400 | 0.000 |

外遮阳

| 朝向 | 窗编号 | 外遮阳系数 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | C1715(最不利窗) | 0.43 | SD≤0.80 | 满足 |
| 西向 | C1715(最不利窗) | 0.43 | SD≤0.80 | 满足 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.1.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | 东、西向外窗必须采取建筑外遮阳措施，建筑外遮阳系数不应大于0.8 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3327 | 1~2 | 2 | 8.910 | 17.820 | 18 | 0.540 |  | 1.000 | 0.540 |
| 2 | TC1918[0818] | 2 | 4 | 1.512 | 6.048 | 18 | 0.540 |  | 1.000 | 0.540 |
| 3 | TC1918[1918] | 2 | 2 | 3.420 | 6.840 | 18 | 0.540 |  | 1.000 | 0.540 |
| 4 | TC2218[0818] | 3 | 4 | 1.512 | 6.048 | 18 | 0.540 |  | 1.000 | 0.540 |
| 5 | TC2218[2418] | 3 | 2 | 4.320 | 8.640 | 18 | 0.540 |  | 1.000 | 0.540 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 45.396 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.540 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 18 | 0.540 |  | 1.000 | 0.540 |
| 2 | C06152 | 2~3 | 4 | 0.900 | 3.600 | 18 | 0.540 |  | 1.000 | 0.540 |
| 3 | C1515 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 0.540 |  | 1.000 | 0.540 |
| 4 | C15152 | 2~3 | 4 | 2.380 | 9.520 | 18 | 0.540 |  | 1.000 | 0.540 |
| 5 | C2115 | 1~2 | 4 | 3.150 | 12.600 | 18 | 0.540 |  | 1.000 | 0.540 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 32.020 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.540 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1 | 1 | 1.080 | 1.080 | 18 | 0.540 | 百叶遮阳0 | 0.427 | 0.231 |
| 2 | C1715 | 2~3 | 2 | 2.498 | 4.995 | 18 | 0.540 | 百叶遮阳0 | 0.427 | 0.231 |
| 3 | C2415 | 1~2 | 2 | 4.050 | 8.100 | 18 | 0.540 | 百叶遮阳0 | 0.427 | 0.231 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 14.175 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.427 | 0.231 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1 | 1 | 1.080 | 1.080 | 18 | 0.540 | 百叶遮阳0 | 0.428 | 0.231 |
| 2 | C1715 | 2~3 | 2 | 2.498 | 4.995 | 18 | 0.540 | 百叶遮阳0 | 0.428 | 0.231 |
| 3 | C2415 | 1~2 | 2 | 4.050 | 8.100 | 18 | 0.540 | 百叶遮阳0 | 0.428 | 0.231 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 14.175 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.428 | 0.231 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.432 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 45.396 | 1.00 | 0.540 |
| 北向 | 32.020 | 0.80 | 0.540 |
| 东向 | 14.175 | 1.00 | 0.231 |
| 西向 | 14.175 | 1.25 | 0.231 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.432 |  |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3327 | 1~2 | 2 | 8.910 | 17.820 | 18 | 2.270 |
| 2 | TC1918[0818] | 2 | 4 | 1.512 | 6.048 | 18 | 2.270 |
| 3 | TC1918[1918] | 2 | 2 | 3.420 | 6.840 | 18 | 2.270 |
| 4 | TC2218[0818] | 3 | 4 | 1.512 | 6.048 | 18 | 2.270 |
| 5 | TC2218[2418] | 3 | 2 | 4.320 | 8.640 | 18 | 2.270 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 45.396 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.270 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 1 | 2 | 0.900 | 1.800 | 18 | 2.270 |
| 2 | C06152 | 2~3 | 4 | 0.900 | 3.600 | 18 | 2.270 |
| 3 | C1515 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 2.270 |
| 4 | C15152 | 2~3 | 4 | 2.380 | 9.520 | 18 | 2.270 |
| 5 | C2115 | 1~2 | 4 | 3.150 | 12.600 | 18 | 2.270 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 32.020 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.270 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1 | 1 | 1.080 | 1.080 | 18 | 2.270 |
| 2 | C1715 | 2~3 | 2 | 2.498 | 4.995 | 18 | 2.270 |
| 3 | C2415 | 1~2 | 2 | 4.050 | 8.100 | 18 | 2.270 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 14.175 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.270 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1 | 1 | 1.080 | 1.080 | 18 | 2.270 |
| 2 | C1715 | 2~3 | 2 | 2.498 | 4.995 | 18 | 2.270 |
| 3 | C2415 | 1~2 | 2 | 4.050 | 8.100 | 18 | 2.270 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 14.175 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.270 |

外窗热工性能

| 朝向 | 窗编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C3327 | 18 | 2.27 | 3.00 | 0.17 | 满足 |
|  | C3327 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | TC1918[0818] | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | TC1918[0818] | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | TC1918[0818] | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | TC1918[0818] | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | TC1918[1918] | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | TC1918[1918] | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | TC2218[0818] | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | TC2218[0818] | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | TC2218[0818] | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | TC2218[0818] | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | TC2218[2418] | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | TC2218[2418] | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
| 北向 | C0615 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C0615 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C06152 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C06152 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C06152 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C06152 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1515 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1515 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C15152 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C15152 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C15152 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C15152 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C2115 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C2115 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C2115 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C2115 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
| 东向 | C0915 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1715 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1715 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C2415 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C2415 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
| 西向 | C0915 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1715 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C1715 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C2415 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
|  | C2415 | 18 | 2.27 | 3.00 |  | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第5.0.3条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 进行围护结构热工性能的综合评价时，外窗热工应满足表5.0.3的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 0.66 | 3.45 | 623 | 103.21 | － | 41.80 | 无需验算 |
| 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 0.66 | 3.45 | 623 | 101.30 | － | 41.80 | 无需验算 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.46 | 4.21 | 513 | 180.50 | － | 41.80 | 无需验算 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.2.4条和《民用建筑热工设计规范》GB50176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

凸窗板

凸窗顶板

凸窗顶板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 保温砂浆(K=0.06) | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.15 | 0.290 | 0.317 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.00 | 0.333 | 0.317 |
| 自保温混凝土复合砌块（Ⅰa） | 180 | 0.310 | 4.390 | 1.00 | 0.581 | 2.549 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 10.112 | 1.00 | 0.022 | 0.217 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.225 | 3.400 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

凸窗侧板

本工程无此项内容

综合权衡

计算条件

|  |  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 |  | 0.53 | 0.53 |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.46 | 0.50 |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.73 | 1.00 |
| 外墙热惰性指标D |  | 3.41 | 3.41 |
| 架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | － | － |
| 天窗屋顶比 |  | 0.01 | 0.01 |
| 天窗传热系数K [W/(m2·K)] |  | 2.15 | 3.00 |
| 天窗遮阳系数 |  | 0.24 | 0.40 |
| 外墙表面辐射吸收系数[ρ] |  | 0.75 | 0.70 |
| 屋顶外表面辐射吸收系数[ρ] |  | 0.75 | 0.70 |
| 窗墙比 | 南向 | 0.28 | 0.28 |
|  | 北向 | 0.19 | 0.19 |
|  | 东向 | 0.10 | 0.10 |
|  | 西向 | 0.10 | 0.10 |
|  | 平均 | 0.17 | 0.17 |
| 外窗传热系数K |  | 2.27 | 3.00 |
| 外窗综合遮阳系数Sw |  | 0.43 | 0.70 |
| 其他计算条件 |  | 1 室内计算温度：冬季16℃，夏季26℃； 2 室外气象计算参数采用典型气象年； 3 供暖和空调时，换气次数为1.0 次/h； 4 空调额定能效比取3.2，供暖额定能效比取1.7； 5.室内得热平均强度为4.3W/㎡。 |  |

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 采暖空调耗电量(kWh/㎡) | 43.47 | 48.08 |
| 空调耗电量(kWh/㎡) | 16.13 | 18.07 |
| 采暖耗电量(kWh/㎡) | 27.34 | 30.00 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第5.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

综合判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窗地面积比 | 满足 |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |
| 3 | 通风开口面积 | 满足 |
| 4 | 天窗类型 | 满足 |
| 5 | 屋顶构造 | 满足 |
| 6 | 外墙构造 | 满足 |
| 7 | 分户墙 | 满足 |
| 8 | 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙 | 满足 |
| 9 | 楼板 | 满足 |
| 10 | 通往封闭空间的户门 | 满足 |
| 11 | 通往非封闭空间或户外的户门 | 满足 |
| 12 | 外窗热工 | 满足 |
| 13 | 隔热检查 | 满足 |
| 14 | 凸窗顶板 | 满足 |
| 15 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■结论：本工程设计建筑的采暖、空调耗电量之和不大于参照建筑的采暖、空调耗电量之和。本次节能设计符合《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019的要求。