新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年12月14日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17346206180 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	5

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	新风负荷表	6

14	房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 福建-南平 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 26.65 |  |
| 东经 | 118.17 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 479.04 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 12.45 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | 2.1 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造一 | 0.472 |
| 外墙构造一 | 0.693 |
| 热桥柱构造一 | 1.126 |
| 热桥梁构造一 | 1.126 |
| 凸窗侧板构造一 | 5.595 |
| 凸窗顶板构造一 | 1.54(修正前：0.96) |
| 凸窗底板构造一 | 5.595 |

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼梯间隔墙构造一 | 1.925 |
| 户间隔墙构造一 | 1.925 |
| 控温与非控温隔墙构造一 | 1.925 |
| 控温房间楼板构造一 | 1.496 |
| 控温与非控温楼板构造一 | 1.496 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 周边地面构造一 | 0.52 |

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 铝塑共挤窗--6高透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃 | 2.27 | 0.54 |
| 铝塑共挤窗--6中透光双银Low-E+9空气+6透明玻璃 | 2.15 | 0.24 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 29842 | 479.04 | 62.30 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 355.52 | 83.94 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 |  | 1001 | 起居室 | 68 | 18 | 2693 | 1591 | 0 | 428 | 681 | 4713 | 5393 | 69.2 | 79.2 |
|  |  | 1002 | 起居室 | 68 | 18 | 2764 | 1591 | 0 | 436 | 681 | 4791 | 5472 | 70.4 | 80.4 |
|  |  | 1007 | 封闭阳台 | 4 | 18 | 924 | 101 | 0 | 102 | 43 | 1127 | 1171 | 259.8 | 269.8 |
|  |  | 1008 | 封闭阳台 | 4 | 18 | 852 | 101 | 0 | 95 | 43 | 1049 | 1092 | 241.7 | 251.7 |
|  | 合计 |  |  | 145 |  | 7233 | 3385 | 0 | 1062 | 1448 | 11680 |  | 80.7 |  |
| 2层 |  | 2001 | 主卧室 | 24 | 18 | 654 | 498 | 0 | 115 | 245 | 1266 | 1511 | 51.7 | 61.7 |
|  |  | 2002 | 主卧室 | 24 | 18 | 722 | 498 | 0 | 122 | 245 | 1341 | 1586 | 54.8 | 64.8 |
|  |  | 2003 | 起居室 | 21 | 18 | 1185 | 436 | 0 | 162 | 215 | 1784 | 1998 | 83.1 | 93.1 |
|  |  | 2004 | 起居室 | 21 | 18 | 1185 | 436 | 0 | 162 | 215 | 1784 | 1998 | 83.1 | 93.1 |
|  |  | 2005 | 次卧室 | 19 | 18 | 1076 | 381 | 0 | 146 | 187 | 1602 | 1790 | 85.6 | 95.6 |
|  |  | 2006 | 次卧室 | 19 | 18 | 1076 | 381 | 0 | 146 | 187 | 1602 | 1790 | 85.6 | 95.6 |
|  |  | 2011 | 封闭阳台 | 4 | 18 | 834 | 88 | 0 | 92 | 43 | 1015 | 1058 | 233.8 | 243.8 |
|  |  | 2012 | 封闭阳台 | 4 | 18 | 902 | 88 | 0 | 99 | 43 | 1089 | 1133 | 251.0 | 261.0 |
|  | 合计 |  |  | 138 |  | 7635 | 2805 | 0 | 1044 | 1380 | 11483 |  | 83.2 |  |
| 3层 |  | 3001 | 次卧室 | 24 | 18 | 1253 | 744 | 0 | 200 | 245 | 2197 | 2441 | 89.7 | 99.7 |
|  |  | 3002 | 次卧室 | 24 | 18 | 1233 | 743 | 0 | 198 | 245 | 2174 | 2419 | 88.8 | 98.8 |
|  |  | 3005 | 次卧室 | 12 | 18 | 741 | 308 | 0 | 105 | 119 | 1154 | 1273 | 97.1 | 107.1 |
|  |  | 3006 | 次卧室 | 12 | 18 | 741 | 308 | 0 | 105 | 119 | 1154 | 1273 | 97.1 | 107.1 |
|  | 合计 |  |  | 73 |  | 3968 | 2104 | 0 | 607 | 727 | 6679 |  | 91.8 |  |
| 总计 |  |  |  | 356 |  | 18836 | 8294 | 0 | 2713 |  | 29842 |  | 83.9 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间编号 | 房间名称 | 房间面积 (㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1001 | 起居室 | 68.07 | 234.84 | 1591 | 23.38 |
|  |  | 1002 | 起居室 | 68.07 | 234.84 | 1591 | 23.38 |
|  |  | 1007 | 封闭阳台 | 4.34 | 14.97 | 101 | 23.38 |
|  |  | 1008 | 封闭阳台 | 4.34 | 14.97 | 101 | 23.38 |
|  | 合计 |  |  | 144.82 | 499.63 | 3385 | 23.38 |
| 2层 |  | 2001 | 主卧室 | 24.48 | 73.44 | 498 | 20.33 |
|  |  | 2002 | 主卧室 | 24.48 | 73.44 | 498 | 20.33 |
|  |  | 2003 | 起居室 | 21.45 | 64.35 | 436 | 20.33 |
|  |  | 2004 | 起居室 | 21.45 | 64.35 | 436 | 20.33 |
|  |  | 2005 | 次卧室 | 18.72 | 56.16 | 381 | 20.33 |
|  |  | 2006 | 次卧室 | 18.72 | 56.16 | 381 | 20.33 |
|  |  | 2011 | 封闭阳台 | 4.34 | 13.02 | 88 | 20.33 |
|  |  | 2012 | 封闭阳台 | 4.34 | 13.02 | 88 | 20.33 |
|  | 合计 |  |  | 137.98 | 413.94 | 2805 | 20.33 |
| 3层 |  | 3001 | 次卧室 | 24.48 | 109.82 | 744 | 30.40 |
|  |  | 3002 | 次卧室 | 24.48 | 109.71 | 743 | 30.36 |
|  |  | 3005 | 次卧室 | 11.88 | 45.47 | 308 | 25.93 |
|  |  | 3006 | 次卧室 | 11.88 | 45.47 | 308 | 25.93 |
|  | 合计 |  |  | 72.72 | 310.47 | 2104 | 28.93 |
| 总计 |  |  |  | 355.52 | 1224.04 | 8294 | 23.33 |

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[起居室] | 顶板 | 11.34 | 1.50 | 18 | 15.9 | 0.6 | 161.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.8 | 0.00 | 161.8 |
|  | 南外墙 | 18.77 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 206.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 175.8 | 0.00 | 175.8 |
|  | 东外墙 | 32.65 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 359.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 341.7 | 0.00 | 341.7 |
|  | 北外墙 | 15.48 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 170.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 179.1 | 0.00 | 179.1 |
|  | 西外墙 | 2.59 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 28.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.1 | 0.00 | 27.1 |
|  | 南外窗 | 8.91 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 321.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 273.4 | 0.00 | 273.4 |
|  | 东外窗 | 5.13 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 185.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.9 | 0.00 | 175.9 |
|  | 北外窗 | 3.15 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 113.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.4 | 0.00 | 119.4 |
|  | 南阳台外门 | 3.38 | 1.97 | 18 | 15.9 | 1.0 | 105.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.9 | 0.00 | 89.9 |
|  | 内墙 | 9.36 | 1.93 | 18 | 15.9 | 0.7 | 200.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.5 | 0.00 | 200.5 |
|  | 内墙 | 17.64 | 1.93 | 18 | 15.9 | 0.7 | 377.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.9 | 0.00 | 377.9 |
|  | 内门 | 2.03 | 3.00 | 18 | 15.9 | 0.7 | 67.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.6 | 0.00 | 67.6 |
|  | 内门 | 2.03 | 3.00 | 18 | 15.9 | 0.7 | 67.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.6 | 0.00 | 67.6 |
|  | 非周边地面 | 36.50 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 174.1 |  |  | 0.00 | 174.1 | 0.00 | 174.1 |
|  | 周边地面 | 31.58 | 0.52 | 18 | 15.9 | 1.0 | 261.1 |  |  | 0.00 | 261.1 | 0.00 | 261.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1591.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5393 |
| 1002[起居室] | 顶板 | 11.34 | 1.50 | 18 | 15.9 | 0.6 | 161.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.8 | 0.00 | 161.8 |
|  | 南外墙 | 15.60 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 171.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
|  | 西外墙 | 32.65 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 359.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 341.7 | 0.00 | 341.7 |
|  | 北外墙 | 18.65 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 205.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.7 | 0.00 | 215.7 |
|  | 东外墙 | 2.59 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 28.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.1 | 0.00 | 27.1 |
|  | 西外窗 | 5.13 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 185.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.9 | 0.00 | 175.9 |
|  | 北外窗 | 12.06 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 435.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 457.0 | 0.00 | 457.0 |
|  | 南阳台外门 | 3.38 | 1.97 | 18 | 15.9 | 1.0 | 105.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.9 | 0.00 | 89.9 |
|  | 内墙 | 9.36 | 1.93 | 18 | 15.9 | 0.7 | 200.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.5 | 0.00 | 200.5 |
|  | 内墙 | 17.64 | 1.93 | 18 | 15.9 | 0.7 | 377.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.9 | 0.00 | 377.9 |
|  | 内门 | 2.03 | 3.00 | 18 | 15.9 | 0.7 | 67.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.6 | 0.00 | 67.6 |
|  | 内门 | 2.03 | 3.00 | 18 | 15.9 | 0.7 | 67.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.6 | 0.00 | 67.6 |
|  | 非周边地面 | 36.50 | 0.30 | 18 | 15.9 | 1.0 | 174.1 |  |  | 0.00 | 174.1 | 0.00 | 174.1 |
|  | 周边地面 | 31.58 | 0.52 | 18 | 15.9 | 1.0 | 261.1 |  |  | 0.00 | 261.1 | 0.00 | 261.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1591.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5472 |
| 1007[封闭阳台] | 北外墙 | 3.17 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 34.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 36.6 | 0.00 | 36.6 |
|  | 西外墙 | 0.75 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 8.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
|  | 南外墙 | 1.32 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 14.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 东外墙 | 0.75 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 8.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
|  | 北外窗 | 8.91 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 321.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 337.7 | 0.00 | 337.7 |
|  | 西外窗 | 2.97 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 107.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.8 | 0.00 | 101.8 |
|  | 南外窗 | 9.18 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 331.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 281.6 | 0.00 | 281.6 |
|  | 东外窗 | 2.97 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 107.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.8 | 0.00 | 101.8 |
|  | 周边地面 | 4.34 | 0.52 | 18 | 15.9 | 1.0 | 35.9 |  |  | 0.00 | 35.9 | 0.00 | 35.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1171 |
| 1008[封闭阳台] | 南外墙 | 4.49 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 49.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 42.0 | 0.00 | 42.0 |
|  | 东外墙 | 0.75 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 8.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
|  | 西外墙 | 0.75 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 8.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
|  | 南外窗 | 18.09 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 652.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 555.0 | 0.00 | 555.0 |
|  | 东外窗 | 2.97 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 107.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.8 | 0.00 | 101.8 |
|  | 西外窗 | 2.97 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 107.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.8 | 0.00 | 101.8 |
|  | 周边地面 | 4.34 | 0.52 | 18 | 15.9 | 1.0 | 35.9 |  |  | 0.00 | 35.9 | 0.00 | 35.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1092 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11680 |
| 2001[主卧室] | 南外墙 | 6.39 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 70.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 59.8 | 0.00 | 59.8 |
|  | 南外窗 | 8.91 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 321.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 273.4 | 0.00 | 273.4 |
|  | 户墙 | 2.70 | 1.93 | 18 | 15.9 | 0.6 | 49.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.6 | 0.00 | 49.6 |
|  | 内墙 | 10.80 | 1.93 | 18 | 15.9 | 0.7 | 231.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.4 | 0.00 | 231.4 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 15.9 | 0.6 | 39.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.5 | 0.00 | 39.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1511 |
| 2002[主卧室] | 南外墙 | 4.80 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 52.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 45.0 | 0.00 | 45.0 |
|  | 北外墙 | 1.59 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 17.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.4 | 0.00 | 18.4 |
|  | 北外窗 | 8.91 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 321.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 337.7 | 0.00 | 337.7 |
|  | 户墙 | 2.70 | 1.93 | 18 | 15.9 | 0.6 | 49.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.6 | 0.00 | 49.6 |
|  | 内墙 | 10.80 | 1.93 | 18 | 15.9 | 0.7 | 231.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.4 | 0.00 | 231.4 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 15.9 | 0.6 | 39.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.5 | 0.00 | 39.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1586 |
| 2003,2004[起居室] | 屋顶 | 9.57 | 0.47 | 18 | 15.9 | 1.0 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.00 | 71.8 |
|  | 东外墙 | 12.15 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 133.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.00 | 127.2 |
|  | 北外墙 | 12.47 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 137.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.3 | 0.00 | 144.3 |
|  | 西外墙 | 12.15 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 133.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.00 | 127.2 |
|  | 北外窗 | 5.53 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 199.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.6 | 0.00 | 209.6 |
|  | 户墙 | 7.63 | 1.93 | 18 | 15.9 | 0.6 | 140.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.1 | 0.00 | 140.1 |
|  | 内墙 | 7.20 | 1.93 | 18 | 15.9 | 0.7 | 154.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.3 | 0.00 | 154.3 |
|  | 户门 | 3.17 | 2.30 | 18 | 15.9 | 0.6 | 69.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.7 | 0.00 | 69.7 |
|  | 底板 | 7.92 | 1.50 | 18 | 15.9 | 0.8 | 141.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.3 | 0.00 | 141.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1998 |
| 2005[次卧室] | 屋顶 | 18.72 | 0.47 | 18 | 15.9 | 1.0 | 140.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.5 | 0.00 | 140.5 |
|  | 凸窗顶板 | 1.60 | 1.54 | 18 | 15.9 | 1.0 | 39.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.1 | 0.00 | 39.1 |
|  | 东外墙 | 10.35 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 114.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.3 | 0.00 | 108.3 |
|  | 南外墙 | 8.28 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 91.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.5 | 0.00 | 77.5 |
|  | 东外窗 | 5.56 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 200.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.7 | 0.00 | 190.7 |
|  | 西外窗 | 1.51 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 54.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
|  | 南外窗 | 3.42 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 123.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
|  | 户墙 | 9.90 | 1.93 | 18 | 15.9 | 0.6 | 181.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.8 | 0.00 | 181.8 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 15.9 | 0.6 | 39.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.5 | 0.00 | 39.5 |
|  | 凸窗底板 | 1.60 | 5.60 | 18 | 15.9 | 1.0 | 142.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.0 | 0.00 | 142.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1790 |
| 2006[次卧室] | 屋顶 | 18.72 | 0.47 | 18 | 15.9 | 1.0 | 140.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.5 | 0.00 | 140.5 |
|  | 凸窗顶板 | 1.60 | 1.54 | 18 | 15.9 | 1.0 | 39.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.1 | 0.00 | 39.1 |
|  | 西外墙 | 10.35 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 114.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.3 | 0.00 | 108.3 |
|  | 南外墙 | 8.28 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 91.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.5 | 0.00 | 77.5 |
|  | 西外窗 | 5.56 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 200.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 190.7 | 0.00 | 190.7 |
|  | 南外窗 | 3.42 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 123.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
|  | 东外窗 | 1.51 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 54.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
|  | 户墙 | 9.90 | 1.93 | 18 | 15.9 | 0.6 | 181.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.8 | 0.00 | 181.8 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 15.9 | 0.6 | 39.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.5 | 0.00 | 39.5 |
|  | 凸窗底板 | 1.60 | 5.60 | 18 | 15.9 | 1.0 | 142.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.0 | 0.00 | 142.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1790 |
| 2011[封闭阳台] | 屋顶 | 4.34 | 0.47 | 18 | 15.9 | 1.0 | 32.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.6 | 0.00 | 32.6 |
|  | 南外墙 | 2.91 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 32.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 27.3 | 0.00 | 27.3 |
|  | 东外墙 | 0.75 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 8.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
|  | 西外墙 | 0.75 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 8.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
|  | 南外窗 | 18.09 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 652.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 555.0 | 0.00 | 555.0 |
|  | 东外窗 | 2.97 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 107.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.8 | 0.00 | 101.8 |
|  | 西外窗 | 2.97 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 107.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.8 | 0.00 | 101.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1058 |
| 2012[封闭阳台] | 屋顶 | 4.34 | 0.47 | 18 | 15.9 | 1.0 | 32.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.6 | 0.00 | 32.6 |
|  | 东外墙 | 0.75 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 8.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
|  | 北外墙 | 1.59 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 17.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.4 | 0.00 | 18.4 |
|  | 西外墙 | 0.75 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 8.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
|  | 南外墙 | 1.32 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 14.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 东外窗 | 2.97 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 107.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.8 | 0.00 | 101.8 |
|  | 北外窗 | 8.91 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 321.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 337.7 | 0.00 | 337.7 |
|  | 西外窗 | 2.97 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 107.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.8 | 0.00 | 101.8 |
|  | 南外窗 | 9.18 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 331.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 281.6 | 0.00 | 281.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1133 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11483 |
| 3001[次卧室] | 屋顶 | 28.27 | 0.47 | 18 | 15.9 | 1.0 | 212.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.1 | 0.00 | 212.1 |
|  | 凸窗顶板 | 2.02 | 1.54 | 18 | 15.9 | 1.0 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
|  | 东外墙 | 16.31 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 179.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 170.8 | 0.00 | 170.8 |
|  | 南外墙 | 10.98 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 121.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.8 | 0.00 | 102.8 |
|  | 西外窗 | 1.51 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 54.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 155.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.00 | 132.5 |
|  | 东外窗 | 1.51 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 54.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
|  | 户墙 | 8.70 | 1.93 | 18 | 15.9 | 0.6 | 159.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.8 | 0.00 | 159.8 |
|  | 内墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 15.9 | 0.7 | 102.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.8 | 0.00 | 102.8 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 15.9 | 0.6 | 39.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.5 | 0.00 | 39.5 |
|  | 凸窗底板 | 2.02 | 5.60 | 18 | 15.9 | 1.0 | 179.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.3 | 0.00 | 179.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2441 |
| 3002[次卧室] | 屋顶 | 28.27 | 0.47 | 18 | 15.9 | 1.0 | 212.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.1 | 0.00 | 212.1 |
|  | 凸窗顶板 | 2.02 | 1.54 | 18 | 15.9 | 1.0 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.4 | 0.00 | 49.4 |
|  | 西外墙 | 14.40 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 158.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 150.7 | 0.00 | 150.7 |
|  | 南外墙 | 10.98 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 121.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.8 | 0.00 | 102.8 |
|  | 西外窗 | 1.51 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 54.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
|  | 南外窗 | 4.32 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 155.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.00 | 132.5 |
|  | 东外窗 | 1.51 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 54.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
|  | 户墙 | 8.70 | 1.93 | 18 | 15.9 | 0.6 | 159.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.8 | 0.00 | 159.8 |
|  | 内墙 | 4.80 | 1.93 | 18 | 15.9 | 0.7 | 102.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.8 | 0.00 | 102.8 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 15.9 | 0.6 | 39.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.5 | 0.00 | 39.5 |
|  | 凸窗底板 | 2.02 | 5.60 | 18 | 15.9 | 1.0 | 179.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.3 | 0.00 | 179.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2419 |
| 3005[次卧室] | 屋顶 | 13.72 | 0.47 | 18 | 15.9 | 1.0 | 102.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.9 | 0.00 | 102.9 |
|  | 东外墙 | 9.90 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 109.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.6 | 0.00 | 103.6 |
|  | 北外墙 | 8.42 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 92.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.4 | 0.00 | 97.4 |
|  | 西外墙 | 8.10 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 89.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.8 | 0.00 | 84.8 |
|  | 北外窗 | 2.38 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 85.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.2 | 0.00 | 90.2 |
|  | 西阳台外门 | 1.80 | 1.97 | 18 | 15.9 | 1.0 | 56.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.6 | 0.00 | 53.6 |
|  | 内墙 | 1.20 | 1.93 | 18 | 15.9 | 0.7 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0.00 | 25.7 |
|  | 户墙 | 7.80 | 1.93 | 18 | 15.9 | 0.6 | 143.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.2 | 0.00 | 143.2 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 15.9 | 0.6 | 39.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.5 | 0.00 | 39.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1273 |
| 3006[次卧室] | 屋顶 | 13.72 | 0.47 | 18 | 15.9 | 1.0 | 102.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.9 | 0.00 | 102.9 |
|  | 西外墙 | 9.90 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 109.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.6 | 0.00 | 103.6 |
|  | 北外墙 | 8.42 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 92.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.4 | 0.00 | 97.4 |
|  | 东外墙 | 8.10 | 0.69 | 18 | 15.9 | 1.0 | 89.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 84.8 | 0.00 | 84.8 |
|  | 北外窗 | 2.38 | 2.27 | 18 | 15.9 | 1.0 | 85.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.2 | 0.00 | 90.2 |
|  | 东阳台外门 | 1.80 | 1.97 | 18 | 15.9 | 1.0 | 56.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.6 | 0.00 | 53.6 |
|  | 内墙 | 1.20 | 1.93 | 18 | 15.9 | 0.7 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0.00 | 25.7 |
|  | 户墙 | 7.80 | 1.93 | 18 | 15.9 | 0.6 | 143.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.2 | 0.00 | 143.2 |
|  | 户门 | 1.80 | 2.30 | 18 | 15.9 | 0.6 | 39.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.5 | 0.00 | 39.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1273 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6679 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29842 |