新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年12月14日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17346206180 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙构造一	7

4.3	热桥柱构造一	7

4.4	热桥梁构造一	8

4.5	凸窗侧板构造一	8

4.6	凸窗顶板构造一	8

4.7	凸窗底板构造一	9

5	内围护构造	9

5.1	控温房间隔墙构造一	9

5.2	楼梯间隔墙构造一	9

5.3	户间隔墙构造一	10

5.4	控温与非控温隔墙构造一	10

5.5	控温房间楼板构造一	10

5.6	控温与非控温楼板构造一	11

6	封闭阳台构造	11

7	地下围护构造	11

7.1	周边地面	11

7.1.1	周边地面构造一	11

7.2	非周边地面	12

7.2.1	非周边地面构造一	12

8	窗构造	12

9	门构造	12

10	负荷指标	12

11	建筑按系统汇总表	12

12	建筑按楼层汇总表	13

13	新风负荷表	13

14	房间冷负荷详细表	15

建筑概况

概况

| 地理位置 | 福建-南平 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 26.65 |  |
| 东经 | 118.17 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 479.04 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 12.45 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 |
| 湿度(%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| 湿度(%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 26 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 31 | 64 | 89 | 114 | 127 | 138 | 138 | 138 | 127 | 114 | 89 | 64 | 31 |
|  | SE | 直射 | 99 | 214 | 269 | 265 | 205 | 103 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 31 | 64 | 89 | 114 | 127 | 138 | 138 | 138 | 127 | 114 | 89 | 64 | 31 |
|  | E | 直射 | 247 | 439 | 485 | 434 | 292 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 31 | 64 | 89 | 114 | 127 | 138 | 138 | 138 | 127 | 114 | 89 | 64 | 31 |
|  | NE | 直射 | 233 | 379 | 377 | 287 | 149 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 31 | 64 | 89 | 114 | 127 | 138 | 138 | 138 | 127 | 114 | 89 | 64 | 31 |
|  | N | 直射 | 60 | 54 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 54 | 60 |
|  |  | 散射 | 31 | 64 | 89 | 114 | 127 | 138 | 138 | 138 | 127 | 114 | 89 | 64 | 31 |
|  | H | 直射 | 20 | 146 | 326 | 500 | 630 | 712 | 741 | 712 | 630 | 500 | 326 | 146 | 20 |
|  |  | 散射 | 45 | 77 | 92 | 107 | 109 | 115 | 110 | 115 | 109 | 107 | 92 | 77 | 45 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.7 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 36.1 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 10.4 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.1 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99150 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.02 | 0.305 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 50 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 1.389 | 0.567 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 1.968 | 3.929 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.470 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 166.67 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.03 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.08 |  |  |  |  |

备注：

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 40 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 1.111 | 0.453 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.294 | 3.168 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.688 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 80.78 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.81 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

凸窗侧板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.029 | 0.494 |
| 各层之和∑ | 50 | － | － | － | 0.029 | 0.494 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 5.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 1.83 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 1.56 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

凸窗顶板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 保温砂浆(K=0.06) | 20 | 0.06 | 0.95 | 1.15 | 0.29 | 0.317 |
| 自保温混凝土复合砌块（Ⅰa） | 180 | 0.31 | 4.39 | 1 | 0.581 | 2.549 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.93 | 10.112 | 1 | 0.022 | 0.217 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 0.892 | 3.083 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.951 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 1.517 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 23.50 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.77 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.29 |  |  |  |  |

备注：

凸窗底板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.029 | 0.494 |
| 各层之和∑ | 50 | － | － | － | 0.029 | 0.494 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 5.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 1.83 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 1.56 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

户间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 保温砂浆(K=0.06) | 20 | 0.06 | 0.95 | 1 | 0.333 | 0.317 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 0.448 | 1.996 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.496 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 18.62 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.27 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.23 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 保温砂浆(K=0.06) | 20 | 0.06 | 0.95 | 1 | 0.333 | 0.317 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 0.448 | 1.996 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.496 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 18.62 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.27 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.23 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 铝塑共挤窗--6高透光单银Low-E+9空气+6透明玻璃 | 2.27 | 0.54 |
| 铝塑共挤窗--6中透光双银Low-E+9空气+6透明玻璃 | 2.15 | 0.24 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 39485 | 479.04 | 82.42 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 355.52 | 111.06 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1001[起居室] | 68.07 | 10 | 5381 | 3989 | 1392 | 1.93 | 2089 | 79.05 |
|  | 1002[起居室] | 68.07 | 17 | 5818 | 4426 | 1392 | 1.93 | 2089 | 85.48 |
|  | 1007[封闭阳台] | 4.34 | 15 | 2387 | 2298 | 89 | 0.12 | 133 | 549.92 |
|  | 1008[封闭阳台] | 4.34 | 15 | 2352 | 2263 | 89 | 0.12 | 133 | 541.99 |
|  | 2001[主卧室] | 24.48 | 13 | 1788 | 1349 | 439 | 0.61 | 653 | 73.04 |
|  | 2002[主卧室] | 24.48 | 17 | 1772 | 1333 | 439 | 0.61 | 653 | 72.39 |
|  | 2003,2004[起居室] | 21.45 | 17 | 1827 | 1442 | 385 | 0.54 | 572 | 85.16 |
|  | 2005[次卧室] | 18.72 | 9 | 2426 | 2090 | 336 | 0.47 | 499 | 129.59 |
|  | 2006[次卧室] | 18.72 | 16 | 2671 | 2335 | 336 | 0.47 | 499 | 142.66 |
|  | 2011[封闭阳台] | 4.34 | 15 | 2344 | 2266 | 78 | 0.11 | 116 | 540.08 |
|  | 2012[封闭阳台] | 4.34 | 15 | 2377 | 2299 | 78 | 0.11 | 116 | 547.71 |
|  | 3001[次卧室] | 24.48 | 16 | 2661 | 2019 | 642 | 0.89 | 977 | 108.69 |
|  | 3002[次卧室] | 24.48 | 16 | 2602 | 1960 | 641 | 0.89 | 976 | 106.28 |
|  | 3005[次卧室] | 11.88 | 17 | 1123 | 855 | 268 | 0.37 | 404 | 94.50 |
|  | 3006[次卧室] | 11.88 | 17 | 1119 | 851 | 268 | 0.37 | 404 | 94.16 |
|  | 系统 | 355.52 | 15 | 39485 | 32226 | 7259 | 10.09 | 10886 | 111.06 |
| 建筑 |  | 355.52 | 15 | 39485 | 32226 | 7259 | 10.09 | 10886 | 111.06 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1001[起居室] | 68.07 | 10 | 5381 | 3989 | 1392 | 1.93 | 2089 | 79.05 |
|  |  | 1002[起居室] | 68.07 | 17 | 5818 | 4426 | 1392 | 1.93 | 2089 | 85.48 |
|  |  | 1007[封闭阳台] | 4.34 | 15 | 2387 | 2298 | 89 | 0.12 | 133 | 549.92 |
|  |  | 1008[封闭阳台] | 4.34 | 15 | 2352 | 2263 | 89 | 0.12 | 133 | 541.99 |
|  | 整层 |  | 144.82 | 15 | 15540 | 12578 | 2963 | 4.12 | 4444 | 107.31 |
| 2层 |  | 2001[主卧室] | 24.48 | 13 | 1788 | 1349 | 439 | 0.61 | 653 | 73.04 |
|  |  | 2002[主卧室] | 24.48 | 17 | 1772 | 1333 | 439 | 0.61 | 653 | 72.39 |
|  |  | 2003[起居室] | 21.45 | 17 | 1827 | 1442 | 385 | 0.54 | 572 | 85.16 |
|  |  | 2004[起居室] | 21.45 | 17 | 1827 | 1442 | 385 | 0.54 | 572 | 85.16 |
|  |  | 2005[次卧室] | 18.72 | 9 | 2426 | 2090 | 336 | 0.47 | 499 | 129.59 |
|  |  | 2006[次卧室] | 18.72 | 16 | 2671 | 2335 | 336 | 0.47 | 499 | 142.66 |
|  |  | 2011[封闭阳台] | 4.34 | 15 | 2344 | 2266 | 78 | 0.11 | 116 | 540.08 |
|  |  | 2012[封闭阳台] | 4.34 | 15 | 2377 | 2299 | 78 | 0.11 | 116 | 547.71 |
|  | 整层 |  | 137.98 | 15 | 16534 | 14057 | 2477 | 3.44 | 3681 | 119.83 |
| 3层 |  | 3001[次卧室] | 24.48 | 16 | 2661 | 2019 | 642 | 0.89 | 977 | 108.69 |
|  |  | 3002[次卧室] | 24.48 | 16 | 2602 | 1960 | 641 | 0.89 | 976 | 106.28 |
|  |  | 3005[次卧室] | 11.88 | 17 | 1123 | 855 | 268 | 0.37 | 404 | 94.50 |
|  |  | 3006[次卧室] | 11.88 | 17 | 1119 | 851 | 268 | 0.37 | 404 | 94.16 |
|  | 整层 |  | 72.72 | 16 | 7475 | 5655 | 1819 | 2.53 | 2761 | 102.79 |
| 建筑 |  |  | 355.52 | 15 | 39485 | 32226 | 7259 | 10.09 | 10886 | 111.06 |

新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1001[起居室] | 68.07 | 234.84 | 2089 | 781 | 1308 | 1.81 | 30.68 |
|  |  | 1002[起居室] | 68.07 | 234.84 | 2089 | 781 | 1308 | 1.81 | 30.68 |
|  |  | 1007[封闭阳台] | 4.34 | 14.97 | 133 | 50 | 83 | 0.12 | 30.68 |
|  |  | 1008[封闭阳台] | 4.34 | 14.97 | 133 | 50 | 83 | 0.12 | 30.68 |
|  | 合计 |  | 145 | 499.63 | 4444 | 1661 | 2783 | 3.85 | 30.68 |
| 2层 |  | 2001[主卧室] | 24.48 | 73.44 | 653 | 244 | 409 | 0.57 | 26.68 |
|  |  | 2002[主卧室] | 24.48 | 73.44 | 653 | 244 | 409 | 0.57 | 26.68 |
|  |  | 2003[起居室] | 21.45 | 64.35 | 572 | 214 | 358 | 0.50 | 26.68 |
|  |  | 2004[起居室] | 21.45 | 64.35 | 572 | 214 | 358 | 0.50 | 26.68 |
|  |  | 2005[次卧室] | 18.72 | 56.16 | 499 | 187 | 313 | 0.43 | 26.68 |
|  |  | 2006[次卧室] | 18.72 | 56.16 | 499 | 187 | 313 | 0.43 | 26.68 |
|  |  | 2011[封闭阳台] | 4.34 | 13.02 | 116 | 43 | 73 | 0.10 | 26.68 |
|  |  | 2012[封闭阳台] | 4.34 | 13.02 | 116 | 43 | 73 | 0.10 | 26.68 |
|  | 合计 |  | 138 | 413.94 | 3681 | 1376 | 2306 | 3.19 | 26.68 |
| 3层 |  | 3001[次卧室] | 24.48 | 109.82 | 977 | 365 | 612 | 0.85 | 39.90 |
|  |  | 3002[次卧室] | 24.48 | 109.71 | 976 | 365 | 611 | 0.84 | 39.86 |
|  |  | 3005[次卧室] | 11.88 | 45.47 | 404 | 151 | 253 | 0.35 | 34.04 |
|  |  | 3006[次卧室] | 11.88 | 45.47 | 404 | 151 | 253 | 0.35 | 34.04 |
|  | 合计 |  | 73 | 310.47 | 2761 | 1032 | 1729 | 2.39 | 37.97 |
| 总计 |  |  | 356 | 1224.04 | 10886 | 4068 | 6818 | 9.43 | 30.62 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[起居室] |  | 3.45 | 68.07 | 26 | 60 | 3988.7 | 10 | 5381.2 | 10 | 1.93 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=11.34 K=1.50 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 |
| 南外墙 | F=18.76 K=0.69 D=3.17 | 112.0 88.8 | 109.8 88.1 | 106.2 91.0 | 101.8 94.8 | 99.3 98.9 | 97.3 102.9 | 95.8 108.4 | 94.4 113.9 | 93.4 117.4 | 91.6 118.7 | 90.7 117.5 | 89.7 114.4 |
| 东外墙 | F=32.65 K=0.69 D=3.17 | 282.1 237.1 | 277.6 235.8 | 270.6 280.9 | 262.3 307.2 | 257.5 320.4 | 253.7 324.8 | 250.6 318.9 | 247.9 307.0 | 245.9 290.4 | 242.6 289.8 | 240.8 289.4 | 238.8 287.1 |
| 北外墙 | F=15.48 K=0.69 D=3.17 | 100.9 79.0 | 101.6 78.4 | 98.8 87.4 | 90.1 90.8 | 88.0 92.0 | 86.3 92.4 | 85.0 94.2 | 83.8 96.6 | 82.9 98.5 | 81.4 99.8 | 80.6 100.2 | 79.8 100.0 |
| 西外墙 | F=2.59 K=0.69 D=3.17 | 25.9 18.1 | 25.6 18.0 | 23.8 18.4 | 20.5 18.9 | 20.1 19.4 | 19.7 20.0 | 19.4 20.4 | 19.1 20.8 | 18.9 21.1 | 18.7 22.8 | 18.5 24.4 | 18.3 25.6 |
| 南外窗 | F=8.91 K=2.27 SC=0.54 | 165.2 693.3 | 133.8 721.7 | 116.3 705.4 | 97.8 652.3 | 82.4 595.9 | 70.0 536.3 | 148.3 444.9 | 239.7 335.8 | 334.7 285.3 | 429.0 245.2 | 524.1 213.4 | 622.7 185.4 |
| 东外窗 | F=5.13 K=2.27 SC=0.54 | 118.9 661.8 | 98.5 459.5 | 86.2 455.3 | 73.6 437.0 | 63.0 398.4 | 54.3 358.5 | 549.5 301.0 | 834.1 233.6 | 985.7 200.5 | 1040.1 173.8 | 959.7 152.3 | 793.9 133.2 |
| 北外窗 | F=3.15 K=2.27 SC=0.54 | 61.1 226.2 | 49.7 237.2 | 43.3 239.1 | 36.5 241.9 | 30.9 232.9 | 26.3 238.0 | 124.5 222.1 | 148.9 123.3 | 156.9 105.0 | 174.0 90.4 | 184.5 78.8 | 208.5 68.6 |
| 南阳台外门 | F=3.38 K=1.97 | 13.3 58.9 | 7.1 64.5 | 5.0 67.2 | 2.3 66.5 | 0.2 61.0 | -1.2 58.2 | 2.9 50.6 | 11.9 41.0 | 23.0 31.3 | 33.4 24.4 | 42.3 19.5 | 51.3 15.4 |
| 内墙1 | F=9.36 K=1.93 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 |
| 内墙1 | F=17.64 K=1.93 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 |
| 内门1 | F=2.03 K=3.00 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 |
| 内门1 | F=2.03 K=3.00 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 |
| 周边地面 | F=31.58 K=0.52 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 |
| 照明 | 显热(W) | 43.6 5.4 | 34.0 4.1 | 28.6 4.1 | 23.1 4.1 | 19.1 50.4 | 16.3 79.0 | 13.6 89.9 | 10.9 98.0 | 9.5 104.8 | 8.2 110.3 | 6.8 114.4 | 5.4 69.4 |
| 人体 | 显热(W) | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 |
|  | 全热(W) | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 新风 | 显热(W) | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 |
|  | 全热(W) | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4156 5302 | 4071 5140 | 4012 5182 | 3941 5147 | 3894 5102 | 3856 5043 | 4523 4883 | 4924 4603 | 5184 4488 | 5352 4408 | 5381 4343 | 5342 4232 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2764 3910 | 2678 3748 | 2620 3790 | 2549 3754 | 2501 3710 | 2464 3651 | 3130 3491 | 3531 3211 | 3792 3095 | 3960 3016 | 3989 2951 | 3949 2840 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2068 3213 | 1982 3052 | 1923 3093 | 1853 3058 | 1805 3014 | 1767 2955 | 2434 2795 | 2835 2515 | 3096 2399 | 3264 2320 | 3293 2254 | 3253 2144 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1983 3129 | 1898 2967 | 1839 3009 | 1768 2974 | 1721 2929 | 1683 2870 | 2350 2710 | 2751 2430 | 3011 2315 | 3179 2235 | 3208 2170 | 3169 2059 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[起居室] |  | 3.45 | 68.07 | 26 | 60 | 4425.9 | 17 | 5818.4 | 17 | 1.93 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=11.34 K=1.50 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 | 79.7 79.7 |
| 南外墙 | F=15.60 K=0.69 D=3.17 | 93.1 73.8 | 91.3 73.3 | 88.3 75.7 | 84.6 78.8 | 82.5 82.2 | 80.9 85.5 | 79.6 90.1 | 78.4 94.7 | 77.7 97.6 | 76.2 98.7 | 75.4 97.7 | 74.6 95.1 |
| 西外墙 | F=32.65 K=0.69 D=3.17 | 326.9 228.8 | 322.4 227.2 | 300.5 231.9 | 259.1 238.1 | 253.3 245.0 | 248.7 251.7 | 244.9 257.4 | 241.6 262.7 | 239.1 266.8 | 235.3 288.0 | 233.1 308.3 | 230.8 323.0 |
| 北外墙 | F=18.65 K=0.69 D=3.17 | 121.5 95.2 | 122.3 94.5 | 119.0 105.3 | 108.5 109.3 | 106.0 110.8 | 104.0 111.3 | 102.3 113.4 | 100.9 116.4 | 99.9 118.7 | 98.1 120.2 | 97.1 120.7 | 96.1 120.5 |
| 东外墙 | F=2.59 K=0.69 D=3.17 | 22.4 18.8 | 22.0 18.7 | 21.4 22.3 | 20.8 24.3 | 20.4 25.4 | 20.1 25.7 | 19.9 25.3 | 19.6 24.3 | 19.5 23.0 | 19.2 23.0 | 19.1 22.9 | 18.9 22.8 |
| 西外窗 | F=5.13 K=2.27 SC=0.54 | 144.0 375.3 | 121.0 535.1 | 106.5 769.2 | 91.9 974.4 | 79.5 1067.0 | 69.2 1062.5 | 111.4 878.2 | 161.4 276.2 | 213.7 238.8 | 265.9 208.3 | 309.1 183.2 | 347.4 161.1 |
| 北外窗 | F=12.06 K=2.27 SC=0.54 | 233.9 865.8 | 190.4 908.0 | 165.8 915.3 | 139.9 926.0 | 118.3 891.7 | 100.9 911.1 | 476.6 850.2 | 570.1 472.1 | 600.7 401.9 | 666.3 346.2 | 706.3 301.7 | 798.4 262.5 |
| 南阳台外门 | F=3.38 K=1.97 | 13.3 58.9 | 7.1 64.5 | 5.0 67.2 | 2.3 66.5 | 0.2 61.0 | -1.2 58.2 | 2.9 50.6 | 11.9 41.0 | 23.0 31.3 | 33.4 24.4 | 42.3 19.5 | 51.3 15.4 |
| 内墙1 | F=9.36 K=1.93 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 | 138.7 138.7 |
| 内墙1 | F=17.64 K=1.93 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 | 261.5 261.5 |
| 内门1 | F=2.03 K=3.00 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 |
| 内门1 | F=2.03 K=3.00 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 | 46.8 46.8 |
| 周边地面 | F=31.57 K=0.52 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 | 77.2 77.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 | 292.7 292.7 |
| 照明 | 显热(W) | 43.6 5.4 | 34.0 4.1 | 28.6 4.1 | 23.1 4.1 | 19.1 50.4 | 16.3 79.0 | 13.6 89.9 | 10.9 98.0 | 9.5 104.8 | 8.2 110.3 | 6.8 114.4 | 5.4 69.4 |
| 人体 | 显热(W) | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 | 116.8 116.8 |
|  | 全热(W) | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 | 201.2 201.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |
| 新风 | 显热(W) | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 | 780.5 780.5 |
|  | 全热(W) | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 | 2088.6 2088.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 | 1.81 1.81 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4232 4955 | 4144 5158 | 4068 5424 | 3963 5655 | 3913 5767 | 3872 5818 | 4285 5588 | 4428 4618 | 4516 4516 | 4636 4452 | 4722 4402 | 4856 4303 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2839 3563 | 2751 3766 | 2676 4032 | 2571 4262 | 2520 4374 | 2480 4426 | 2892 4196 | 3036 3226 | 3124 3124 | 3243 3060 | 3330 3009 | 3464 2910 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 1.93 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2143 2867 | 2055 3070 | 1980 3336 | 1875 3566 | 1824 3678 | 1783 3730 | 2196 3500 | 2339 2530 | 2428 2427 | 2547 2364 | 2634 2313 | 2767 2214 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2059 2782 | 1971 2985 | 1895 3251 | 1790 3482 | 1739 3594 | 1699 3645 | 2111 3415 | 2255 2445 | 2343 2343 | 2463 2279 | 2549 2229 | 2683 2130 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 | 0.13 0.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[封闭阳台] |  | 3.45 | 4.34 | 26 | 60 | 2297.9 | 15 | 2386.6 | 15 | 0.12 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=3.16 K=0.69 D=3.17 | 20.6 16.2 | 20.8 16.0 | 20.2 17.9 | 18.4 18.6 | 18.0 18.8 | 17.6 18.9 | 17.4 19.3 | 17.1 19.8 | 17.0 20.1 | 16.6 20.4 | 16.5 20.5 | 16.3 20.5 |
| 西外墙 | F=0.75 K=0.69 D=3.17 | 7.5 5.3 | 7.4 5.2 | 6.9 5.3 | 6.0 5.5 | 5.8 5.6 | 5.7 5.8 | 5.6 5.9 | 5.5 6.0 | 5.5 6.1 | 5.4 6.6 | 5.4 7.1 | 5.3 7.4 |
| 南外墙 | F=1.32 K=0.69 D=3.17 | 7.9 6.2 | 7.7 6.2 | 7.5 6.4 | 7.2 6.7 | 7.0 7.0 | 6.8 7.2 | 6.7 7.6 | 6.6 8.0 | 6.6 8.3 | 6.4 8.4 | 6.4 8.3 | 6.3 8.0 |
| 东外墙 | F=0.75 K=0.69 D=3.17 | 6.5 5.4 | 6.4 5.4 | 6.2 6.5 | 6.0 7.1 | 5.9 7.4 | 5.8 7.5 | 5.8 7.3 | 5.7 7.1 | 5.6 6.7 | 5.6 6.7 | 5.5 6.6 | 5.5 6.6 |
| 北外窗 | F=8.91 K=2.27 SC=0.54 | 172.8 639.7 | 140.7 670.8 | 122.5 676.2 | 103.4 684.1 | 87.4 658.8 | 74.5 673.1 | 352.1 628.2 | 421.2 348.8 | 443.8 296.9 | 492.3 255.7 | 521.8 222.9 | 589.8 193.9 |
| 西外窗 | F=2.97 K=2.27 SC=0.54 | 83.4 217.3 | 70.1 309.8 | 61.7 445.3 | 53.2 564.1 | 46.0 617.8 | 40.0 615.1 | 64.5 508.4 | 93.4 159.9 | 123.7 138.2 | 154.0 120.6 | 179.0 106.1 | 201.1 93.3 |
| 南外窗 | F=9.18 K=2.27 SC=0.54 | 170.2 714.3 | 137.9 743.5 | 119.8 726.8 | 100.7 672.1 | 84.9 613.9 | 72.1 552.5 | 152.8 458.4 | 246.9 346.0 | 344.8 293.9 | 442.0 252.7 | 539.9 219.9 | 641.6 191.0 |
| 东外窗 | F=2.97 K=2.27 SC=0.54 | 68.8 383.2 | 57.0 266.0 | 49.9 263.6 | 42.6 253.0 | 36.5 230.6 | 31.5 207.6 | 318.1 174.2 | 482.9 135.3 | 570.7 116.1 | 602.1 100.6 | 555.6 88.2 | 459.6 77.1 |
| 周边地面 | F=4.34 K=0.52 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 |
| 照明 | 显热(W) | 2.8 0.3 | 2.2 0.3 | 1.8 0.3 | 1.5 0.3 | 1.2 3.2 | 1.0 5.0 | 0.9 5.7 | 0.7 6.2 | 0.6 6.7 | 0.5 7.0 | 0.4 7.3 | 0.3 4.4 |
| 人体 | 显热(W) | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
|  | 全热(W) | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 |
|  | 全热(W) | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 716 2163 | 625 2199 | 572 2324 | 514 2387 | 468 2338 | 430 2268 | 1099 1990 | 1455 1212 | 1694 1068 | 1900 954 | 2006 862 | 2101 778 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 627 2074 | 537 2110 | 483 2235 | 425 2298 | 379 2249 | 342 2179 | 1010 1902 | 1367 1123 | 1605 980 | 1811 865 | 1917 773 | 2012 689 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 583 2030 | 492 2065 | 439 2190 | 381 2253 | 335 2205 | 297 2135 | 966 1857 | 1322 1079 | 1560 935 | 1767 821 | 1873 729 | 1968 644 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 577 2025 | 487 2060 | 433 2185 | 376 2248 | 329 2200 | 292 2129 | 961 1852 | 1317 1074 | 1555 930 | 1762 815 | 1867 723 | 1963 639 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[封闭阳台] |  | 3.45 | 4.34 | 26 | 60 | 2263.5 | 15 | 2352.2 | 15 | 0.12 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=4.48 K=0.69 D=3.17 | 26.8 21.2 | 26.3 21.1 | 25.4 21.8 | 24.3 22.7 | 23.7 23.6 | 23.3 24.6 | 22.9 25.9 | 22.6 27.2 | 22.3 28.1 | 21.9 28.4 | 21.7 28.1 | 21.4 27.3 |
| 东外墙 | F=0.75 K=0.69 D=3.17 | 6.5 5.4 | 6.4 5.4 | 6.2 6.5 | 6.0 7.1 | 5.9 7.4 | 5.8 7.5 | 5.8 7.3 | 5.7 7.1 | 5.6 6.7 | 5.6 6.7 | 5.5 6.6 | 5.5 6.6 |
| 西外墙 | F=0.75 K=0.69 D=3.17 | 7.5 5.3 | 7.4 5.2 | 6.9 5.3 | 6.0 5.5 | 5.8 5.6 | 5.7 5.8 | 5.6 5.9 | 5.5 6.0 | 5.5 6.1 | 5.4 6.6 | 5.4 7.1 | 5.3 7.4 |
| 南外窗 | F=18.09 K=2.27 SC=0.54 | 335.4 1407.7 | 271.7 1465.2 | 236.1 1432.2 | 198.5 1324.4 | 167.3 1209.8 | 142.1 1088.8 | 301.1 903.4 | 486.6 681.8 | 679.4 579.2 | 871.0 497.9 | 1064.0 433.3 | 1264.3 376.4 |
| 东外窗 | F=2.97 K=2.27 SC=0.54 | 68.8 383.2 | 57.0 266.0 | 49.9 263.6 | 42.6 253.0 | 36.5 230.6 | 31.5 207.6 | 318.1 174.2 | 482.9 135.3 | 570.7 116.1 | 602.1 100.6 | 555.6 88.2 | 459.6 77.1 |
| 西外窗 | F=2.97 K=2.27 SC=0.54 | 83.4 217.3 | 70.1 309.8 | 61.7 445.3 | 53.2 564.1 | 46.0 617.8 | 40.0 615.1 | 64.5 508.4 | 93.4 159.9 | 123.7 138.2 | 154.0 120.6 | 179.0 106.1 | 201.1 93.3 |
| 周边地面 | F=4.34 K=0.52 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 |
| 照明 | 显热(W) | 2.8 0.3 | 2.2 0.3 | 1.8 0.3 | 1.5 0.3 | 1.2 3.2 | 1.0 5.0 | 0.9 5.7 | 0.7 6.2 | 0.6 6.7 | 0.5 7.0 | 0.4 7.3 | 0.3 4.4 |
| 人体 | 显热(W) | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
|  | 全热(W) | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 | 49.8 49.8 |
|  | 全热(W) | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 | 133.2 133.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 706 2216 | 616 2248 | 563 2350 | 507 2352 | 462 2273 | 425 2130 | 894 1806 | 1273 1199 | 1583 1056 | 1836 943 | 2007 852 | 2133 768 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 618 2127 | 527 2159 | 474 2261 | 419 2263 | 373 2184 | 336 2041 | 805 1717 | 1184 1110 | 1494 968 | 1747 854 | 1918 763 | 2044 679 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 573 2083 | 483 2115 | 430 2217 | 374 2219 | 329 2140 | 292 1996 | 761 1673 | 1139 1066 | 1450 923 | 1703 810 | 1874 719 | 2000 635 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 568 2077 | 478 2110 | 425 2212 | 369 2214 | 323 2135 | 286 1991 | 756 1668 | 1134 1060 | 1445 918 | 1697 805 | 1868 713 | 1994 629 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[主卧室] |  | 3.00 | 24.48 | 26 | 60 | 1348.5 | 13 | 1787.9 | 13 | 0.61 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=6.39 K=0.69 D=3.17 | 38.1 30.2 | 37.4 30.0 | 36.2 31.0 | 34.7 32.3 | 33.8 33.7 | 33.1 35.0 | 32.6 36.9 | 32.1 38.8 | 31.8 40.0 | 31.2 40.4 | 30.9 40.0 | 30.5 39.0 |
| 南外窗 | F=8.91 K=2.27 SC=0.54 | 165.2 693.3 | 133.8 721.7 | 116.3 705.4 | 97.8 652.3 | 82.4 595.9 | 70.0 536.3 | 148.3 444.9 | 239.7 335.8 | 334.7 285.3 | 429.0 245.2 | 524.1 213.4 | 622.7 185.4 |
| 户墙1 | F=2.70 K=1.93 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 |
| 内墙1 | F=10.80 K=1.93 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 |
| 照明 | 显热(W) | 15.7 2.0 | 12.2 1.5 | 10.3 1.5 | 8.3 1.5 | 6.9 18.1 | 5.9 28.4 | 4.9 32.3 | 3.9 35.3 | 3.4 37.7 | 2.9 39.7 | 2.4 41.1 | 2.0 25.0 |
| 人体 | 显热(W) | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 |
|  | 全热(W) | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 |
|  | 全热(W) | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1254 1760 | 1218 1788 | 1197 1773 | 1176 1721 | 1158 1682 | 1144 1634 | 1221 1549 | 1310 1445 | 1405 1398 | 1498 1360 | 1592 1329 | 1690 1284 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 814 1321 | 779 1349 | 758 1333 | 736 1281 | 718 1243 | 704 1195 | 781 1110 | 871 1005 | 965 958 | 1058 921 | 1153 890 | 1251 845 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 601 1107 | 565 1135 | 544 1120 | 522 1068 | 505 1029 | 491 981 | 567 896 | 657 791 | 752 745 | 845 707 | 939 676 | 1037 631 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 570 1077 | 535 1104 | 514 1089 | 492 1037 | 474 999 | 460 951 | 537 865 | 627 761 | 721 714 | 814 677 | 909 646 | 1006 601 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[主卧室] |  | 3.00 | 24.48 | 26 | 60 | 1332.7 | 17 | 1772.1 | 17 | 0.61 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=4.80 K=0.69 D=3.17 | 28.7 22.7 | 28.1 22.5 | 27.2 23.3 | 26.0 24.2 | 25.4 25.3 | 24.9 26.3 | 24.5 27.7 | 24.1 29.1 | 23.9 30.0 | 23.4 30.4 | 23.2 30.1 | 22.9 29.3 |
| 北外墙 | F=1.59 K=0.69 D=3.17 | 10.4 8.1 | 10.4 8.1 | 10.1 9.0 | 9.3 9.3 | 9.0 9.4 | 8.9 9.5 | 8.7 9.7 | 8.6 9.9 | 8.5 10.1 | 8.4 10.3 | 8.3 10.3 | 8.2 10.3 |
| 北外窗 | F=8.91 K=2.27 SC=0.54 | 172.8 639.7 | 140.7 670.8 | 122.5 676.2 | 103.4 684.1 | 87.4 658.8 | 74.5 673.1 | 352.1 628.2 | 421.2 348.8 | 443.8 296.9 | 492.3 255.7 | 521.8 222.9 | 589.8 193.9 |
| 户墙1 | F=2.70 K=1.93 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 | 24.4 24.4 |
| 内墙1 | F=10.80 K=1.93 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 | 160.1 160.1 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 |
| 照明 | 显热(W) | 15.7 2.0 | 12.2 1.5 | 10.3 1.5 | 8.3 1.5 | 6.9 18.1 | 5.9 28.4 | 4.9 32.3 | 3.9 35.3 | 3.4 37.7 | 2.9 39.7 | 2.4 41.1 | 2.0 25.0 |
| 人体 | 显热(W) | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 |
|  | 全热(W) | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 | 244.1 244.1 |
|  | 全热(W) | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 | 653.1 653.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 | 0.57 0.57 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1262 1707 | 1226 1738 | 1205 1745 | 1182 1754 | 1163 1746 | 1149 1772 | 1425 1733 | 1493 1458 | 1514 1410 | 1562 1371 | 1591 1339 | 1658 1293 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 823 1268 | 787 1298 | 765 1305 | 742 1315 | 724 1307 | 710 1333 | 986 1293 | 1053 1018 | 1075 970 | 1122 931 | 1151 900 | 1218 854 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 609 1054 | 573 1085 | 552 1092 | 529 1101 | 510 1093 | 496 1119 | 772 1080 | 839 805 | 861 756 | 909 718 | 937 686 | 1005 640 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 579 1024 | 543 1054 | 521 1061 | 498 1070 | 480 1063 | 465 1089 | 742 1049 | 809 774 | 831 726 | 878 687 | 907 656 | 974 610 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[起居室] |  | 3.00 | 21.45 | 26 | 60 | 1441.7 | 17 | 1826.8 | 17 | 0.54 | 0 |
| 相同房间 |  | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.57 K=0.47 D=3.93 | 79.6 61.9 | 77.9 61.5 | 75.1 61.2 | 72.1 60.9 | 68.7 62.6 | 66.2 65.8 | 65.3 69.4 | 64.5 73.0 | 63.9 76.0 | 63.3 78.4 | 62.9 79.7 | 62.3 80.2 |
| 东外墙 | F=12.15 K=0.69 D=3.17 | 105.0 88.3 | 103.3 87.8 | 100.7 104.5 | 97.6 114.3 | 95.8 119.2 | 94.4 120.9 | 93.3 118.7 | 92.2 114.3 | 91.5 108.1 | 90.3 107.8 | 89.6 107.7 | 88.9 106.9 |
| 北外墙 | F=12.47 K=0.69 D=3.17 | 81.3 63.6 | 81.8 63.2 | 79.6 70.4 | 72.6 73.1 | 70.9 74.1 | 69.5 74.4 | 68.4 75.8 | 67.5 77.8 | 66.8 79.4 | 65.6 80.4 | 65.0 80.7 | 64.2 80.6 |
| 西外墙 | F=12.15 K=0.69 D=3.17 | 121.6 85.2 | 120.0 84.6 | 111.8 86.3 | 96.4 88.6 | 94.3 91.2 | 92.6 93.7 | 91.2 95.8 | 89.9 97.8 | 89.0 99.3 | 87.6 107.2 | 86.7 114.7 | 85.9 120.2 |
| 北外窗 | F=5.53 K=2.27 SC=0.54 | 107.3 397.0 | 87.3 416.3 | 76.0 419.7 | 64.1 424.6 | 54.2 408.9 | 46.2 417.8 | 218.6 389.9 | 261.4 216.5 | 275.4 184.3 | 305.5 158.7 | 323.9 138.3 | 366.1 120.4 |
| 户墙1 | F=7.63 K=1.93 | 69.0 69.0 | 69.0 69.0 | 69.0 69.0 | 69.0 69.0 | 69.0 69.0 | 69.0 69.0 | 69.0 69.0 | 69.0 69.0 | 69.0 69.0 | 69.0 69.0 | 69.0 69.0 | 69.0 69.0 |
| 内墙1 | F=7.20 K=1.93 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 | 106.7 106.7 |
| 户门1 | F=3.17 K=2.30 | 34.3 34.3 | 34.3 34.3 | 34.3 34.3 | 34.3 34.3 | 34.3 34.3 | 34.3 34.3 | 34.3 34.3 | 34.3 34.3 | 34.3 34.3 | 34.3 34.3 | 34.3 34.3 | 34.3 34.3 |
| 底板1 | F=7.92 K=1.50 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 | 91.2 91.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 | 92.2 92.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.7 1.7 | 10.7 1.3 | 9.0 1.3 | 7.3 1.3 | 6.0 15.9 | 5.1 24.9 | 4.3 28.3 | 3.4 30.9 | 3.0 33.0 | 2.6 34.7 | 2.1 36.0 | 1.7 21.9 |
| 人体 | 显热(W) | 36.8 36.8 | 36.8 36.8 | 36.8 36.8 | 36.8 36.8 | 36.8 36.8 | 36.8 36.8 | 36.8 36.8 | 36.8 36.8 | 36.8 36.8 | 36.8 36.8 | 36.8 36.8 | 36.8 36.8 |
|  | 全热(W) | 63.4 63.4 | 63.4 63.4 | 63.4 63.4 | 63.4 63.4 | 63.4 63.4 | 63.4 63.4 | 63.4 63.4 | 63.4 63.4 | 63.4 63.4 | 63.4 63.4 | 63.4 63.4 | 63.4 63.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 新风 | 显热(W) | 213.9 213.9 | 213.9 213.9 | 213.9 213.9 | 213.9 213.9 | 213.9 213.9 | 213.9 213.9 | 213.9 213.9 | 213.9 213.9 | 213.9 213.9 | 213.9 213.9 | 213.9 213.9 | 213.9 213.9 |
|  | 全热(W) | 572.3 572.3 | 572.3 572.3 | 572.3 572.3 | 572.3 572.3 | 572.3 572.3 | 572.3 572.3 | 572.3 572.3 | 572.3 572.3 | 572.3 572.3 | 572.3 572.3 | 572.3 572.3 | 572.3 572.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1538 1727 | 1510 1744 | 1481 1773 | 1439 1792 | 1419 1801 | 1403 1827 | 1570 1807 | 1608 1640 | 1619 1609 | 1644 1597 | 1659 1587 | 1698 1559 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1153 1342 | 1125 1359 | 1096 1388 | 1054 1407 | 1034 1416 | 1018 1442 | 1185 1422 | 1223 1254 | 1234 1224 | 1259 1211 | 1274 1201 | 1313 1174 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 965 1155 | 938 1172 | 909 1200 | 867 1220 | 847 1229 | 831 1254 | 998 1235 | 1036 1067 | 1047 1037 | 1072 1024 | 1087 1014 | 1126 987 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 939 1128 | 911 1145 | 883 1174 | 840 1193 | 820 1202 | 804 1228 | 971 1208 | 1009 1041 | 1020 1010 | 1045 998 | 1061 988 | 1099 960 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[次卧室] |  | 3.00 | 18.72 | 26 | 60 | 2090.0 | 9 | 2426.0 | 9 | 0.47 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=18.72 K=0.47 D=3.93 | 155.7 121.1 | 152.4 120.4 | 146.8 119.7 | 140.9 119.2 | 134.4 122.5 | 129.5 128.7 | 127.7 135.7 | 126.2 142.9 | 124.9 148.7 | 123.8 153.3 | 123.0 156.0 | 121.8 156.9 |
| 凸窗顶板 | F=1.60 K=1.52 D=2.75 | 40.9 27.7 | 36.9 29.7 | 34.0 33.5 | 32.8 37.7 | 31.9 42.0 | 31.2 45.5 | 30.5 48.3 | 30.0 49.9 | 29.3 50.5 | 28.9 49.8 | 28.4 47.8 | 28.0 44.4 |
| 东外墙 | F=10.35 K=0.69 D=3.17 | 89.4 75.2 | 88.0 74.8 | 85.8 89.1 | 83.2 97.4 | 81.6 101.6 | 80.4 103.0 | 79.5 101.1 | 78.6 97.3 | 78.0 92.1 | 76.9 91.9 | 76.3 91.7 | 75.7 91.0 |
| 南外墙 | F=8.28 K=0.69 D=3.17 | 49.4 39.2 | 48.5 38.9 | 46.9 40.2 | 44.9 41.8 | 43.8 43.6 | 42.9 45.4 | 42.3 47.8 | 41.6 50.2 | 41.2 51.8 | 40.4 52.4 | 40.0 51.9 | 39.6 50.5 |
| 东外窗 | F=5.56 K=2.27 SC=0.54 | 128.9 717.6 | 106.7 498.2 | 93.5 493.7 | 79.8 473.8 | 68.3 431.9 | 58.9 388.7 | 595.8 326.3 | 904.4 253.3 | 1068.7 217.4 | 1127.6 188.5 | 1040.6 165.1 | 860.8 144.4 |
| 西外窗 | F=1.51 K=2.27 SC=0.54 | 42.4 110.6 | 35.7 157.7 | 31.4 226.7 | 27.1 287.2 | 23.4 314.5 | 20.4 313.2 | 32.8 258.8 | 47.6 81.4 | 63.0 70.4 | 78.4 61.4 | 91.1 54.0 | 102.4 47.5 |
| 南外窗 | F=3.42 K=2.27 SC=0.54 | 63.4 266.1 | 51.4 277.0 | 44.6 270.8 | 37.5 250.4 | 31.6 228.7 | 26.9 205.8 | 56.9 170.8 | 92.0 128.9 | 128.5 109.5 | 164.7 94.1 | 201.2 81.9 | 239.0 71.2 |
| 户墙1 | F=9.90 K=1.93 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 |
| 凸窗底板 | F=1.60 K=5.30 D=0.49 | 44.3 92.0 | 39.0 106.1 | 35.5 116.5 | 28.9 122.7 | 25.5 123.5 | 21.6 118.8 | 18.4 106.9 | 15.8 95.9 | 23.2 80.7 | 38.7 66.6 | 57.2 57.3 | 76.0 50.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 |
| 照明 | 显热(W) | 12.0 1.5 | 9.4 1.1 | 7.9 1.1 | 6.4 1.1 | 5.2 13.9 | 4.5 21.7 | 3.7 24.7 | 3.0 27.0 | 2.6 28.8 | 2.2 30.3 | 1.9 31.4 | 1.5 19.1 |
| 人体 | 显热(W) | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 |
|  | 全热(W) | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 |
|  | 全热(W) | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1371 2195 | 1312 2048 | 1271 2136 | 1226 2176 | 1190 2167 | 1161 2115 | 1732 1965 | 2083 1671 | 2304 1594 | 2426 1533 | 2404 1482 | 2289 1419 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1035 1859 | 976 1712 | 935 1800 | 890 1840 | 854 1831 | 825 1779 | 1396 1629 | 1747 1335 | 1968 1258 | 2090 1196 | 2068 1146 | 1953 1083 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 871 1696 | 813 1549 | 771 1636 | 726 1676 | 691 1667 | 661 1616 | 1232 1465 | 1584 1172 | 1804 1095 | 1927 1033 | 1905 982 | 1790 920 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 848 1673 | 790 1526 | 748 1613 | 703 1653 | 668 1644 | 638 1593 | 1209 1442 | 1561 1149 | 1781 1071 | 1903 1010 | 1881 959 | 1767 897 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[次卧室] |  | 3.00 | 18.72 | 26 | 60 | 2334.5 | 16 | 2670.6 | 16 | 0.47 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=18.72 K=0.47 D=3.93 | 155.7 121.1 | 152.4 120.4 | 146.8 119.7 | 140.9 119.2 | 134.4 122.5 | 129.5 128.7 | 127.7 135.7 | 126.2 142.9 | 124.9 148.7 | 123.8 153.3 | 123.0 156.0 | 121.8 156.9 |
| 凸窗顶板 | F=1.60 K=1.52 D=2.75 | 40.9 27.7 | 36.9 29.7 | 34.0 33.5 | 32.8 37.7 | 31.9 42.0 | 31.2 45.5 | 30.5 48.3 | 30.0 49.9 | 29.3 50.5 | 28.9 49.8 | 28.4 47.8 | 28.0 44.4 |
| 西外墙 | F=10.35 K=0.69 D=3.17 | 103.6 72.5 | 102.2 72.0 | 95.3 73.5 | 82.1 75.5 | 80.3 77.7 | 78.8 79.8 | 77.6 81.6 | 76.6 83.3 | 75.8 84.6 | 74.6 91.3 | 73.9 97.7 | 73.2 102.4 |
| 南外墙 | F=8.28 K=0.69 D=3.17 | 49.4 39.2 | 48.5 38.9 | 46.9 40.2 | 44.9 41.8 | 43.8 43.6 | 42.9 45.4 | 42.3 47.8 | 41.6 50.2 | 41.2 51.8 | 40.4 52.4 | 40.0 51.9 | 39.6 50.5 |
| 西外窗 | F=5.56 K=2.27 SC=0.54 | 156.1 407.0 | 131.2 580.1 | 115.5 833.9 | 99.7 1056.5 | 86.2 1156.9 | 75.0 1152.0 | 120.8 952.1 | 175.0 299.4 | 231.7 258.9 | 288.3 225.8 | 335.2 198.7 | 376.7 174.7 |
| 南外窗 | F=3.42 K=2.27 SC=0.54 | 63.4 266.1 | 51.4 277.0 | 44.6 270.8 | 37.5 250.4 | 31.6 228.7 | 26.9 205.8 | 56.9 170.8 | 92.0 128.9 | 128.5 109.5 | 164.7 94.1 | 201.2 81.9 | 239.0 71.2 |
| 东外窗 | F=1.51 K=2.27 SC=0.54 | 35.0 195.1 | 29.0 135.4 | 25.4 134.2 | 21.7 128.8 | 18.6 117.4 | 16.0 105.7 | 162.0 88.7 | 245.8 68.9 | 290.5 59.1 | 306.5 51.2 | 282.9 44.9 | 234.0 39.3 |
| 户墙1 | F=9.90 K=1.93 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 | 89.6 89.6 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 |
| 凸窗底板 | F=1.60 K=5.30 D=0.49 | 44.3 92.0 | 39.0 106.1 | 35.5 116.5 | 28.9 122.7 | 25.5 123.5 | 21.6 118.8 | 18.4 106.9 | 15.8 95.9 | 23.2 80.7 | 38.7 66.6 | 57.2 57.3 | 76.0 50.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 | 80.5 80.5 |
| 照明 | 显热(W) | 12.0 1.5 | 9.4 1.1 | 7.9 1.1 | 6.4 1.1 | 5.2 13.9 | 4.5 21.7 | 3.7 24.7 | 3.0 27.0 | 2.6 28.8 | 2.2 30.3 | 1.9 31.4 | 1.5 19.1 |
| 人体 | 显热(W) | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 |
|  | 全热(W) | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 | 55.3 55.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 | 186.7 186.7 |
|  | 全热(W) | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 | 499.5 499.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1405 1967 | 1344 2105 | 1296 2368 | 1239 2578 | 1202 2671 | 1171 2648 | 1384 2401 | 1550 1691 | 1692 1617 | 1813 1559 | 1888 1512 | 1934 1453 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1069 1630 | 1008 1769 | 960 2032 | 903 2242 | 866 2335 | 835 2312 | 1048 2065 | 1214 1355 | 1356 1281 | 1477 1223 | 1552 1176 | 1598 1117 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 905 1467 | 845 1606 | 797 1868 | 740 2079 | 702 2171 | 671 2148 | 885 1902 | 1051 1191 | 1193 1117 | 1313 1060 | 1388 1013 | 1435 953 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 882 1444 | 822 1583 | 773 1845 | 717 2055 | 679 2148 | 648 2125 | 862 1878 | 1028 1168 | 1169 1094 | 1290 1036 | 1365 989 | 1411 930 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[封闭阳台] |  | 3.00 | 4.34 | 26 | 60 | 2266.1 | 15 | 2344.0 | 15 | 0.11 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.34 K=0.47 D=3.93 | 36.1 28.1 | 35.3 27.9 | 34.0 27.8 | 32.7 27.6 | 31.2 28.4 | 30.0 29.8 | 29.6 31.5 | 29.3 33.1 | 29.0 34.5 | 28.7 35.5 | 28.5 36.2 | 28.2 36.4 |
| 南外墙 | F=2.91 K=0.69 D=3.17 | 17.4 13.8 | 17.0 13.7 | 16.5 14.1 | 15.8 14.7 | 15.4 15.3 | 15.1 16.0 | 14.9 16.8 | 14.6 17.7 | 14.5 18.2 | 14.2 18.4 | 14.1 18.2 | 13.9 17.7 |
| 东外墙 | F=0.75 K=0.69 D=3.17 | 6.5 5.4 | 6.4 5.4 | 6.2 6.5 | 6.0 7.1 | 5.9 7.4 | 5.8 7.5 | 5.8 7.3 | 5.7 7.1 | 5.6 6.7 | 5.6 6.7 | 5.5 6.6 | 5.5 6.6 |
| 西外墙 | F=0.75 K=0.69 D=3.17 | 7.5 5.3 | 7.4 5.2 | 6.9 5.3 | 6.0 5.5 | 5.8 5.6 | 5.7 5.8 | 5.6 5.9 | 5.5 6.0 | 5.5 6.1 | 5.4 6.6 | 5.4 7.1 | 5.3 7.4 |
| 南外窗 | F=18.09 K=2.27 SC=0.54 | 335.4 1407.7 | 271.7 1465.2 | 236.1 1432.2 | 198.5 1324.4 | 167.3 1209.8 | 142.1 1088.8 | 301.1 903.4 | 486.6 681.8 | 679.4 579.2 | 871.0 497.9 | 1064.0 433.3 | 1264.3 376.4 |
| 东外窗 | F=2.97 K=2.27 SC=0.54 | 68.8 383.2 | 57.0 266.0 | 49.9 263.6 | 42.6 253.0 | 36.5 230.6 | 31.5 207.6 | 318.1 174.2 | 482.9 135.3 | 570.7 116.1 | 602.1 100.6 | 555.6 88.2 | 459.6 77.1 |
| 西外窗 | F=2.97 K=2.27 SC=0.54 | 83.4 217.3 | 70.1 309.8 | 61.7 445.3 | 53.2 564.1 | 46.0 617.8 | 40.0 615.1 | 64.5 508.4 | 93.4 159.9 | 123.7 138.2 | 154.0 120.6 | 179.0 106.1 | 201.1 93.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 |
| 照明 | 显热(W) | 2.8 0.3 | 2.2 0.3 | 1.8 0.3 | 1.5 0.3 | 1.2 3.2 | 1.0 5.0 | 0.9 5.7 | 0.7 6.2 | 0.6 6.7 | 0.5 7.0 | 0.4 7.3 | 0.3 4.4 |
| 人体 | 显热(W) | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
|  | 全热(W) | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 |
|  | 全热(W) | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 705 2208 | 614 2241 | 560 2342 | 504 2344 | 457 2265 | 419 2123 | 888 1801 | 1266 1194 | 1576 1053 | 1829 941 | 2000 850 | 2126 767 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 627 2130 | 536 2163 | 483 2264 | 426 2266 | 379 2187 | 341 2045 | 810 1723 | 1188 1116 | 1498 975 | 1751 863 | 1922 772 | 2048 689 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 589 2093 | 499 2125 | 445 2227 | 388 2228 | 341 2150 | 303 2007 | 772 1685 | 1150 1079 | 1461 937 | 1713 825 | 1884 734 | 2010 651 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 584 2087 | 493 2120 | 439 2221 | 382 2223 | 335 2144 | 297 2002 | 767 1679 | 1145 1073 | 1455 932 | 1708 819 | 1879 729 | 2004 645 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[封闭阳台] |  | 3.00 | 4.34 | 26 | 60 | 2299.2 | 15 | 2377.1 | 15 | 0.11 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.34 K=0.47 D=3.93 | 36.1 28.1 | 35.3 27.9 | 34.0 27.8 | 32.7 27.6 | 31.2 28.4 | 30.0 29.8 | 29.6 31.5 | 29.3 33.1 | 29.0 34.5 | 28.7 35.5 | 28.5 36.2 | 28.2 36.4 |
| 东外墙 | F=0.75 K=0.69 D=3.17 | 6.5 5.4 | 6.4 5.4 | 6.2 6.5 | 6.0 7.1 | 5.9 7.4 | 5.8 7.5 | 5.8 7.3 | 5.7 7.1 | 5.6 6.7 | 5.6 6.7 | 5.5 6.6 | 5.5 6.6 |
| 北外墙 | F=1.59 K=0.69 D=3.17 | 10.4 8.1 | 10.4 8.1 | 10.1 9.0 | 9.3 9.3 | 9.0 9.4 | 8.9 9.5 | 8.7 9.7 | 8.6 9.9 | 8.5 10.1 | 8.4 10.3 | 8.3 10.3 | 8.2 10.3 |
| 西外墙 | F=0.75 K=0.69 D=3.17 | 7.5 5.3 | 7.4 5.2 | 6.9 5.3 | 6.0 5.5 | 5.8 5.6 | 5.7 5.8 | 5.6 5.9 | 5.5 6.0 | 5.5 6.1 | 5.4 6.6 | 5.4 7.1 | 5.3 7.4 |
| 南外墙 | F=1.32 K=0.69 D=3.17 | 7.9 6.2 | 7.7 6.2 | 7.5 6.4 | 7.2 6.7 | 7.0 7.0 | 6.8 7.2 | 6.7 7.6 | 6.6 8.0 | 6.6 8.3 | 6.4 8.4 | 6.4 8.3 | 6.3 8.0 |
| 东外窗 | F=2.97 K=2.27 SC=0.54 | 68.8 383.2 | 57.0 266.0 | 49.9 263.6 | 42.6 253.0 | 36.5 230.6 | 31.5 207.6 | 318.1 174.2 | 482.9 135.3 | 570.7 116.1 | 602.1 100.6 | 555.6 88.2 | 459.6 77.1 |
| 北外窗 | F=8.91 K=2.27 SC=0.54 | 172.8 639.7 | 140.7 670.8 | 122.5 676.2 | 103.4 684.1 | 87.4 658.8 | 74.5 673.1 | 352.1 628.2 | 421.2 348.8 | 443.8 296.9 | 492.3 255.7 | 521.8 222.9 | 589.8 193.9 |
| 西外窗 | F=2.97 K=2.27 SC=0.54 | 83.4 217.3 | 70.1 309.8 | 61.7 445.3 | 53.2 564.1 | 46.0 617.8 | 40.0 615.1 | 64.5 508.4 | 93.4 159.9 | 123.7 138.2 | 154.0 120.6 | 179.0 106.1 | 201.1 93.3 |
| 南外窗 | F=9.18 K=2.27 SC=0.54 | 170.2 714.3 | 137.9 743.5 | 119.8 726.8 | 100.7 672.1 | 84.9 613.9 | 72.1 552.5 | 152.8 458.4 | 246.9 346.0 | 344.8 293.9 | 442.0 252.7 | 539.9 219.9 | 641.6 191.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 | 18.7 18.7 |
| 照明 | 显热(W) | 2.8 0.3 | 2.2 0.3 | 1.8 0.3 | 1.5 0.3 | 1.2 3.2 | 1.0 5.0 | 0.9 5.7 | 0.7 6.2 | 0.6 6.7 | 0.5 7.0 | 0.4 7.3 | 0.3 4.4 |
| 人体 | 显热(W) | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
|  | 全热(W) | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |
| 新风 | 显热(W) | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 | 43.3 43.3 |
|  | 全热(W) | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 | 115.8 115.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 714 2155 | 622 2191 | 568 2314 | 510 2377 | 462 2329 | 424 2261 | 1092 1984 | 1448 1208 | 1686 1065 | 1893 951 | 1998 860 | 2093 776 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 636 2077 | 544 2113 | 490 2237 | 432 2299 | 384 2251 | 346 2183 | 1014 1906 | 1370 1130 | 1608 987 | 1815 873 | 1920 782 | 2015 698 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 598 2039 | 507 2075 | 452 2199 | 394 2261 | 346 2214 | 308 2145 | 976 1868 | 1332 1092 | 1570 949 | 1777 836 | 1882 744 | 1978 660 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 592 2034 | 501 2069 | 447 2193 | 389 2256 | 341 2208 | 303 2139 | 971 1863 | 1327 1086 | 1565 944 | 1771 830 | 1877 739 | 1972 655 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[次卧室] |  | 3.00 | 24.48 | 26 | 60 | 2018.8 | 16 | 2660.8 | 16 | 0.89 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=28.27 K=0.47 D=3.93 | 212.1 166.5 | 206.1 165.5 | 197.3 164.6 | 190.1 163.8 | 183.4 171.2 | 178.2 180.9 | 175.7 191.3 | 173.6 201.3 | 171.8 208.6 | 170.3 213.9 | 169.2 216.1 | 167.5 215.7 |
| 凸窗顶板 | F=2.02 K=1.52 D=2.75 | 51.6 35.0 | 46.6 37.5 | 42.9 42.3 | 41.5 47.6 | 40.3 53.1 | 39.4 57.5 | 38.5 61.0 | 37.9 63.1 | 37.0 63.8 | 36.5 62.8 | 35.9 60.4 | 35.4 56.1 |
| 东外墙 | F=16.31 K=0.69 D=3.17 | 141.0 118.5 | 138.7 117.8 | 135.2 140.3 | 131.1 153.5 | 128.7 160.1 | 126.8 162.3 | 125.2 159.3 | 123.8 153.4 | 122.9 145.1 | 121.2 144.8 | 120.3 144.6 | 119.3 143.5 |
| 南外墙 | F=10.98 K=0.69 D=3.17 | 65.5 52.0 | 64.3 51.6 | 62.1 53.3 | 59.5 55.5 | 58.1 57.9 | 56.9 60.2 | 56.0 63.4 | 55.2 66.6 | 54.7 68.7 | 53.6 69.5 | 53.1 68.8 | 52.5 66.9 |
| 西外窗 | F=1.51 K=2.27 SC=0.54 | 42.4 110.6 | 35.7 157.7 | 31.4 226.7 | 27.1 287.2 | 23.4 314.5 | 20.4 313.2 | 32.8 258.8 | 47.6 81.4 | 63.0 70.4 | 78.4 61.4 | 91.1 54.0 | 102.4 47.5 |
| 南外窗 | F=4.32 K=2.27 SC=0.54 | 80.1 336.2 | 64.9 349.9 | 56.4 342.0 | 47.4 316.3 | 39.9 288.9 | 33.9 260.0 | 71.9 215.7 | 116.2 162.8 | 162.3 138.3 | 208.0 118.9 | 254.1 103.5 | 301.9 89.9 |
| 东外窗 | F=1.51 K=2.27 SC=0.54 | 35.0 195.1 | 29.0 135.4 | 25.4 134.2 | 21.7 128.8 | 18.6 117.4 | 16.0 105.7 | 162.0 88.7 | 245.8 68.9 | 290.5 59.1 | 306.5 51.2 | 282.9 44.9 | 234.0 39.3 |
| 户墙1 | F=8.70 K=1.93 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 |
| 内墙1 | F=4.80 K=1.93 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 |
| 凸窗底板 | F=2.02 K=5.30 D=0.49 | 55.9 116.2 | 49.3 134.1 | 44.8 147.2 | 36.5 155.0 | 32.2 156.0 | 27.3 150.0 | 23.2 135.0 | 20.0 121.1 | 29.3 101.9 | 48.9 84.1 | 72.3 72.4 | 96.0 63.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 |
| 照明 | 显热(W) | 15.7 2.0 | 12.2 1.5 | 10.3 1.5 | 8.3 1.5 | 6.9 18.1 | 5.9 28.4 | 4.9 32.3 | 3.9 35.3 | 3.4 37.7 | 2.9 39.7 | 2.4 41.1 | 2.0 25.0 |
| 人体 | 显热(W) | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 |
|  | 全热(W) | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 365.0 365.0 | 365.0 365.0 | 365.0 365.0 | 365.0 365.0 | 365.0 365.0 | 365.0 365.0 | 365.0 365.0 | 365.0 365.0 | 365.0 365.0 | 365.0 365.0 | 365.0 365.0 | 365.0 365.0 |
|  | 全热(W) | 976.7 976.7 | 976.7 976.7 | 976.7 976.7 | 976.7 976.7 | 976.7 976.7 | 976.7 976.7 | 976.7 976.7 | 976.7 976.7 | 976.7 976.7 | 976.7 976.7 | 976.7 976.7 | 976.7 976.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 | 0.85 0.85 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2023 2456 | 1970 2475 | 1930 2576 | 1887 2633 | 1855 2661 | 1829 2642 | 2014 2529 | 2148 2278 | 2259 2217 | 2350 2170 | 2405 2129 | 2435 2071 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1381 1814 | 1328 1833 | 1288 1934 | 1245 1991 | 1213 2019 | 1186 2000 | 1372 1887 | 1506 1635 | 1617 1575 | 1708 1528 | 1763 1487 | 1793 1429 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1046 1479 | 994 1498 | 953 1599 | 910 1656 | 878 1684 | 852 1665 | 1037 1553 | 1171 1301 | 1282 1241 | 1373 1193 | 1428 1153 | 1458 1094 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1016 1449 | 963 1468 | 923 1569 | 880 1626 | 848 1654 | 821 1635 | 1007 1522 | 1141 1270 | 1252 1210 | 1343 1163 | 1398 1122 | 1428 1064 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[次卧室] |  | 3.00 | 24.48 | 26 | 60 | 1960.4 | 16 | 2601.8 | 16 | 0.89 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=28.27 K=0.47 D=3.93 | 215.1 164.9 | 211.9 163.8 | 204.6 162.9 | 196.3 162.1 | 186.2 165.3 | 177.3 170.9 | 174.6 178.7 | 172.4 189.1 | 170.6 198.3 | 168.9 206.4 | 167.7 212.0 | 166.0 215.2 |
| 凸窗顶板 | F=2.02 K=1.52 D=2.75 | 51.6 35.0 | 46.6 37.5 | 42.9 42.3 | 41.5 47.6 | 40.3 53.1 | 39.4 57.5 | 38.5 61.0 | 37.9 63.1 | 37.0 63.8 | 36.5 62.8 | 35.9 60.4 | 35.4 56.1 |
| 西外墙 | F=14.40 K=0.69 D=3.17 | 144.2 100.9 | 142.2 100.2 | 132.6 102.3 | 114.3 105.0 | 111.7 108.0 | 109.7 111.0 | 108.0 113.5 | 106.5 115.9 | 105.5 117.7 | 103.8 127.0 | 102.8 136.0 | 101.8 142.5 |
| 南外墙 | F=10.98 K=0.69 D=3.17 | 65.5 52.0 | 64.3 51.6 | 62.1 53.3 | 59.5 55.5 | 58.1 57.9 | 56.9 60.2 | 56.0 63.4 | 55.2 66.6 | 54.7 68.7 | 53.6 69.5 | 53.1 68.8 | 52.5 66.9 |
| 西外窗 | F=1.51 K=2.27 SC=0.54 | 42.4 110.6 | 35.7 157.7 | 31.4 226.7 | 27.1 287.2 | 23.4 314.5 | 20.4 313.2 | 32.8 258.8 | 47.6 81.4 | 63.0 70.4 | 78.4 61.4 | 91.1 54.0 | 102.4 47.5 |
| 南外窗 | F=4.32 K=2.27 SC=0.54 | 80.1 336.2 | 64.9 349.9 | 56.4 342.0 | 47.4 316.3 | 39.9 288.9 | 33.9 260.0 | 71.9 215.7 | 116.2 162.8 | 162.3 138.3 | 208.0 118.9 | 254.1 103.5 | 301.9 89.9 |
| 东外窗 | F=1.51 K=2.27 SC=0.54 | 35.0 195.1 | 29.0 135.4 | 25.4 134.2 | 21.7 128.8 | 18.6 117.4 | 16.0 105.7 | 162.0 88.7 | 245.8 68.9 | 290.5 59.1 | 306.5 51.2 | 282.9 44.9 | 234.0 39.3 |
| 户墙1 | F=8.70 K=1.93 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 |
| 内墙1 | F=4.80 K=1.93 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 | 71.1 71.1 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 |
| 凸窗底板 | F=2.02 K=5.30 D=0.49 | 55.9 116.2 | 49.3 134.1 | 44.8 147.2 | 36.5 155.0 | 32.2 156.0 | 27.3 150.0 | 23.2 135.0 | 20.0 121.1 | 29.3 101.9 | 48.9 84.1 | 72.3 72.4 | 96.0 63.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 | 105.3 105.3 |
| 照明 | 显热(W) | 15.7 2.0 | 12.2 1.5 | 10.3 1.5 | 8.3 1.5 | 6.9 18.1 | 5.9 28.4 | 4.9 32.3 | 3.9 35.3 | 3.4 37.7 | 2.9 39.7 | 2.4 41.1 | 2.0 25.0 |
| 人体 | 显热(W) | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 |
|  | 全热(W) | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 | 72.4 72.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 364.6 364.6 | 364.6 364.6 | 364.6 364.6 | 364.6 364.6 | 364.6 364.6 | 364.6 364.6 | 364.6 364.6 | 364.6 364.6 | 364.6 364.6 | 364.6 364.6 | 364.6 364.6 | 364.6 364.6 |
|  | 全热(W) | 975.7 975.7 | 975.7 975.7 | 975.7 975.7 | 975.7 975.7 | 975.7 975.7 | 975.7 975.7 | 975.7 975.7 | 975.7 975.7 | 975.7 975.7 | 975.7 975.7 | 975.7 975.7 | 975.7 975.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2028 2435 | 1979 2454 | 1933 2535 | 1875 2582 | 1840 2602 | 1810 2580 | 1995 2470 | 2128 2227 | 2239 2179 | 2330 2144 | 2385 2116 | 2415 2068 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1387 1794 | 1337 1813 | 1292 1894 | 1234 1940 | 1199 1960 | 1168 1938 | 1353 1829 | 1487 1585 | 1597 1537 | 1689 1502 | 1744 1474 | 1773 1427 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 | 0.89 0.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1053 1460 | 1003 1479 | 957 1559 | 900 1606 | 864 1626 | 834 1604 | 1019 1494 | 1153 1251 | 1263 1203 | 1354 1168 | 1409 1140 | 1439 1093 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1022 1429 | 973 1448 | 927 1529 | 869 1576 | 834 1596 | 803 1573 | 989 1464 | 1122 1221 | 1233 1172 | 1324 1138 | 1379 1110 | 1409 1062 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[次卧室] |  | 3.00 | 11.88 | 26 | 60 | 854.6 | 17 | 1122.6 | 17 | 0.37 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.72 K=0.47 D=3.93 | 105.1 82.2 | 103.1 81.6 | 99.6 81.2 | 96.4 80.8 | 92.5 84.5 | 88.1 88.3 | 86.8 92.1 | 85.7 96.7 | 84.9 100.3 | 84.1 103.3 | 83.5 105.1 | 82.7 105.8 |
| 东外墙 | F=9.90 K=0.69 D=3.17 | 85.6 71.9 | 84.2 71.5 | 82.1 85.2 | 79.5 93.2 | 78.1 97.2 | 76.9 98.5 | 76.0 96.7 | 75.2 93.1 | 74.6 88.1 | 73.6 87.9 | 73.0 87.7 | 72.4 87.1 |
| 北外墙 | F=8.42 K=0.69 D=3.17 | 54.9 43.0 | 55.2 42.7 | 53.7 47.5 | 49.0 49.4 | 47.9 50.0 | 46.9 50.3 | 46.2 51.2 | 45.6 52.6 | 45.1 53.6 | 44.3 54.3 | 43.9 54.5 | 43.4 54.4 |
| 西外墙 | F=8.10 K=0.69 D=3.17 | 81.1 56.8 | 80.0 56.4 | 74.6 57.5 | 64.3 59.1 | 62.9 60.8 | 61.7 62.5 | 60.8 63.9 | 59.9 65.2 | 59.3 66.2 | 58.4 71.5 | 57.8 76.5 | 57.3 80.1 |
| 北外窗 | F=2.38 K=2.27 SC=0.54 | 46.2 170.9 | 37.6 179.2 | 32.7 180.6 | 27.6 182.7 | 23.3 176.0 | 19.9 179.8 | 94.1 167.8 | 112.5 93.2 | 118.5 79.3 | 131.5 68.3 | 139.4 59.5 | 157.6 51.8 |
| 西阳台外门 | F=1.80 K=1.97 | 7.1 31.4 | 3.8 34.4 | 2.7 35.9 | 1.2 35.5 | 0.1 32.5 | -0.6 31.1 | 1.6 27.0 | 6.4 21.8 | 12.3 16.7 | 17.8 13.0 | 22.6 10.4 | 27.4 8.2 |
| 内墙1 | F=1.20 K=1.93 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 |
| 户墙1 | F=7.80 K=1.93 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 |
| 照明 | 显热(W) | 7.6 1.0 | 5.9 0.7 | 5.0 0.7 | 4.0 0.7 | 3.3 8.8 | 2.9 13.8 | 2.4 15.7 | 1.9 17.1 | 1.7 18.3 | 1.4 19.2 | 1.2 20.0 | 1.0 12.1 |
| 人体 | 显热(W) | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 |
|  | 全热(W) | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 |
|  | 全热(W) | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 986 1055 | 968 1065 | 949 1087 | 921 1100 | 907 1108 | 894 1123 | 966 1113 | 986 1038 | 995 1021 | 1009 1016 | 1020 1012 | 1040 998 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 718 787 | 700 797 | 681 819 | 653 832 | 639 840 | 626 855 | 698 845 | 718 770 | 727 753 | 741 748 | 752 744 | 772 730 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 582 651 | 564 660 | 544 683 | 516 695 | 502 704 | 490 718 | 562 708 | 581 634 | 590 617 | 605 612 | 615 608 | 636 594 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 567 636 | 549 646 | 530 668 | 501 681 | 487 689 | 475 703 | 547 694 | 566 619 | 576 602 | 590 597 | 601 593 | 621 579 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006[次卧室] |  | 3.00 | 11.88 | 26 | 60 | 850.6 | 17 | 1118.6 | 17 | 0.37 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 36.6(㎡/人) |  | 设备 | 4.3(W/㎡) |  | 照明 | 2.0(W/㎡) |  | 新风 | 1.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.72 K=0.47 D=3.93 | 105.1 82.2 | 103.1 81.6 | 99.6 81.2 | 96.4 80.8 | 92.5 84.5 | 88.1 88.3 | 86.8 92.1 | 85.7 96.7 | 84.9 100.3 | 84.1 103.3 | 83.5 105.1 | 82.7 105.8 |
| 西外墙 | F=9.90 K=0.69 D=3.17 | 99.1 69.4 | 97.8 68.9 | 91.1 70.3 | 78.6 72.2 | 76.8 74.3 | 75.4 76.3 | 74.3 78.1 | 73.3 79.7 | 72.5 80.9 | 71.4 87.3 | 70.7 93.5 | 70.0 98.0 |
| 北外墙 | F=8.42 K=0.69 D=3.17 | 54.9 43.0 | 55.2 42.7 | 53.7 47.5 | 49.0 49.4 | 47.9 50.0 | 46.9 50.3 | 46.2 51.2 | 45.6 52.6 | 45.1 53.6 | 44.3 54.3 | 43.9 54.5 | 43.4 54.4 |
| 东外墙 | F=8.10 K=0.69 D=3.17 | 70.0 58.8 | 68.9 58.5 | 67.1 69.7 | 65.1 76.2 | 63.9 79.5 | 62.9 80.6 | 62.2 79.1 | 61.5 76.2 | 61.0 72.1 | 60.2 71.9 | 59.7 71.8 | 59.2 71.2 |
| 北外窗 | F=2.38 K=2.27 SC=0.54 | 46.2 170.9 | 37.6 179.2 | 32.7 180.6 | 27.6 182.7 | 23.3 176.0 | 19.9 179.8 | 94.1 167.8 | 112.5 93.2 | 118.5 79.3 | 131.5 68.3 | 139.4 59.5 | 157.6 51.8 |
| 东阳台外门 | F=1.80 K=1.97 | 7.1 31.4 | 3.8 34.4 | 2.7 35.9 | 1.2 35.5 | 0.1 32.5 | -0.6 31.1 | 1.6 27.0 | 6.4 21.8 | 12.3 16.7 | 17.8 13.0 | 22.6 10.4 | 27.4 8.2 |
| 内墙1 | F=1.20 K=1.93 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 |
| 户墙1 | F=7.80 K=1.93 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 |
| 户门1 | F=1.80 K=2.30 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 | 51.1 51.1 |
| 照明 | 显热(W) | 7.6 1.0 | 5.9 0.7 | 5.0 0.7 | 4.0 0.7 | 3.3 8.8 | 2.9 13.8 | 2.4 15.7 | 1.9 17.1 | 1.7 18.3 | 1.4 19.2 | 1.2 20.0 | 1.0 12.1 |
| 人体 | 显热(W) | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 |
|  | 全热(W) | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 新风 | 显热(W) | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 | 151.1 151.1 |
|  | 全热(W) | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 | 404.4 404.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 | 0.35 0.35 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 988 1055 | 971 1064 | 950 1084 | 920 1096 | 906 1104 | 894 1119 | 966 1109 | 985 1036 | 994 1020 | 1009 1016 | 1019 1013 | 1040 1000 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 720 787 | 703 796 | 682 816 | 652 828 | 638 836 | 626 851 | 698 841 | 717 768 | 726 752 | 741 748 | 751 745 | 772 732 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 | 0.37 0.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 584 651 | 566 660 | 546 680 | 516 692 | 502 700 | 490 714 | 562 705 | 581 631 | 590 615 | 605 611 | 615 609 | 635 596 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 569 636 | 552 645 | 531 665 | 501 677 | 487 685 | 475 699 | 547 690 | 566 616 | 575 600 | 590 597 | 600 594 | 620 581 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |