建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |
| 设计编号 | BK40626 |
| 建设单位 | 广州城市理工学院 |
| 设计单位 | 广州城市理工学院 |
| 设 计 人 | 黄于岚、杨懿帆、吴海柔、林晓发、曾政芳 |
| 校 对 人 | 杨懿帆 |
| 审 核 人 | 林晓发 |
| 设计日期 | 2022年1月3日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210101 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18988927638 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	围护结构作法简要说明	4

5	体形系数	4

6	窗墙比	5

6.1	窗墙比	5

6.2	外窗表	5

7	可见光透射比	6

8	天窗	6

8.1	天窗屋顶比	6

8.2	天窗类型	6

9	屋顶构造	6

9.1	屋顶构造一	6

10	外墙构造	7

10.1	外墙相关构造	7

10.1.1	外墙构造一	7

10.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	7

10.3	外墙平均热工特性	7

11	挑空楼板构造	8

11.1	挑空楼板构造一	8

12	外窗热工	9

12.1	外窗构造	9

12.2	外遮阳类型	9

12.2.1	百叶遮阳	9

12.3	平均传热系数	10

12.4	综合太阳得热系数	11

12.5	总体热工性能	13

13	有效通风换气面积	13

14	隔热检查	13

15	非中空窗面积比	14

16	外窗气密性	14

17	幕墙气密性	14

18	规定性指标检查结论	15

- 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |  |
| 地理位置 | 北纬：23.08° | 东经：113.14° |
| 建筑面积 | 地上2131㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度 | 8.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 14518.28 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 8613.78 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.49 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.52 |  |

- 设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

- 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（1） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 硅酸铝保温涂层 | 0.021 | 0.562 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 陶粒混凝土空心砖墙 | 0.480 | 6.492 | 1150.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（2） | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 0.140 | 2.310 | 500.0 | 1048.2 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0000 |  |

- 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

水泥砂浆（1） 25mm＋硅酸铝保温涂层 30mm＋陶粒混凝土空心砖墙 190mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆（2） 25mm＋硅酸铝保温涂层 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) 190mm＋石灰水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆（1） 25mm＋硅酸铝保温涂层 30mm＋钢筋混凝土（1） 100mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm

4. 外窗：PVC塑料窗+Low-E中空玻璃：

传热系数2.000W/m^2.K，自身遮阳系数0.250

5. 幕墙：PVC塑料窗+Low-E中空玻璃：

传热系数2.000W/m^2.K，自身遮阳系数0.250

- 体形系数

| 外表面积 | 8613.78 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 14518.28 |
| 体形系数 | 0.59 |

- 窗墙比

  - 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 135.81 | 807.69 | 0.17 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面4 | 262.45 | 1101.87 | 0.24 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面1 | 140.83 | 361.54 | 0.39 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面2 | 43.20 | 315.08 | 0.14 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 夏热冬暖地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

  - 外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 135.81 | C1818 | 1.80×1.80 | 1,3 | 4 | 3.24 | 12.96 |
|  | C3612 | 3.60×1.20 | 1 | 3 | 4.32 | 12.96 |
|  | C3615 | 3.60×1.50 | 3 | 12 | 5.40 | 64.80 |
|  | C3618 | 3.60×1.80 | 1 | 1 | 6.48 | 6.48 |
|  | C3618 | 3.60×1.80 | 1 | 1 | 6.48 | 6.48 |
|  | C4215 | 4.20×1.50 | 3 | 2 | 6.30 | 12.60 |
|  | C5318 | 5.26×1.80 | 1 | 1 | 9.47 | 9.47 |
|  | C5618 | 5.59×1.80 | 1 | 1 | 10.06 | 10.06 |
| 北向 262.45 |  | 6.77×3.90 | 1 | 1 | 26.41 | 26.41 |
|  |  | 3.65×3.90 | 1 | 1 | 14.22 | 14.22 |
|  | C3318 | 3.30×1.80 | 1 | 1 | 5.94 | 5.94 |
|  | C3612 | 3.60×1.20 | 1 | 8 | 4.32 | 34.56 |
|  | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 |
|  | C3615 | 3.60×1.50 | 3 | 13 | 5.40 | 70.20 |
|  | C3618 | 3.60×1.80 | 1 | 6 | 6.48 | 38.88 |
|  | C3618 | 3.60×1.80 | 3 | 2 | 6.48 | 12.96 |
|  | C4218 | 4.20×1.80 | 3 | 3 | 7.56 | 22.68 |
|  | C4618 | 4.62×1.80 | 1 | 1 | 8.31 | 8.31 |
|  | C4618 | 4.61×1.80 | 1 | 1 | 8.29 | 8.29 |
|  | C5118 | 5.11×1.80 | 1 | 1 | 9.20 | 9.20 |
| 东向 140.83 |  | 4.15×3.66 | 1 | 1 | 15.19 | 15.19 |
|  |  | 9.96×5.89 | 3 | 1 | 58.68 | 58.68 |
|  | C1818 | 1.80×1.80 | 1,3 | 2 | 3.24 | 6.48 |
|  | C3612 | 3.60×1.20 | 1 | 6 | 4.32 | 25.92 |
|  | C3615 | 3.60×1.50 | 1,3 | 2 | 5.40 | 10.80 |
|  | C3615 | 3.60×1.50 | 3 | 2 | 5.40 | 10.80 |
|  | C3618 | 3.60×1.80 | 1 | 2 | 6.48 | 12.96 |
| 西向 43.20 | C3612 | 3.60×1.20 | 1 | 6 | 4.32 | 25.92 |
|  | C3615 | 3.60×1.50 | 3 | 2 | 5.40 | 10.80 |
|  | C3618 | 3.60×1.80 | 3 | 1 | 6.48 | 6.48 |

- 可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 0.17 | C4215 | 0.80 | 0.60 |
| 北向 | 立面4 | 0.24 | C3615 | 0.80 | 0.60 |
| 东向 | 立面1 | 0.39 | C3615 | 0.80 | 0.60 |
| 西向 | 立面2 | 0.14 | C3618 | 0.80 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

- 天窗

  - 天窗屋顶比

本工程无此项内容

  - 天窗类型

本工程无此项内容

- 屋顶构造

  - 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 25 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.027 | 0.304 |
| 硅酸铝保温涂层 | 30 | 0.021 | 0.562 | 1.20 | 1.190 | 0.803 |
| 陶粒混凝土空心砖墙 | 190 | 0.480 | 6.492 | 1.00 | 0.396 | 2.570 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 265 | － | － | － | 1.636 | 3.921 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.52[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-5的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

- 外墙构造

  - 外墙相关构造

    - 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（2） | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 硅酸铝保温涂层 | 20 | 0.021 | 0.562 | 1.20 | 0.794 | 0.535 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 190 | 0.140 | 2.310 | 1.00 | 1.357 | 3.135 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 255 | － | － | － | 2.201 | 4.223 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |

  - 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

  - 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 627.78 | 1.000 | 0.42 | 4.22 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 × 1.00 = 0.42 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 804.77 | 1.000 | 0.42 | 4.22 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 × 1.00 = 0.42 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 220.71 | 1.000 | 0.42 | 4.22 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 × 1.00 = 0.42 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 262.43 | 1.000 | 0.42 | 4.22 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 × 1.00 = 0.42 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1915.69 | 1.000 | 0.42 | 4.22 | 0.49 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 × 1.00 = 0.42 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-5的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

- 挑空楼板构造

  - 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 25 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.027 | 0.304 |
| 硅酸铝保温涂层 | 30 | 0.021 | 0.562 | 1.20 | 1.190 | 0.803 |
| 钢筋混凝土（1） | 100 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.980 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 175 | － | － | － | 1.298 | 2.332 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.69 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

- 外窗热工

  - 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC塑料窗+Low-E中空玻璃 | 65 | 2.00 | 0.22 | 1.000 |  |
| 2 | PVC塑料窗+Low-E中空玻璃 | 18 | 2.00 | 0.22 | 0.800 |  |

  - 外遮阳类型

    - 百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.400 | 0.600 | 0.200 |

  - 平均传热系数

1. 立面1(东向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 15.186 | 15.186 | 65 | 2.000 |
| 2 |  | 3 | 1 | 58.681 | 58.681 | 65 | 2.000 |
| 3 | C1818 | 1,3 | 2 | 3.240 | 6.480 | 18 | 2.000 |
| 4 | C3612 | 1 | 6 | 4.320 | 25.920 | 18 | 2.000 |
| 5 | C3615 | 1,3 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 2.000 |
| 6 | C3615 | 3 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 2.000 |
| 7 | C3618 | 1 | 2 | 6.480 | 12.960 | 18 | 2.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 140.827 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.000 |

2. 立面2(西向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3612 | 1 | 6 | 4.320 | 25.920 | 18 | 2.000 |
| 2 | C3615 | 3 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 2.000 |
| 3 | C3618 | 3 | 1 | 6.480 | 6.480 | 18 | 2.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 43.200 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 立面3(南向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1818 | 1,3 | 4 | 3.240 | 12.960 | 18 | 2.000 |
| 2 | C3612 | 1 | 3 | 4.320 | 12.960 | 18 | 2.000 |
| 3 | C3615 | 3 | 12 | 5.400 | 64.800 | 18 | 2.000 |
| 4 | C3618 | 1 | 1 | 6.480 | 6.480 | 18 | 2.000 |
| 5 | C3618 | 1 | 1 | 6.480 | 6.480 | 18 | 2.000 |
| 6 | C4215 | 3 | 2 | 6.300 | 12.600 | 18 | 2.000 |
| 7 | C5318 | 1 | 1 | 9.472 | 9.472 | 18 | 2.000 |
| 8 | C5618 | 1 | 1 | 10.060 | 10.060 | 18 | 2.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 135.812 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.000 |

4. 立面4(北向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 26.409 | 26.409 | 65 | 2.000 |
| 2 |  | 1 | 1 | 14.216 | 14.216 | 65 | 2.000 |
| 3 | C3318 | 1 | 1 | 5.940 | 5.940 | 18 | 2.000 |
| 4 | C3612 | 1 | 8 | 4.320 | 34.560 | 18 | 2.000 |
| 5 | C3615 | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 2.000 |
| 6 | C3615 | 3 | 13 | 5.400 | 70.200 | 18 | 2.000 |
| 7 | C3618 | 1 | 6 | 6.480 | 38.880 | 18 | 2.000 |
| 8 | C3618 | 3 | 2 | 6.480 | 12.960 | 18 | 2.000 |
| 9 | C4218 | 3 | 3 | 7.560 | 22.680 | 18 | 2.000 |
| 10 | C4618 | 1 | 1 | 8.312 | 8.312 | 18 | 2.000 |
| 11 | C4618 | 1 | 1 | 8.293 | 8.293 | 18 | 2.000 |
| 12 | C5118 | 1 | 1 | 9.200 | 9.200 | 18 | 2.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 262.450 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.000 |

  - 综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1818 | 1,3 | 4 | 3.240 | 12.960 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 2 | C3612 | 1 | 3 | 4.320 | 12.960 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 3 | C3615 | 3 | 12 | 5.400 | 64.800 | 18 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.609 | 0.132 |
| 4 | C3618 | 1 | 1 | 6.480 | 6.480 | 18 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.624 | 0.136 |
| 5 | C3618 | 1 | 1 | 6.480 | 6.480 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 6 | C4215 | 3 | 2 | 6.300 | 12.600 | 18 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.609 | 0.132 |
| 7 | C5318 | 1 | 1 | 9.472 | 9.472 | 18 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.624 | 0.136 |
| 8 | C5618 | 1 | 1 | 10.060 | 10.060 | 18 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.624 | 0.136 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 135.812 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.705 | 0.153 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 26.409 | 26.409 | 65 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.698 | 0.152 |
| 2 |  | 1 | 1 | 14.216 | 14.216 | 65 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.698 | 0.152 |
| 3 | C3318 | 1 | 1 | 5.940 | 5.940 | 18 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.654 | 0.142 |
| 4 | C3612 | 1 | 8 | 4.320 | 34.560 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 5 | C3615 | 1 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 6 | C3615 | 3 | 13 | 5.400 | 70.200 | 18 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.637 | 0.139 |
| 7 | C3618 | 1 | 6 | 6.480 | 38.880 | 18 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.654 | 0.142 |
| 8 | C3618 | 3 | 2 | 6.480 | 12.960 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 9 | C4218 | 3 | 3 | 7.560 | 22.680 | 18 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.654 | 0.142 |
| 10 | C4618 | 1 | 1 | 8.312 | 8.312 | 18 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.654 | 0.142 |
| 11 | C4618 | 1 | 1 | 8.293 | 8.293 | 18 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.654 | 0.142 |
| 12 | C5118 | 1 | 1 | 9.200 | 9.200 | 18 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.654 | 0.142 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 262.450 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.733 | 0.159 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 15.186 | 15.186 | 65 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.660 | 0.143 |
| 2 |  | 3 | 1 | 58.681 | 58.681 | 65 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.674 | 0.147 |
| 3 | C1818 | 1,3 | 2 | 3.240 | 6.480 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 4 | C3612 | 1 | 6 | 4.320 | 25.920 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 5 | C3615 | 1,3 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.605 | 0.132 |
| 6 | C3615 | 3 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 7 | C3618 | 1 | 2 | 6.480 | 12.960 | 18 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.620 | 0.135 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 140.827 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.762 | 0.166 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3612 | 1 | 6 | 4.320 | 25.920 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 2 | C3615 | 3 | 2 | 5.400 | 10.800 | 18 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.589 | 0.128 |
| 3 | C3618 | 3 | 1 | 6.480 | 6.480 | 18 | 0.218 | 百叶遮阳0 | 0.604 | 0.131 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 43.200 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.838 | 0.182 |

  - 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 135.81 | 2.00 | 0.15 | 0.17 | K≤5.20, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 北向 | 立面4 | 262.45 | 2.00 | 0.16 | 0.24 | K≤4.00, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 东向 | 立面1 | 140.83 | 2.00 | 0.17 | 0.39 | K≤3.00, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 立面2 | 43.20 | 2.00 | 0.18 | 0.14 | K≤5.20, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 综合平均 |  | 582.29 | 2.00 | 0.16 | 0.23 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-5的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

- 有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3003(最不利房间) | 102.00 |  | 144.94 | C3615 | 5.40 | 1.00 | 外窗 | 1.00 | 0.11 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C3615 | 5.40 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C3615 | 5.40 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

- 隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 0.42 | 4.22 | 179 | 220.71 | 26.59 | 28.00 | 满足 |
| 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 0.42 | 4.22 | 179 | 262.43 | 26.64 | 28.00 | 满足 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.56 | 3.92 | 304 | 1334.21 | 27.11 | 28.50 | 满足 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准广东省实施细则》(DBJ15-51-2007)第4.2.2条和《民用建筑热工设计规范》GB50176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 135.81 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 262.45 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 140.83 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 43.20 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

- 外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 C1818 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

- 幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级 |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | 满足 |

- 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 5 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 适宜 |  |
| 9 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 12 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》》(GB50189-2015)的要求。